## Sheet
15/02/2026 10:48
0008-26 SIME INSTALL. IMP. OSPEDALE SACCO MILANO
ITEM N. | CODICE | DESCRIZIONE |  | U.M. | Q_COMP. | Q_MAN. | P_COMP. | P_MAN.
Lavori a misura
1 | 1E.02.042.0330.b | Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
2 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
3 | 1E.02.042.0360.a | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
4 | 1E.02.042.0330.b | Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
5 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
6 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
7 | ACQE.QE-R1 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto con degenze e/o ambulatori
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1472
8 | ACQE.QE-TIPO02 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 2
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
9 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
10 | ACQE.QE-TIPO04 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 4
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 4
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 6 | 1 | 23 | 138
|  |  |  | Cadauno |  | 6 |  | 138
11 | ACQE.QE-TIPO06 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
12 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184
13 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
14 | ACQE.QE-RM | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie media con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie media con degenze e/o ambulatori
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1472
15 | E.50.01.06.008 | QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI ... N-S n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; - interruttore magnetotermico protezione trasformatore - segnalazione presenza tensione - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 5 kVA con: n. 6 int. MT 2x10A n. 8 int. MT 2x16A n. 1 int. MT 2x25A n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | Cadauno |  | 24 |  | 552
16 | E.03.02.41.001 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
17 | E.03.02.41.008 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... inito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
18 | E.03.02.41.009 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
19 | E.03.02.41.013 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
20 | E.03.02.41.023 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... ito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
21 | E.03.02.41.026 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... e. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 736
22 | E.03.02.20.001 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in ope ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
23 | ACQE.QE-TIPO01 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
24 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
25 | ACQE.QE-TIPO09 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 9
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 9
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
26 | NPE.QECF3.37 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Grup ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Gruppo 2 denominato QE-DEG G2 come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 368
27 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184
28 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
29 | ACQE.QE-RP | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie ridotta con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie ridotta con degenze e/o ambulatori
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1472
30 | E.50.01.06.008 | QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI ... N-S n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; - interruttore magnetotermico protezione trasformatore - segnalazione presenza tensione - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 5 kVA con: n. 6 int. MT 2x10A n. 8 int. MT 2x16A n. 1 int. MT 2x25A n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | Cadauno |  | 24 |  | 552
31 | E.03.02.41.001 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
32 | E.03.02.41.008 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... inito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
33 | E.03.02.41.009 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
34 | E.03.02.41.013 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
35 | E.03.02.41.023 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... ito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
36 | E.03.02.41.026 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... e. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 736
37 | E.03.02.20.001 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in ope ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
38 | ACQE.QSC-ELV.AI.P | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Scambio Elevatori alimentazione preferenziale QSC-ELV-AI.P
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Scambio Elevatori alimentazione preferenziale QSC-ELV-AI.P
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
39 | ACQE.QE-TIPO01 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
40 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
41 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
42 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
43 | ACQE.QE-TIPO06 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
44 | NPE.QECF3.37 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Grup ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Gruppo 2 denominato QE-DEG G2 come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 368
45 | 1E.02.030.0040.e | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.42 | 1 | 23 | 9.66
|  |  |  | m |  | 0.42 |  | 9.66
46 | 1E.02.030.0040.g | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | m |  | 0.5 |  | 11.5
47 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
48 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
49 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
50 | 1E.02.040.0095.e | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x10 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
51 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
52 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
53 | 1E.02.042.0360.a | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
54 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
55 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
56 | 1E.02.030.0040.e | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.42 | 1 | 23 | 9.66
|  |  |  | m |  | 0.42 |  | 9.66
57 | 1E.02.030.0040.g | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | m |  | 0.5 |  | 11.5
58 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
59 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
60 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
61 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
62 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
63 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
64 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
65 | 1E.02.040.0115.g | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 25 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 25 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
66 | 1E.02.042.0310.h | Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... ignazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 35 mm²
Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 35 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
67 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
68 | 1E.02.030.0040.c | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.33 | 1 | 23 | 7.59
|  |  |  | m |  | 0.33 |  | 7.59
69 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
70 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
71 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
72 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
73 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
74 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
75 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
76 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
77 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
78 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
79 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
80 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
81 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
82 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
83 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
84 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
85 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
86 | 1E.05.010.0270.c | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo
Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 16A 380V
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
87 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
88 | 1E.02.060.0055.b | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... zatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
89 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
90 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
91 | E.50.02.01.008 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
92 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
93 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
94 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
95 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
96 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
97 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
98 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
99 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
100 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
101 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
102 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
103 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
104 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
105 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
106 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
107 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
108 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
109 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
110 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
111 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
112 | E.50.02.01.008 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
113 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
114 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
115 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
116 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
117 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
118 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
119 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
120 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
121 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
122 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
123 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
124 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
125 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
126 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
127 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
128 | NPE.TL01 | Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 r ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 realizzata in estrusi di alluminio verniciato in colore Grigio RAL 9006 Opaco modello 4501.130.40,320,20.N LED della COMLITE o equivalente. Sorgenti luminose testaletto: * Luce Indiretta/Ambiente: Moduli LED 40W - 4000°K * Luce Lettura: Modulo LED 20W - 4000°K IRC>80 - Accensione da pulsantiera pensile del sistema di chiamata infermieri COMLITE * Luce Visita: Modulo LED 20W - 4000°K, IR>80 - Accensione tramite interruttore bipolare su trave testaletto con accensione in contemporanea della Luce Indiretta. * Luce Notturna: Lampada LED 20W - 4000°K - Accensione da interruttore esterno Servizi Elettrici testaletto: * 1 interruttore bipolare per accensione Luce Visita e in contemporanea Luce Indiretta * 1 Tranciatura per complesso COMLITE per chiamata infermiera, Luce Lettura e Luce Indiretta * 2 Relè pass-passo 24V. -CC per accensione luci da pulsantiera COMLITE * 1 Presa UNEL 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Bipresa 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Copriforo * 2 Prese Dati RJ45 Cat.6A (non cablata) * 1 Pulsante per accensione - Dimmerazione e Spegnimento Luce Lettura * 1 Morsettiera generale per cablaggi elettrici. Confome alla direttiva 93/42/CEE Dispositivi MEdici, e corredata dal marchio CE. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | cadauno |  | 24 |  | 552
129 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
130 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
131 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
132 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
133 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
134 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
135 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
136 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
137 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
138 | NPE.TL01 | Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 r ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 realizzata in estrusi di alluminio verniciato in colore Grigio RAL 9006 Opaco modello 4501.130.40,320,20.N LED della COMLITE o equivalente. Sorgenti luminose testaletto: * Luce Indiretta/Ambiente: Moduli LED 40W - 4000°K * Luce Lettura: Modulo LED 20W - 4000°K IRC>80 - Accensione da pulsantiera pensile del sistema di chiamata infermieri COMLITE * Luce Visita: Modulo LED 20W - 4000°K, IR>80 - Accensione tramite interruttore bipolare su trave testaletto con accensione in contemporanea della Luce Indiretta. * Luce Notturna: Lampada LED 20W - 4000°K - Accensione da interruttore esterno Servizi Elettrici testaletto: * 1 interruttore bipolare per accensione Luce Visita e in contemporanea Luce Indiretta * 1 Tranciatura per complesso COMLITE per chiamata infermiera, Luce Lettura e Luce Indiretta * 2 Relè pass-passo 24V. -CC per accensione luci da pulsantiera COMLITE * 1 Presa UNEL 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Bipresa 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Copriforo * 2 Prese Dati RJ45 Cat.6A (non cablata) * 1 Pulsante per accensione - Dimmerazione e Spegnimento Luce Lettura * 1 Morsettiera generale per cablaggi elettrici. Confome alla direttiva 93/42/CEE Dispositivi MEdici, e corredata dal marchio CE. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | cadauno |  | 24 |  | 552
139 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
140 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
141 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
142 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
143 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
144 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
145 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
146 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
147 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
148 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
149 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
150 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
151 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
152 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
153 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
154 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
155 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
156 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
157 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
158 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
159 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
160 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
161 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
162 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
163 | 1E.02.060.0035.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
164 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
165 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
166 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184
167 | NPE.EM.05 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio roto-simmetrico. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
168 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
169 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
170 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
171 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
172 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
173 | NPE.EM.13 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 8124.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in esterno a soffitto, design quadrato, dim. 85mmx85mmx41mm, grado di protezione IP40, Classe di isolamento III, Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W con ottica roto-simmetrica, per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, Garanzia di 5 anni, compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 101966905 LED a 24Volts DC design quadrato in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
174 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
175 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
176 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184
177 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
178 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
179 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
180 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
181 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
182 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
183 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
184 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184
185 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
186 | NPE.EM.08 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica di alimentazione costante cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
187 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
188 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
189 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
190 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
191 | NPE.EM.13 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 8124.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in esterno a soffitto, design quadrato, dim. 85mmx85mmx41mm, grado di protezione IP40, Classe di isolamento III, Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W con ottica roto-simmetrica, per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, Garanzia di 5 anni, compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 101966905 LED a 24Volts DC design quadrato in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
192 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
193 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
194 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
195 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
196 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
197 | NPE.EM.13 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 8124.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in esterno a soffitto, design quadrato, dim. 85mmx85mmx41mm, grado di protezione IP40, Classe di isolamento III, Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W con ottica roto-simmetrica, per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, Garanzia di 5 anni, compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 101966905 LED a 24Volts DC design quadrato in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
198 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
199 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184
200 | NPE.EM.05 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio roto-simmetrico. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
201 | NPE.EM.06 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 ECO LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio rotossimetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
202 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
203 | 1E.02.060.0035.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
204 | NPE.EM.04 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2518.1 LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, rifrattore trasparente, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=356mm, h=136mm, p=79mm. Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W ad alta efficienza, elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme EN 60598-2-22 e DIN EN 55015; Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
205 | NPE.EM.05 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio roto-simmetrico. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
206 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
207 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
208 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
209 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
210 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
211 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
212 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
213 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
214 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
215 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
216 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
217 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
218 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
219 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
220 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
221 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
222 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
223 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
224 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
225 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
226 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
227 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
228 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
229 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
230 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
231 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
232 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
233 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
234 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
235 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
236 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
237 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
238 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
239 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
240 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
241 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
242 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
243 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
244 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
245 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
246 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
247 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
248 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
249 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
250 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
251 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
252 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
253 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
254 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
255 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
256 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
257 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
258 | 1E.13.040.0140.b | Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.
Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
259 | 1E.13.020.0060.h | Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
260 | 1E.13.020.0070.e | Interfacce analogiche - modulo 10 uscite relè
Interfacce analogiche - modulo 10 uscite relè
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
261 | 1E.13.020.0070.g | Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
262 | 1E.09.150.0030.a | Programmazione e messa in servizio di programma di gestio ... usione, tvcc, controllo accessi). Punti:- fino a 100 punti
Programmazione e messa in servizio di programma di gestione e supervisione per sistemi di sicurezza relativo agli articoli 1E.09.060.0010 - 1E.09.060.0020, la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). La configurazione sarà comunque da concordarsi con la Direzione Lavori. L'attività di messa in servizio sarà comprensiva di verifica della comunicazione tra il server del sistema di supervisione e tutte le centrali di controllo e apparati in campo, dalla verifica del buon funzionamento del sistema di supervisione, tramite una simulazione del cambio di stato delle icone, da svolgersi alla presenza di un rappresentante della committenza.Programmazione e messa in servizio del software (per punti su intendono tutti gli apparati attivi degli impianti di sicurezza: antincendio, antintrusione, tvcc, controllo accessi). Punti:- fino a 100 punti
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 128 | 1 | 23 | 2944
|  |  |  | Cadauno |  | 128 |  | 2944
263 | 1E.09.150.0030.e | Programmazione e messa in servizio di programma di gestio ... ntrollo accessi). Punti:- per ogni punto oltre i 400 punti
Programmazione e messa in servizio di programma di gestione e supervisione per sistemi di sicurezza relativo agli articoli 1E.09.060.0010 - 1E.09.060.0020, la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). La configurazione sarà comunque da concordarsi con la Direzione Lavori. L'attività di messa in servizio sarà comprensiva di verifica della comunicazione tra il server del sistema di supervisione e tutte le centrali di controllo e apparati in campo, dalla verifica del buon funzionamento del sistema di supervisione, tramite una simulazione del cambio di stato delle icone, da svolgersi alla presenza di un rappresentante della committenza.Programmazione e messa in servizio del software (per punti su intendono tutti gli apparati attivi degli impianti di sicurezza: antincendio, antintrusione, tvcc, controllo accessi). Punti:- per ogni punto oltre i 400 punti
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.7 | 1 | 23 | 16.1
|  |  |  | Cadauno |  | 0.7 |  | 16.1
264 | E04.025.015.d | Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolament ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
265 | E04.025.015.e | Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolament ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
266 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
267 | 1E.13.020.0010.a | Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
268 | 1E.13.020.0040.a | Basi ed accessori: - base standard
Basi ed accessori: - base standard
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
269 | 1E.13.020.0050.a | Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
270 | 1E.13.040.0160.q | Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotiz
Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomal
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
271 | 1E.13.040.0160.u | Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
272 | 1E.13.060.0180.b | Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
273 | 1E.13.020.0070.g | Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
274 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
275 | 1E.13.020.0010.a | Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
276 | 1E.13.020.0040.a | Basi ed accessori: - base standard
Basi ed accessori: - base standard
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
277 | 1E.13.040.0160.u | Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
278 | 1E.13.060.0180.b | Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
279 | 1E.13.020.0070.g | Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
280 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
281 | 1E.13.020.0010.a | Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
282 | 1E.13.020.0040.a | Basi ed accessori: - base standard
Basi ed accessori: - base standard
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
283 | 1E.13.020.0050.a | Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
284 | 1E.13.040.0160.q | Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotiz
Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomal
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
285 | 1E.13.040.0160.u | Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
286 | 1E.13.020.0060.h | Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
287 | 1E.13.020.0030.d | Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... lvanizzato per utilizzo della camera di analisi in esterno
Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- custodia in acciaio galvanizzato per utilizzo della camera di analisi in esterno
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
288 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
289 | 1E.13.020.0010.a | Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
290 | 1E.13.020.0040.a | Basi ed accessori: - base standard
Basi ed accessori: - base standard
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
291 | 1E.02.060.0085.e | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
292 | 1E.08.080.0040 | Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e music..... materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa, conforme al Normativa EN 54-24 termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
293 | 1E.02.060.0085.e | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
294 | 1E.08.080.0040 | Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e music..... materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa, conforme al Normativa EN 54-24 termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
295 | 1E.08.090.0010 | Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di segnale digitali e.....ssere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.
Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di segnale digitali e controlli volume su ingressi e uscite, dotata di memoria protetta e monitorata in cui sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere. Possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. L’unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 736
296 | 1E.08.090.0020.a | Amplificatore digitale di potenza monitorato ad elevata affidabilità ed efficienza, due uscite per altoparlanti gestite e .....ermette la regolazione del volume e la selezione della sorgente d’ingresso da remoto con dispositivi di controllo; potenza:
Amplificatore digitale di potenza monitorato ad elevata affidabilità ed efficienza, due uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente, ingressi bus per il collegamento dell’unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata. Ogni unità è dotata di ingressi per annunci locali e musica di sottofondo, e permette la regolazione del volume e la selezione della sorgente d’ingresso da remoto con dispositivi di controllo; potenza: - 500 W
| EVAC_01 | VOCE COMPRESA NEL SISTEMA |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
297 | 1E.08.090.0030 | Dispositivo di controllo remoto a display touch sensitive retroilluminato
Dispositivo di controllo remoto a display touch sensitive retroilluminato
| EVAC_01 | VOCE COMPRESA NEL SISTEMA |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
298 | 1E.08.090.0040.b | Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica professionale, circuiti di pr.....ggi preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso:
Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, autodiagnostica completa a norma EN 54-16, tasti funziona programmabili per annunci, display interattivo LCD retroilluminato, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso: - multizona
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
299 | 1E.08.090.0050 | Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all’assorbimento del sistema, per ottenere la.....ficatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate
Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all’assorbimento del sistema, per ottenere la continuità di alimentazione degli amplificatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
300 | E04.025.010.d | Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento ... nza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
301 | E04.025.010.e | Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento ... nza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
302 | 1E.02.060.0085.e | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
303 | 1E.08.080.0040 | Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e music..... materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa, conforme al Normativa EN 54-24 termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
304 | 1E.08.080.0050 | Diffusore sonoro a plafoniera con fondello antifiamma per montaggio in controsoffitto, elevata qualità di riproduzione, po.....egamento in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso ed uscita e fusibile termico. conforme al Normativa EN 54-24
Diffusore sonoro a plafoniera con fondello antifiamma per montaggio in controsoffitto, elevata qualità di riproduzione, potenza 6 – 24 W, altoparlante a doppio cono larga banda 6”, calotta di protezione in acciaio bianco, struttura griglia frontale e calotta di protezione in acciaio bianco, compreso trasformatore a tensione costante 100 V, morsettiera di collegamento in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso ed uscita e fusibile termico. conforme al Normativa EN 54-24
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
305 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
306 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
307 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
308 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
309 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
310 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
311 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
312 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
313 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
314 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
315 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
316 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
317 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
318 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
319 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
320 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
321 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
322 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
323 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
324 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
325 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
326 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
327 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
328 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
329 | 1E.02.030.0040.c | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.33 | 1 | 23 | 7.59
|  |  |  | m |  | 0.33 |  | 7.59
330 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
331 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
332 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
333 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
334 | 1E.02.030.0040.c | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.33 | 1 | 23 | 7.59
|  |  |  | m |  | 0.33 |  | 7.59
335 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
336 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
337 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
338 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
339 | 1E.02.060.0085.g | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
340 | NPE.CH.01 | Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per c ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, art. ZTAW della COMLITE o similare composto da : - altoparlante, microfono , tasti "a foglia" per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni di chiamata / chiamata d'emergenza, chiamata medico/chiamata cardiologia, Segnalazione presenza 1° livello, Segnalazione presenza 2° livello, Segnalazione presenza medico; - Display LCD 129x64 Pixel per indicazione del tipo e provenienza della chiamata e della momentanea reazione possibile. La superficie a lato del display permette la scelta di una delle funzioni proposte. Dotato di scheda elettronica con microcomputer e scheda di memoria con tecnologia Flash Prom per la memorizzazione di tutte le chiamate a memoria in caso di assenza di alimentazione. La scelta dei programmi, l'indirizzamento su cavo bus e parametri aggiuntivi vengono inseriti o attraverso interfaccia a raggi infrarossi o premendo i tasti ed il display per attivare il menu o internamente mediante un apposito contatto a spina di servizio. Completo dei seguenti componenti: - scatola da incasso per pareti in muratura, art. ZEK2 della COMLITE o similare; controcornice per terminale art. DR-ZEK2 della COMLITE o similare; Morsettiera di collegamento per terminale art. VZT2 della COMLITE o similare; Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
341 | NPE.CH.02 | Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comuni ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, Modello nel rispetto delle norme : DIN0551/ EN60472, EN60601-1, L'alimentatore è completo di cavo per l'alimentazione a 220V Alimentatore stabilizzato 24Vcc- 1OA Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
342 | NPE.CH.03 | Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per ris ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per risparmio energetico art. ZSL3-LED della COMLITE o similare, da installare su parete o da avvitare su apposita scatola, composta da zoccolo con separatori ad incastro, da uno a quattro portalampade LED e coppetta opalina di copertura in PVC per la segnalazione di: _ chiamate/chiamate d'emergenza _ chiamate WC _ presenza e memorizzazione chiamata 1° livello _ presenza e memorizzazione chiamata 2° livello _ presenza e memorizzazione chiamata medico Dimensioni: 85x85x45 mm. Modello a 3 LED Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
343 | NPE.CH.04 | Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o t ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o tirante per bagni, da installare verticalmente o orizzontalmente in una scatola mis. 1, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio. Dotato di: _ 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante _ 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti _ 2 mt. di cordone con campana e simbolo infermiere Placca frontale 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
344 | NPE.CH.05 | Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in una scatola mis. 1, per l'annullo di chiamata dal bagno WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllok montata su telaio. Dotato di: _ 1 pulsante di annullo (verde) _ morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Placca frontale : 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm.Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
345 | NPE.CH.06 | Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 della COMLITE o similare, per il collegamento del pulsante di chiamata TT4/MT4, da connettere a tutte le entrate di chiamata standard, preferibilmente alle entrare dirette per dispositivi di chiamata del terminale ZT4 e del miniterminale di stanza MZT4/MZT3 o come unità di connessione MT4 E TT4 ( anche per BG4 e BG4-M ma senza fonia). La presa si compone di una piastra di supporto con PCB con i componenti elettronici necessari per tutte le funzioni e con: 1 presa per pulsante di chiamata modello MT4 con controllo a circuito, 1 pulsante di chiamata (rosso) con LED 1 morsettiera con morsetti a molla, Pannello frontale: 80x80x12 mm Sono compresi: - Unità di chiamata a tre tasti art. TTA della COMLITE o similare, per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura da collegare alle prese testaletto RBT4, con le seguenti funzioni: - pulsante per chiamata 1° e 2° livello/chiamata di emergenza, pulsante luce lettura, pulsante luce stanza, chiamata in caso di distacco, led di tranquillizazione, led sottoacceso, contenitore in PVC, cavo di connessione 2,5 mt. con presa 15 poli, Dimensioni: 93x60x24 mm; - Supporto a parete per unità manuali, art. KOE della COMLITE o similari, colore RAL 9010 con fori di fissaggio; - Scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
346 | NPE.CH.07 | Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 del ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 della COMLITE o similare, con tastiera "a foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il controllo di tutte le apparecchiature della degenza non dotato di fonia. Montaggio ad incasso in scatola mis. 2 o in contenitore per montaggio da esterno, composto da telaio, frontale, scheda lettronica per microprocessore con morsettiera. Funzioni e caratteristiche: - tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e Led, tasto di presenza verde con Led, ronzatore per inoltro acustico della chiamata, microfono per fonia bicanale dalla stanza, 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori luminosi, 16 funzioni programmabili con DIP Switches, 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per posto letto, circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di annullo, circuiti per chiamate elettromedicali, possibilità di connessione al Bus di stanza, controllo di max. 6 unità manuali con o senza telefono integrato, scheda TV, lampade direzionali, 2 uscite per comando luci/persiane Dimensioni: 160x80x12 mm HxAxT Compresa scatola art. U2 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
347 | NPE.CH.08 | Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led art. SSL1 della COMLITE o similare, dotata di segnalatore acustico associato all'accensione della lampada. L'apparecchio è collegato direttamente alla linea dari e risponde alla normativa DIN VDE 0834. Può essere disattivata o incrementata senza interferire nel funzionamento dell'impianto di comunicazione ospedaliera. La lampada di color Verde, Bianco o Rosso. Compresa scatola art. U1 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore nero, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
348 | NPE.CH.09 | Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a ar ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a art. RT3 della COMLITE o similare, composto da una scheda elettronica di controllo, Dotato di: _ 1 pulsante di chiamata (rosso, simbolo infermiera) _ 1 led di controllo (rosso) _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Pannello frontale: 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
349 | NPE.CH.10 | Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata art. MAU-6 della COMLITE o similare, rispecchia le stesse funzioni di un miniterminale di stanza in una lampada di segnalazione fuoristanza installata nel corridoio. Il terminale include i comandi elettronici completi e le lampade di segnalazione delle degenza (bianco/rosso/verde) Si connette tramite il cavo Bus di reparto e può monitorare tutti i dispositivi bus collegati all'interno della degenza. Il terminale può essere montato nella scatola semplice da incasso. Funzioni e Caratteristiche: - Chiamata Camera, chiamata Letto, chiamata WC, chiamata Diagnostica, chiamata Medico, emergenza Chiamata, trasferimento chiamata. Interruttori DIL sono utilizzati per impostare e programmare tutti i parametri e scegliere tra 16 diversi programmi di funzionamento. Supporta fino a tre semplici insiemi di chiamata letto, collegamento per dispositivi di chiamata Wc e chiamare/annullare. Supporta un bus stanza con un massimo di 6 unità di connessione letto con e senza funzione telefonica integrata, controllo TV Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
350 | NPE.CH.11 | Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in sca ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in scatola mis. 2 o in contenitore per il montaggio da esterno, connessa al bus di stanza per il collegamento dell'unità manuale di chiamata, unità di chiamata elettromedicale ed altri dispositivi di chiamata/annullo. Composta da: * 1 telaio di supporto * 1 schada elettronica, dotata di circuito di amplificazione, controllo chiamate, controllo a circuito chiuso di tutte le unità di chiamata connesse, indirizzamento posti letto e comando luce/luce lettura * 1 presa per unità manuale o unità di chiamata * 1 presa 4 poli per apparecchiature elettromedicali * 1 presa 3 poli per cuffia audio con disattivazione automatica dell'audio unità manuale * 1 morsettiera con morsetti senza viti * 1 coperchio Dimensioni: 160x80x12 mm ( AxLxP) Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
351 | NPE.CH.12 | Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M della COMLITE o similare, con colloquio riservato in robusto materiale plastico (PVC). È dotata di tastiera "a foglia" per : * chiamata/chiamata d'emergenza * programmi radiofonici on/off * TV on/off * programmi avanti/indietro * volume alto/basso * accensione luce stanza, accensione luce lettura è composta inoltre da: * 1 display a 4 cifre per visualizzazione programmi e ora * 1 microfono, 1 altoparlante * 1 scheda elettronica a microprocessore al quarzo * 1 presa per chip elettronico del sistema a prepagamento * 1 cavo di connessione 2,7 mt con spina 15 poli per la connessione alla presa testaletto Dimensioni: 210x60x28 mm Unita' manuale a microtelefono Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
352 | 1E.02.060.0085.g | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
353 | NPE.CH.01 | Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per c ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, art. ZTAW della COMLITE o similare composto da : - altoparlante, microfono , tasti "a foglia" per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni di chiamata / chiamata d'emergenza, chiamata medico/chiamata cardiologia, Segnalazione presenza 1° livello, Segnalazione presenza 2° livello, Segnalazione presenza medico; - Display LCD 129x64 Pixel per indicazione del tipo e provenienza della chiamata e della momentanea reazione possibile. La superficie a lato del display permette la scelta di una delle funzioni proposte. Dotato di scheda elettronica con microcomputer e scheda di memoria con tecnologia Flash Prom per la memorizzazione di tutte le chiamate a memoria in caso di assenza di alimentazione. La scelta dei programmi, l'indirizzamento su cavo bus e parametri aggiuntivi vengono inseriti o attraverso interfaccia a raggi infrarossi o premendo i tasti ed il display per attivare il menu o internamente mediante un apposito contatto a spina di servizio. Completo dei seguenti componenti: - scatola da incasso per pareti in muratura, art. ZEK2 della COMLITE o similare; controcornice per terminale art. DR-ZEK2 della COMLITE o similare; Morsettiera di collegamento per terminale art. VZT2 della COMLITE o similare; Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
354 | NPE.CH.02 | Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comuni ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, Modello nel rispetto delle norme : DIN0551/ EN60472, EN60601-1, L'alimentatore è completo di cavo per l'alimentazione a 220V Alimentatore stabilizzato 24Vcc- 1OA Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
355 | NPE.CH.03 | Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per ris ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per risparmio energetico art. ZSL3-LED della COMLITE o similare, da installare su parete o da avvitare su apposita scatola, composta da zoccolo con separatori ad incastro, da uno a quattro portalampade LED e coppetta opalina di copertura in PVC per la segnalazione di: _ chiamate/chiamate d'emergenza _ chiamate WC _ presenza e memorizzazione chiamata 1° livello _ presenza e memorizzazione chiamata 2° livello _ presenza e memorizzazione chiamata medico Dimensioni: 85x85x45 mm. Modello a 3 LED Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
356 | NPE.CH.04 | Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o t ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o tirante per bagni, da installare verticalmente o orizzontalmente in una scatola mis. 1, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio. Dotato di: _ 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante _ 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti _ 2 mt. di cordone con campana e simbolo infermiere Placca frontale 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
357 | NPE.CH.05 | Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in una scatola mis. 1, per l'annullo di chiamata dal bagno WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllok montata su telaio. Dotato di: _ 1 pulsante di annullo (verde) _ morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Placca frontale : 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm.Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
358 | NPE.CH.06 | Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 della COMLITE o similare, per il collegamento del pulsante di chiamata TT4/MT4, da connettere a tutte le entrate di chiamata standard, preferibilmente alle entrare dirette per dispositivi di chiamata del terminale ZT4 e del miniterminale di stanza MZT4/MZT3 o come unità di connessione MT4 E TT4 ( anche per BG4 e BG4-M ma senza fonia). La presa si compone di una piastra di supporto con PCB con i componenti elettronici necessari per tutte le funzioni e con: 1 presa per pulsante di chiamata modello MT4 con controllo a circuito, 1 pulsante di chiamata (rosso) con LED 1 morsettiera con morsetti a molla, Pannello frontale: 80x80x12 mm Sono compresi: - Unità di chiamata a tre tasti art. TTA della COMLITE o similare, per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura da collegare alle prese testaletto RBT4, con le seguenti funzioni: - pulsante per chiamata 1° e 2° livello/chiamata di emergenza, pulsante luce lettura, pulsante luce stanza, chiamata in caso di distacco, led di tranquillizazione, led sottoacceso, contenitore in PVC, cavo di connessione 2,5 mt. con presa 15 poli, Dimensioni: 93x60x24 mm; - Supporto a parete per unità manuali, art. KOE della COMLITE o similari, colore RAL 9010 con fori di fissaggio; - Scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
359 | NPE.CH.07 | Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 del ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 della COMLITE o similare, con tastiera "a foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il controllo di tutte le apparecchiature della degenza non dotato di fonia. Montaggio ad incasso in scatola mis. 2 o in contenitore per montaggio da esterno, composto da telaio, frontale, scheda lettronica per microprocessore con morsettiera. Funzioni e caratteristiche: - tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e Led, tasto di presenza verde con Led, ronzatore per inoltro acustico della chiamata, microfono per fonia bicanale dalla stanza, 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori luminosi, 16 funzioni programmabili con DIP Switches, 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per posto letto, circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di annullo, circuiti per chiamate elettromedicali, possibilità di connessione al Bus di stanza, controllo di max. 6 unità manuali con o senza telefono integrato, scheda TV, lampade direzionali, 2 uscite per comando luci/persiane Dimensioni: 160x80x12 mm HxAxT Compresa scatola art. U2 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
360 | NPE.CH.08 | Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led art. SSL1 della COMLITE o similare, dotata di segnalatore acustico associato all'accensione della lampada. L'apparecchio è collegato direttamente alla linea dari e risponde alla normativa DIN VDE 0834. Può essere disattivata o incrementata senza interferire nel funzionamento dell'impianto di comunicazione ospedaliera. La lampada di color Verde, Bianco o Rosso. Compresa scatola art. U1 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore nero, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
361 | NPE.CH.09 | Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a ar ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a art. RT3 della COMLITE o similare, composto da una scheda elettronica di controllo, Dotato di: _ 1 pulsante di chiamata (rosso, simbolo infermiera) _ 1 led di controllo (rosso) _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Pannello frontale: 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
362 | NPE.CH.10 | Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata art. MAU-6 della COMLITE o similare, rispecchia le stesse funzioni di un miniterminale di stanza in una lampada di segnalazione fuoristanza installata nel corridoio. Il terminale include i comandi elettronici completi e le lampade di segnalazione delle degenza (bianco/rosso/verde) Si connette tramite il cavo Bus di reparto e può monitorare tutti i dispositivi bus collegati all'interno della degenza. Il terminale può essere montato nella scatola semplice da incasso. Funzioni e Caratteristiche: - Chiamata Camera, chiamata Letto, chiamata WC, chiamata Diagnostica, chiamata Medico, emergenza Chiamata, trasferimento chiamata. Interruttori DIL sono utilizzati per impostare e programmare tutti i parametri e scegliere tra 16 diversi programmi di funzionamento. Supporta fino a tre semplici insiemi di chiamata letto, collegamento per dispositivi di chiamata Wc e chiamare/annullare. Supporta un bus stanza con un massimo di 6 unità di connessione letto con e senza funzione telefonica integrata, controllo TV Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
363 | NPE.CH.11 | Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in sca ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in scatola mis. 2 o in contenitore per il montaggio da esterno, connessa al bus di stanza per il collegamento dell'unità manuale di chiamata, unità di chiamata elettromedicale ed altri dispositivi di chiamata/annullo. Composta da: * 1 telaio di supporto * 1 schada elettronica, dotata di circuito di amplificazione, controllo chiamate, controllo a circuito chiuso di tutte le unità di chiamata connesse, indirizzamento posti letto e comando luce/luce lettura * 1 presa per unità manuale o unità di chiamata * 1 presa 4 poli per apparecchiature elettromedicali * 1 presa 3 poli per cuffia audio con disattivazione automatica dell'audio unità manuale * 1 morsettiera con morsetti senza viti * 1 coperchio Dimensioni: 160x80x12 mm ( AxLxP) Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
364 | NPE.CH.12 | Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M della COMLITE o similare, con colloquio riservato in robusto materiale plastico (PVC). È dotata di tastiera "a foglia" per : * chiamata/chiamata d'emergenza * programmi radiofonici on/off * TV on/off * programmi avanti/indietro * volume alto/basso * accensione luce stanza, accensione luce lettura è composta inoltre da: * 1 display a 4 cifre per visualizzazione programmi e ora * 1 microfono, 1 altoparlante * 1 scheda elettronica a microprocessore al quarzo * 1 presa per chip elettronico del sistema a prepagamento * 1 cavo di connessione 2,7 mt con spina 15 poli per la connessione alla presa testaletto Dimensioni: 210x60x28 mm Unita' manuale a microtelefono Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
365 | 1E.02.060.0085.g | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
366 | NPE.CH.01 | Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per c ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, art. ZTAW della COMLITE o similare composto da : - altoparlante, microfono , tasti "a foglia" per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni di chiamata / chiamata d'emergenza, chiamata medico/chiamata cardiologia, Segnalazione presenza 1° livello, Segnalazione presenza 2° livello, Segnalazione presenza medico; - Display LCD 129x64 Pixel per indicazione del tipo e provenienza della chiamata e della momentanea reazione possibile. La superficie a lato del display permette la scelta di una delle funzioni proposte. Dotato di scheda elettronica con microcomputer e scheda di memoria con tecnologia Flash Prom per la memorizzazione di tutte le chiamate a memoria in caso di assenza di alimentazione. La scelta dei programmi, l'indirizzamento su cavo bus e parametri aggiuntivi vengono inseriti o attraverso interfaccia a raggi infrarossi o premendo i tasti ed il display per attivare il menu o internamente mediante un apposito contatto a spina di servizio. Completo dei seguenti componenti: - scatola da incasso per pareti in muratura, art. ZEK2 della COMLITE o similare; controcornice per terminale art. DR-ZEK2 della COMLITE o similare; Morsettiera di collegamento per terminale art. VZT2 della COMLITE o similare; Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
367 | NPE.CH.02 | Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comuni ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, Modello nel rispetto delle norme : DIN0551/ EN60472, EN60601-1, L'alimentatore è completo di cavo per l'alimentazione a 220V Alimentatore stabilizzato 24Vcc- 1OA Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
368 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
369 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
370 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
371 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
372 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
373 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
374 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
375 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
376 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
377 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
378 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
379 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
380 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184
381 | ACQE.QE-Z1.P2 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico spogliatoi P2
Fornitura in opera di Quadro Elettrico spogliatoi P2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
382 | NPE.QECF3.30 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Ascensore d ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Ascensore denominato QE-ASC come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 368
383 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
384 | ACQE.QE-SST.P2 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico Sottotetto
Fornitura in opera di Quadro Elettrico Sottotetto
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368
385 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
386 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
387 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
388 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
389 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
390 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
391 | 1E.05.010.0270.a | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo
Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 2P+T 16A 220V
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
392 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
393 | 1E.06.060.0140.e | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
394 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
395 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
396 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
397 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
398 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
399 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
Totale Lavori a misura Euro
Importo Lavori Euro
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 0,00% su 158.897,82 Euro
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro
Importo Netto Euro
- 92 -