## Sheet
15/02/2026 11:09
0008-26 SIME INSTALL. IMP. OSPEDALE SACCO MILANO
ITEM N. | CODICE | DESCRIZIONE |  | U.M. | Q_COMP. | Q_MAN. | P_COMP. | P_MAN.
Lavori a misura
1 | ACQE.QE-GE_800 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico Gruppo Elettrogeno 800 kVA
Fornitura in opera di Quadro Elettrico Gruppo Elettrogeno 800 kVA
| AA341939 | QE-GE |  | Cadauno | 1 | 0 | 13173 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 36 | 1 | 23 | 828
|  |  |  | Cadauno |  | 36 |  | 827.46
2 | D09.019.015.g | Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 gi ... kVA: servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore: con sistema di raffreddamento ad acqua, oltre i 250 kVA: servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA
| GALAXY - BD 800 GX PLUS | GRUPPO ELETTROGENO: GALAXY - BD 800 GX PLUS |  | Cadauno | 1 | 0 | 93308 | 0
| TRASPORTO_GE | TRASPORTO SCARICO ESCLUSO |  | Cadauno | 1 | 0 | 650 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1469.62
3 | D09.022.005 | Prezzo addizionale per container insonorizzante a norme e ... o gruppo per gruppi elettrogeni di potenza fino a 1380 kVA
Prezzo addizionale per container insonorizzante a norme europee con radiatore meccanico a bordo gruppo per gruppi elettrogeni di potenza fino a 1380 kVA
| SOVR_BOX | BOX COMPRESO NEL PREZZO DEL GE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
4 | D09.022.015.a | Centralina per il riempimento automatico di serbatoio gas ... omatico/manuale: potenza gruppo elettrogeno fino a 800 kVA
Centralina per il riempimento automatico di serbatoio gasolio, composta da pompa elettrica autoadescante e manuale, valvola di bypass a tre vie, galleggiante omologato VV.FF. con relè di comando e selettore per riempimento automatico/manuale: potenza gruppo elettrogeno fino a 800 kVA
| KCAP | Pompa elettrica e manuale |  | Cadauno | 1 | 0 | 682 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184.03
5 | 1M.01.070.0010.c | Serbatoi per gasolio cilindrici in acciaio a parete doppia da interrare, verniciati con smalto antiruggine o vetroresinati - verniciato - 5 m³ - 4/4 mm
Serbatoi per gasolio cilindrici in acciaio a parete doppia da interrare, verniciati con smalto antiruggine o vetroresinati con più mani di resine poliestere + fibra di vetro (spessore minimo 1,5 mm), pressione di prova 1 bar certificata, completi di boccaporto e attacchi a norme. Grandezze (m³: capacità - mm: spessore minimo lamiere interna / esterna): - verniciato - 5 m³ - 4/4 mm
| Serbatoio | Serbatoio omologato da interrare a doppia parete 5000 lt. |  | Cadauno | 1 | 0 | 6672 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 736.36
6 | 1M.01.070.0040.a | Corredi per serbatoi di gasolio - tappo di carico
Corredi per serbatoi di gasolio: - tappo di carico
| CORREDO | CORREDO COMPRESO NEL PREZZO DEL GE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
7 | 1M.01.070.0040.b | Corredi per serbatoi di gasolio - tappo di sfiato
Corredi per serbatoi di gasolio: - tappo di sfiato
| CORREDO | CORREDO COMPRESO NEL PREZZO DEL GE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
8 | 1M.01.070.0040.c | Corredi per serbatoi di gasolio - valvola limitatrice di carico
Corredi per serbatoi di gasolio: - valvola limitatrice di carico
| CORREDO | CORREDO COMPRESO NEL PREZZO DEL GE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
9 | 1M.01.070.0040.d | Corredi per serbatoi di gasolio - asta metrica in alluminio
Corredi per serbatoi di gasolio: - asta metrica in alluminio
| CORREDO | CORREDO COMPRESO NEL PREZZO DEL GE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
10 | 1M.01.070.0040.e | Corredi per serbatoi di gasolio - indicatore di livello meccanico su serbatoio
Corredi per serbatoi di gasolio: - indicatore di livello meccanico su serbatoio
| CORREDO | CORREDO COMPRESO NEL PREZZO DEL GE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
11 | 1M.01.070.0040.f | Corredi per serbatoi di gasolio - indicatore di livello pneumatico remoto con tubetto flessibile e sonda
Corredi per serbatoi di gasolio: - indicatore di livello pneumatico remoto con tubetto flessibile e sonda
| CORREDO | CORREDO COMPRESO NEL PREZZO DEL GE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
12 | 1M.01.070.0040.g | Corredi per serbatoi di gasolio - kit segnalazione perdite comprendente: centralina elettronica, sonda, serbatoio, indicatore di livello, tubo in pvc, rubinetti e raccordi, liquido di controllo certificato
Corredi per serbatoi di gasolio: - kit segnalazione perdite comprendente: centralina elettronica, sonda, serbatoio, indicatore di livello, tubo in pvc, rubinetti e raccordi, liquido di controllo certificato
| Livello elettronico | Livello elettronico "OCIO" per cisterne con allarme min/max liv. |  | Cadauno | 1 | 0 | 353 | 0
| Valvola meccanica | Valvola meccanica di prevenzione del troppo pieno |  | Cadauno | 1 | 0 | 168 | 0
| Leva a scatto | Leva a scatto VALVOLA ON/OFF 1'' |  | Cadauno | 1 | 0 | 34 | 0
| Elettrovalvola | Elettrovalvola 1'' 230V |  | Cadauno | 1 | 0 | 173 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
13 | D09.022.020.a | Sistema di supervisione da remoto: uscita Ethernet su qua ... omando e controllo gruppo elettrogeno e software a corredo
Sistema di supervisione da remoto: uscita Ethernet su quadro di comando e controllo gruppo elettrogeno e software a corredo
| Scheda GPS 4G + antenna | Scheda GPS 4G + antenna |  | Cadauno | 1 | 0 | 458 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.02
14 | D09.022.020.b | Sistema di supervisione da remoto: n. 8 contatti puliti p ... nali per segnalazione stati e/o allarmi gruppo elettrogeno
Sistema di supervisione da remoto: n. 8 contatti puliti per riporto a distanza telesegnali per segnalazione stati e/o allarmi gruppo elettrogeno
| Pacchetto aggiuntivo 4IN+4OUT | Scheda espansione BI/O8 + scheda 5I/4O cablata in morsettiera |  | Cadauno | 1 | 0 | 233 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
15 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
16 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
17 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
18 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
19 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
20 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
21 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
22 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
23 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
24 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
25 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
26 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
27 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
28 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
29 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
30 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
31 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
32 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
33 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
34 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
35 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
36 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
37 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
38 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
39 | 1E.05.010.0270.c | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo
Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 16A 380V
| PAL472830 | PRBLIS FE16 3P+N+T 16A 380V 6H |  | Cadauno | 1 | 0 | 160.77 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46.01
40 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
41 | 1E.02.060.0055.b | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... zatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 10 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
| GEWDX25332 | RK15/32G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 1.35 | 0
| ETNECCFC32 | Clips fissatubo a collare dim. 32 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.11 | 0
| ETNEC71032 | RACCORDO TUBO-TUBO IP67 32 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.9 | 0
| ETNEC70032 | Raccordo tubo-scatola dim. 32 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.99 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
42 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
43 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
44 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
45 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
46 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
47 | 1E.05.010.0270.a | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo
Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 2P+T 16A 220V
| PAL472620 | PRBLIS FE16 2P+T 16A 220V 6H |  | Cadauno | 1 | 0 | 135.93 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 45.99
48 | 1E.05.010.0270.c | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo
Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 16A 380V
| PAL472830 | PRBLIS FE16 3P+N+T 16A 380V 6H |  | Cadauno | 1 | 0 | 160.77 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46.01
49 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
50 | 1E.02.060.0055.b | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... zatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 10 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
| GEWDX25332 | RK15/32G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 1.35 | 0
| ETNECCFC32 | Clips fissatubo a collare dim. 32 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.11 | 0
| ETNEC71032 | RACCORDO TUBO-TUBO IP67 32 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.9 | 0
| ETNEC70032 | Raccordo tubo-scatola dim. 32 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.99 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
51 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
52 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
53 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
54 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
55 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
56 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
57 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
58 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
59 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
60 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
61 | 1E.05.010.0270.c | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo
Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 16A 380V
| PAL472830 | PRBLIS FE16 3P+N+T 16A 380V 6H |  | Cadauno | 1 | 0 | 160.77 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46.01
62 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
63 | 1E.02.060.0055.b | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... zatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 10 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
| GEWDX25332 | RK15/32G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 1.35 | 0
| ETNECCFC32 | Clips fissatubo a collare dim. 32 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.11 | 0
| ETNEC71032 | RACCORDO TUBO-TUBO IP67 32 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.9 | 0
| ETNEC70032 | Raccordo tubo-scatola dim. 32 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.99 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
64 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
65 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
66 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
67 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
68 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
69 | 1E.05.010.0270.a | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo
Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 2P+T 16A 220V
| PAL472620 | PRBLIS FE16 2P+T 16A 220V 6H |  | Cadauno | 1 | 0 | 135.93 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 45.99
70 | 1E.05.010.0270.c | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo
Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 16A 380V
| PAL472830 | PRBLIS FE16 3P+N+T 16A 380V 6H |  | Cadauno | 1 | 0 | 160.77 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46.01
71 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
72 | 1E.02.060.0055.b | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... zatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 10 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
| GEWDX25332 | RK15/32G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 1.35 | 0
| ETNECCFC32 | Clips fissatubo a collare dim. 32 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.11 | 0
| ETNEC71032 | RACCORDO TUBO-TUBO IP67 32 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.9 | 0
| ETNEC70032 | Raccordo tubo-scatola dim. 32 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.99 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
73 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
74 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
75 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
76 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
77 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
78 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
79 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
80 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
81 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
82 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
83 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
84 | 1E.05.010.0270.c | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo
Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 16A 380V
| PAL472830 | PRBLIS FE16 3P+N+T 16A 380V 6H |  | Cadauno | 1 | 0 | 160.77 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46.01
85 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
86 | 1E.02.060.0055.b | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... zatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 10 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
| GEWDX25332 | RK15/32G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 1.35 | 0
| ETNECCFC32 | Clips fissatubo a collare dim. 32 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.11 | 0
| ETNEC71032 | RACCORDO TUBO-TUBO IP67 32 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.9 | 0
| ETNEC70032 | Raccordo tubo-scatola dim. 32 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.99 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
87 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
88 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
89 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
90 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
91 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
92 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
93 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
94 | 1E.02.060.0015.h | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
95 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
96 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
97 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
98 | 1E.02.060.0015.i | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
99 | 1E.02.060.0015.k | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... /16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
100 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
101 | 1E.02.060.0040.c | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
102 | 1E.02.060.0035.i | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14903 | CONTENITORE IP55 3M |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.39 | 0
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
103 | 1E.05.010.0270.a | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo
Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 2P+T 16A 220V
| PAL472620 | PRBLIS FE16 2P+T 16A 220V 6H |  | Cadauno | 1 | 0 | 135.93 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 45.99
104 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
105 | 1E.02.060.0035.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
106 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
107 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| BEG72031 | SAVING IP65 LED 218 4000K |  | Cadauno | 1 | 0 | 27.63 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
108 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
109 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
110 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
111 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
112 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
113 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
114 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
115 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
116 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| 3FF28856 | L 323X10W LED DALI 2MG 596X596 |  | Cadauno | 1 | 0 | 149.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
117 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| BEG72031 | SAVING IP65 LED 218 4000K |  | Cadauno | 1 | 0 | 27.63 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
118 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
119 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
120 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
121 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
122 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
123 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
124 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
125 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
126 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
127 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
128 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
129 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
130 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
131 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| 3FF28856 | L 323X10W LED DALI 2MG 596X596 |  | Cadauno | 1 | 0 | 149.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
132 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| BEG72031 | SAVING IP65 LED 218 4000K |  | Cadauno | 1 | 0 | 27.63 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
133 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
134 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
135 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
136 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
137 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
138 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
139 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
140 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| 3FF28856 | L 323X10W LED DALI 2MG 596X596 |  | Cadauno | 1 | 0 | 149.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
141 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| BEG72031 | SAVING IP65 LED 218 4000K |  | Cadauno | 1 | 0 | 27.63 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
142 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
143 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
144 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
145 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
146 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
147 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
148 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
149 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
150 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
151 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| 3FF28856 | L 323X10W LED DALI 2MG 596X596 |  | Cadauno | 1 | 0 | 149.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
152 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| BEG72031 | SAVING IP65 LED 218 4000K |  | Cadauno | 1 | 0 | 27.63 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
153 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
154 | NPE.TL01 | Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 r ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 realizzata in estrusi di alluminio verniciato in colore Grigio RAL 9006 Opaco modello 4501.130.40,320,20.N LED della COMLITE o equivalente. Sorgenti luminose testaletto: * Luce Indiretta/Ambiente: Moduli LED 40W - 4000°K * Luce Lettura: Modulo LED 20W - 4000°K IRC>80 - Accensione da pulsantiera pensile del sistema di chiamata infermieri COMLITE * Luce Visita: Modulo LED 20W - 4000°K, IR>80 - Accensione tramite interruttore bipolare su trave testaletto con accensione in contemporanea della Luce Indiretta. * Luce Notturna: Lampada LED 20W - 4000°K - Accensione da interruttore esterno Servizi Elettrici testaletto: * 1 interruttore bipolare per accensione Luce Visita e in contemporanea Luce Indiretta * 1 Tranciatura per complesso COMLITE per chiamata infermiera, Luce Lettura e Luce Indiretta * 2 Relè pass-passo 24V. -CC per accensione luci da pulsantiera COMLITE * 1 Presa UNEL 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Bipresa 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Copriforo * 2 Prese Dati RJ45 Cat.6A (non cablata) * 1 Pulsante per accensione - Dimmerazione e Spegnimento Luce Lettura * 1 Morsettiera generale per cablaggi elettrici. Confome alla direttiva 93/42/CEE Dispositivi MEdici, e corredata dal marchio CE. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 4501.130.40.20.20.N | TESTALETTO |  | Cadauno | 1 | 0 | 375 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 6.98 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | cadauno |  | 24 |  | 551.95
155 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
156 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
157 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
158 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
159 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
160 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
161 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
162 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
163 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
164 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
165 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
166 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
167 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
168 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| 3FF28856 | L 323X10W LED DALI 2MG 596X596 |  | Cadauno | 1 | 0 | 149.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
169 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| BEG72031 | SAVING IP65 LED 218 4000K |  | Cadauno | 1 | 0 | 27.63 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
170 | NPE.TL01 | Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 r ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 realizzata in estrusi di alluminio verniciato in colore Grigio RAL 9006 Opaco modello 4501.130.40,320,20.N LED della COMLITE o equivalente. Sorgenti luminose testaletto: * Luce Indiretta/Ambiente: Moduli LED 40W - 4000°K * Luce Lettura: Modulo LED 20W - 4000°K IRC>80 - Accensione da pulsantiera pensile del sistema di chiamata infermieri COMLITE * Luce Visita: Modulo LED 20W - 4000°K, IR>80 - Accensione tramite interruttore bipolare su trave testaletto con accensione in contemporanea della Luce Indiretta. * Luce Notturna: Lampada LED 20W - 4000°K - Accensione da interruttore esterno Servizi Elettrici testaletto: * 1 interruttore bipolare per accensione Luce Visita e in contemporanea Luce Indiretta * 1 Tranciatura per complesso COMLITE per chiamata infermiera, Luce Lettura e Luce Indiretta * 2 Relè pass-passo 24V. -CC per accensione luci da pulsantiera COMLITE * 1 Presa UNEL 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Bipresa 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Copriforo * 2 Prese Dati RJ45 Cat.6A (non cablata) * 1 Pulsante per accensione - Dimmerazione e Spegnimento Luce Lettura * 1 Morsettiera generale per cablaggi elettrici. Confome alla direttiva 93/42/CEE Dispositivi MEdici, e corredata dal marchio CE. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 4501.130.40.20.20.N | TESTALETTO |  | Cadauno | 1 | 0 | 375 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 6.98 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | cadauno |  | 24 |  | 551.95
171 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
172 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
173 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
174 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
175 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
176 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
177 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
178 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
179 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| BEG72031 | SAVING IP65 LED 218 4000K |  | Cadauno | 1 | 0 | 27.63 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
180 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
181 | NPE.TL01 | Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 r ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 realizzata in estrusi di alluminio verniciato in colore Grigio RAL 9006 Opaco modello 4501.130.40,320,20.N LED della COMLITE o equivalente. Sorgenti luminose testaletto: * Luce Indiretta/Ambiente: Moduli LED 40W - 4000°K * Luce Lettura: Modulo LED 20W - 4000°K IRC>80 - Accensione da pulsantiera pensile del sistema di chiamata infermieri COMLITE * Luce Visita: Modulo LED 20W - 4000°K, IR>80 - Accensione tramite interruttore bipolare su trave testaletto con accensione in contemporanea della Luce Indiretta. * Luce Notturna: Lampada LED 20W - 4000°K - Accensione da interruttore esterno Servizi Elettrici testaletto: * 1 interruttore bipolare per accensione Luce Visita e in contemporanea Luce Indiretta * 1 Tranciatura per complesso COMLITE per chiamata infermiera, Luce Lettura e Luce Indiretta * 2 Relè pass-passo 24V. -CC per accensione luci da pulsantiera COMLITE * 1 Presa UNEL 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Bipresa 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Copriforo * 2 Prese Dati RJ45 Cat.6A (non cablata) * 1 Pulsante per accensione - Dimmerazione e Spegnimento Luce Lettura * 1 Morsettiera generale per cablaggi elettrici. Confome alla direttiva 93/42/CEE Dispositivi MEdici, e corredata dal marchio CE. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 4501.130.40.20.20.N | TESTALETTO |  | Cadauno | 1 | 0 | 375 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 6.98 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | cadauno |  | 24 |  | 551.95
182 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
183 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
184 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
185 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
186 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
187 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
188 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
189 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
190 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| 3FF28856 | L 323X10W LED DALI 2MG 596X596 |  | Cadauno | 1 | 0 | 149.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
191 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| BEG72031 | SAVING IP65 LED 218 4000K |  | Cadauno | 1 | 0 | 27.63 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
192 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
193 | NPE.TL01 | Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 r ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 realizzata in estrusi di alluminio verniciato in colore Grigio RAL 9006 Opaco modello 4501.130.40,320,20.N LED della COMLITE o equivalente. Sorgenti luminose testaletto: * Luce Indiretta/Ambiente: Moduli LED 40W - 4000°K * Luce Lettura: Modulo LED 20W - 4000°K IRC>80 - Accensione da pulsantiera pensile del sistema di chiamata infermieri COMLITE * Luce Visita: Modulo LED 20W - 4000°K, IR>80 - Accensione tramite interruttore bipolare su trave testaletto con accensione in contemporanea della Luce Indiretta. * Luce Notturna: Lampada LED 20W - 4000°K - Accensione da interruttore esterno Servizi Elettrici testaletto: * 1 interruttore bipolare per accensione Luce Visita e in contemporanea Luce Indiretta * 1 Tranciatura per complesso COMLITE per chiamata infermiera, Luce Lettura e Luce Indiretta * 2 Relè pass-passo 24V. -CC per accensione luci da pulsantiera COMLITE * 1 Presa UNEL 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Bipresa 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Copriforo * 2 Prese Dati RJ45 Cat.6A (non cablata) * 1 Pulsante per accensione - Dimmerazione e Spegnimento Luce Lettura * 1 Morsettiera generale per cablaggi elettrici. Confome alla direttiva 93/42/CEE Dispositivi MEdici, e corredata dal marchio CE. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 4501.130.40.20.20.N | TESTALETTO |  | Cadauno | 1 | 0 | 375 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 6.98 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | cadauno |  | 24 |  | 551.95
194 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
195 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
196 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
197 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
198 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
199 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
200 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
201 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
202 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| 3FF28856 | L 323X10W LED DALI 2MG 596X596 |  | Cadauno | 1 | 0 | 149.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
203 | NPE.TL01 | Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 r ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Trave Testaletto lunghezza mm. 1300 realizzata in estrusi di alluminio verniciato in colore Grigio RAL 9006 Opaco modello 4501.130.40,320,20.N LED della COMLITE o equivalente. Sorgenti luminose testaletto: * Luce Indiretta/Ambiente: Moduli LED 40W - 4000°K * Luce Lettura: Modulo LED 20W - 4000°K IRC>80 - Accensione da pulsantiera pensile del sistema di chiamata infermieri COMLITE * Luce Visita: Modulo LED 20W - 4000°K, IR>80 - Accensione tramite interruttore bipolare su trave testaletto con accensione in contemporanea della Luce Indiretta. * Luce Notturna: Lampada LED 20W - 4000°K - Accensione da interruttore esterno Servizi Elettrici testaletto: * 1 interruttore bipolare per accensione Luce Visita e in contemporanea Luce Indiretta * 1 Tranciatura per complesso COMLITE per chiamata infermiera, Luce Lettura e Luce Indiretta * 2 Relè pass-passo 24V. -CC per accensione luci da pulsantiera COMLITE * 1 Presa UNEL 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Bipresa 2x10/16°+T con fusibili volanti interni, * 1 Copriforo * 2 Prese Dati RJ45 Cat.6A (non cablata) * 1 Pulsante per accensione - Dimmerazione e Spegnimento Luce Lettura * 1 Morsettiera generale per cablaggi elettrici. Confome alla direttiva 93/42/CEE Dispositivi MEdici, e corredata dal marchio CE. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 4501.130.40.20.20.N | TESTALETTO |  | Cadauno | 1 | 0 | 375 | 0
| VIW14210 | PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.05 | 0
| VIW14203 | Presa 2P+T 16A P17/11 bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4.24 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 6.98 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | cadauno |  | 24 |  | 551.95
204 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
205 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
206 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
207 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
208 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
209 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
210 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
211 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
212 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| 3FF28856 | L 323X10W LED DALI 2MG 596X596 |  | Cadauno | 1 | 0 | 149.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
213 | 1E.06.060.0140.a | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm
| BEG72031 | SAVING IP65 LED 218 4000K |  | Cadauno | 1 | 0 | 27.63 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
214 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
215 | 1E.02.060.0015.a | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14015 | Interruttore 2P 16AX bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.38 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
216 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
217 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
218 | NPE.ILL.05 | Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, co ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di rilevatore di presenza, a incasso, con un'interfaccia DALI-2, comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante, azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| 3FFA3039 | SENSORE A DALI-2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 166.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
219 | 1E.02.060.0015.e | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè. Voce assimilata a pulsante con variatore di intensità luminosa.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14150 | Dimmer 230V 100-500W bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 22.22 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
220 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
221 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
222 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
223 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
224 | 1E.02.060.0025.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
225 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
226 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
227 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
228 | 1E.02.060.0035.g | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... ano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 15 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 5 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 5 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
229 | 1E.06.060.0140.b | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
230 | 1E.02.060.0035.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
231 | NPE.EM.01 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 24Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di emergenza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile da remoto direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1902 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 20AH 4 LINEE 288W |  | Cadauno | 1 | 0 | 2172.13 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.01
232 | NPE.EM.04 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2518.1 LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, rifrattore trasparente, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=356mm, h=136mm, p=79mm. Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W ad alta efficienza, elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme EN 60598-2-22 e DIN EN 55015; Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
233 | NPE.EM.05 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio roto-simmetrico. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
234 | NPE.EM.06 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 ECO LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio rotossimetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
235 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
236 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
237 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
238 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
239 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
240 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1906 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 50AH 8 LINEE 576W |  | Cadauno | 1 | 0 | 3511.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.05
241 | NPE.EM.04 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2518.1 LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, rifrattore trasparente, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=356mm, h=136mm, p=79mm. Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W ad alta efficienza, elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme EN 60598-2-22 e DIN EN 55015; Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
242 | NPE.EM.06 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 ECO LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio rotossimetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
243 | NPE.EM.08 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica di alimentazione costante cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
244 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
245 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
246 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
247 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
248 | NPE.EM.17 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2230 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga bifacciale predisposta per l’installazione a soffitto, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015 Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2230 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENLX2101 | LEXIT 32M SL IP65 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 132.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
249 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
250 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1906 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 50AH 8 LINEE 576W |  | Cadauno | 1 | 0 | 3511.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.05
251 | NPE.EM.04 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2518.1 LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, rifrattore trasparente, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=356mm, h=136mm, p=79mm. Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W ad alta efficienza, elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme EN 60598-2-22 e DIN EN 55015; Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
252 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
253 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
254 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
255 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
256 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
257 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
258 | NPE.EM.17 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2230 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga bifacciale predisposta per l’installazione a soffitto, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015 Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2230 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENLX2101 | LEXIT 32M SL IP65 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 132.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
259 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
260 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1906 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 50AH 8 LINEE 576W |  | Cadauno | 1 | 0 | 3511.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.05
261 | NPE.EM.04 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2518.1 LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, rifrattore trasparente, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=356mm, h=136mm, p=79mm. Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W ad alta efficienza, elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme EN 60598-2-22 e DIN EN 55015; Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
262 | NPE.EM.06 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 ECO LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio rotossimetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
263 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
264 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
265 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
266 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
267 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
268 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
269 | NPE.EM.01 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 24Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di emergenza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile da remoto direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1902 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 20AH 4 LINEE 288W |  | Cadauno | 1 | 0 | 2172.13 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.01
270 | NPE.EM.06 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 ECO LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio rotossimetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
271 | NPE.EM.08 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica di alimentazione costante cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
272 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
273 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
274 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
275 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
276 | NPE.EM.13 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 8124.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in esterno a soffitto, design quadrato, dim. 85mmx85mmx41mm, grado di protezione IP40, Classe di isolamento III, Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W con ottica roto-simmetrica, per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, Garanzia di 5 anni, compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 101966905 LED a 24Volts DC design quadrato in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVT2101 | VIALED TUBE 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 128.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
277 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
278 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
279 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1906 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 50AH 8 LINEE 576W |  | Cadauno | 1 | 0 | 3511.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.05
280 | NPE.EM.04 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2518.1 LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, rifrattore trasparente, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=356mm, h=136mm, p=79mm. Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W ad alta efficienza, elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme EN 60598-2-22 e DIN EN 55015; Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
281 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
282 | NPE.EM.08 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica di alimentazione costante cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
283 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
284 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
285 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
286 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
287 | NPE.EM.13 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 8124.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in esterno a soffitto, design quadrato, dim. 85mmx85mmx41mm, grado di protezione IP40, Classe di isolamento III, Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W con ottica roto-simmetrica, per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, Garanzia di 5 anni, compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 101966905 LED a 24Volts DC design quadrato in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVT2101 | VIALED TUBE 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 128.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
288 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
289 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
290 | NPE.EM.01 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 24Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di emergenza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile da remoto direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1902 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 20AH 4 LINEE 288W |  | Cadauno | 1 | 0 | 2172.13 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.01
291 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
292 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
293 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
294 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1906 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 50AH 8 LINEE 576W |  | Cadauno | 1 | 0 | 3511.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.05
295 | NPE.EM.04 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2518.1 LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, rifrattore trasparente, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=356mm, h=136mm, p=79mm. Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W ad alta efficienza, elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme EN 60598-2-22 e DIN EN 55015; Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
296 | NPE.EM.08 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica di alimentazione costante cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
297 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
298 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
299 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
300 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
301 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
302 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
303 | NPE.EM.01 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 24Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di emergenza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile da remoto direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1902 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 20AH 4 LINEE 288W |  | Cadauno | 1 | 0 | 2172.13 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.01
304 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1906 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 50AH 8 LINEE 576W |  | Cadauno | 1 | 0 | 3511.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.05
305 | NPE.EM.04 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2518.1 LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, rifrattore trasparente, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=356mm, h=136mm, p=79mm. Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W ad alta efficienza, elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme EN 60598-2-22 e DIN EN 55015; Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
306 | NPE.EM.05 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio roto-simmetrico. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
307 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
308 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
309 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
310 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
311 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
312 | NPE.EM.13 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 8124.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in esterno a soffitto, design quadrato, dim. 85mmx85mmx41mm, grado di protezione IP40, Classe di isolamento III, Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W con ottica roto-simmetrica, per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, Garanzia di 5 anni, compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 101966905 LED a 24Volts DC design quadrato in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVT2101 | VIALED TUBE 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 128.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
313 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
314 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
315 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1906 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 50AH 8 LINEE 576W |  | Cadauno | 1 | 0 | 3511.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.05
316 | NPE.EM.05 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio roto-simmetrico. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
317 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
318 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
319 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
320 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
321 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
322 | NPE.EM.13 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 8124.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in esterno a soffitto, design quadrato, dim. 85mmx85mmx41mm, grado di protezione IP40, Classe di isolamento III, Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W con ottica roto-simmetrica, per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, Garanzia di 5 anni, compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 101966905 LED a 24Volts DC design quadrato in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVT2101 | VIALED TUBE 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 128.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
323 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
324 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
325 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1906 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 50AH 8 LINEE 576W |  | Cadauno | 1 | 0 | 3511.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.05
326 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
327 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
328 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
329 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
330 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
331 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
332 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
333 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1906 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 50AH 8 LINEE 576W |  | Cadauno | 1 | 0 | 3511.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.05
334 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
335 | NPE.EM.08 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica di alimentazione costante cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
336 | NPE.EM.09 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-11 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 1 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
337 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
338 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
339 | NPE.EM.12 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9107 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio con distribuzione asimmetrica, adatta all’installazione in controsoffitti, dal design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterna 85mmx85mm, completa di 2 Power Led 1W, Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 890497 LED-Elettronica 24V/SKIII/700mA, per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2103 | VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24 D68 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
340 | NPE.EM.13 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 8124.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in esterno a soffitto, design quadrato, dim. 85mmx85mmx41mm, grado di protezione IP40, Classe di isolamento III, Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W con ottica roto-simmetrica, per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, Garanzia di 5 anni, compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 101966905 LED a 24Volts DC design quadrato in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVT2101 | VIALED TUBE 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 128.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
341 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
342 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
343 | NPE.EM.07 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2100 ECO/S LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Elettronica 24Volts DC con ingresso secondario 230V per sorveglianza/comando lampada. Con ottiche a fascio rotosimmetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
344 | NPE.EM.10 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, da completare con elettronica di alimentazione. compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101435425 per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
345 | NPE.EM.11 | Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada antipanico art. SN 9104.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, costruita in lamiera di acciaio A4, adatta all’installazione in controsoffitti, design quadrato, in colore bianco tipo RAL 9016, dim. esterne 85mmx85mm, foro per incasso 68mm, prof. 30mm, completa di 4 Power Led 1W, compresa elettronica d'alimentazione costante 24Volts DC cod. 101436233, con ingresso per comando o sorveglianza tensione 230V. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVE2105 | VIALED EVO BI. 360LM SL SPY CENT. 24 59X59 |  | Cadauno | 1 | 0 | 99.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
346 | NPE.EM.13 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 8124.1-41 LED QUADRATA della INOTEC o similare, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in esterno a soffitto, design quadrato, dim. 85mmx85mmx41mm, grado di protezione IP40, Classe di isolamento III, Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W con ottica roto-simmetrica, per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, Garanzia di 5 anni, compresa elettronica d'alimentazione costante cod. 101966905 LED a 24Volts DC design quadrato in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016. Possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVT2101 | VIALED TUBE 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 128.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
347 | 1E.02.060.0025.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
348 | NPE.EM.02 | Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Centrale CLS 24 POWER della INOTEC o similare, con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 48 Ah. Adatta al montaggio a parete dimensioni 800mmx400mmx170mm. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di sicurezza sorgente led indirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-joker permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è dotata di Display in chiaro con 4x20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria maggiore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite inoWEB. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresa la messa in funzione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENSC1906 | CENTRALE SPY CENTER 24 PLUS 50AH 8 LINEE 576W |  | Cadauno | 1 | 0 | 3511.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.05
349 | NPE.EM.05 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio roto-simmetrico. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
350 | NPE.EM.06 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 ECO LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio rotossimetrico, a LED con risparmio di flusso. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia di 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
351 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
352 | 1E.02.060.0035.f | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti ... l quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro
| CVFG171X1,5 | CAVO FG17 1x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0.25 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
353 | NPE.EM.04 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SN 2518.1 LED 24V IP65 o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, rifrattore trasparente, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=356mm, h=136mm, p=79mm. Dotata di tecnologia POWER LED 4x1W ad alta efficienza, elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme EN 60598-2-22 e DIN EN 55015; Garanzia di 5 anni 50.000 ore. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
354 | NPE.EM.05 | Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza art. SN 2100 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore bianco, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L=200mm, h=141mm, p=65mm. Con ottiche a fascio roto-simmetrico. Adatta al collegamento ad impianti a batterie 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e sorveglianza singola. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. Garanzia 5 anni. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENVB2101 | VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 114.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
355 | NPE.EM.16 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza art. SNP 2130 LED 24V IP65 della INOTEC o similare, per segnalazione vie di fuga monofacciale predisposta per l’installazione a parete, corpo in policarbonato di colore bianco, grado di protezione IP65, dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, completa di schermo con pittogramma riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838, elettronica di alimentazione 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, garanzia di 5 anni 50.000 ore costruita secondo norme DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844, EN 1838 e DIN EN 55015. Compreso Policarbonato con pittogramma EN ISO 7010 per lampada SNP 2130 riconoscibile ad una distanza massima di 30m secondo norma EN1838. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENAS2102 | ASTRA 32M SL IP40 SPY CENTER 24 |  | Cadauno | 1 | 0 | 101.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
356 | D06.013.005.g | Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ... ie guaina in LSZH, cat. 3, classe di reazione al fuoco Eca
Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 50 coppie guaina in LSZH, cat. 3, classe di reazione al fuoco Eca
| COECLTP250HF | CAVO TELEFONICO 50 CP. LSZH CATEGORY 3 |  | m | 1 | 0 | 4.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
357 | 1E.07.030.0060.a | Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 4 fibre
Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 4 fibre
| COEPRY5304 | 60100039 Cavo ottico 4x50/125 OM3, loose dielettrico, LSZH Euroclass CPR Cca-s1,d1,a1 |  | m | 1 | 0 | 0.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | m |  | 0.3 |  | 6.9
358 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| COECDN-8842N | ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 800 (L) X 800 (P) X 1957 (H) PORTA ANTERIORE VETRO, PANNELLI LATERALI E POSTERIORE CIECHI, DOPPIO MONTANTE 19" - COLORE NERO |  | Cadauno | 1 | 0 | 461.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
359 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| COECDN-ZKIT88N | KIT ZOCCOLO 800 X 800 PER ARMADIO MISTRAL |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
360 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| COE309140 | PDU 1U 19" 6 prese bipasso-schuko 10/16A con int.magneto termico 2P 1A/60A cavo da 2 mt. con spina schuko 16A |  | Cadauno | 1 | 0 | 30.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
361 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| COEP9062T | Gruppo di ventilazione Progress a 2 ventole con Termostato - Montaggio a tetto |  | Cadauno | 1 | 0 | 70.61 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
362 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| COE_TERM | GIA' PRESENTE NEL GRUPPO DI VENTILAZIONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
363 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| COEF9139 | Kit di M/T barra di rame 10 fori M6 L. mm 240 (comprende: 1 barra di rame 25x3 mm, 2 isolatori h 36 mm con fori M6, 4 viti M6x14 e 4 rondelle) |  | Cadauno | 1 | 0 | 24.73 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
364 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
365 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| COEF9107 | Ripiano fisso per armadi a pavimento e a parete con profondità minima 520mm, Imballo singolo - 19"x350mm. U1- Portata max. 15Kg - Montaggio a sbalzo |  | Cadauno | 1 | 0 | 16.11 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
366 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| COE000104-I | Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
367 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
368 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
369 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
370 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
371 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
372 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| COERF024SC/K0 | Cassetto ottico estraibile Optotecnika 24 posizioni SC SIMPLEX / LC DUPLEX completo di tappi di chiusura, pressacavi ed internal cable management |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.5 | 0
n
| COEKF-SCH008 | SCHEDA DI GIUNZIONE x 24 F.O. completa "All in One" colore bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4 | 0
| COEWF-M3-LC02.0/9 | Pig tail OM3 50/125 LC mt.2 |  | Cadauno | 12 | 0 | 1.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
373 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| COEKFLCXDAQ | Bussola LC Duplex x fibre multimode colore aqua OM3 - OM4 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
374 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| COEWF-M3-LC002.0LC | Patch cord ottica duplex 50/125 OM3 LC-LC mt.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
375 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
376 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
377 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
378 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
379 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
380 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
381 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
382 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| COECDN-8842N | ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 800 (L) X 800 (P) X 1957 (H) PORTA ANTERIORE VETRO, PANNELLI LATERALI E POSTERIORE CIECHI, DOPPIO MONTANTE 19" - COLORE NERO |  | Cadauno | 1 | 0 | 461.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
383 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| COECDN-ZKIT88N | KIT ZOCCOLO 800 X 800 PER ARMADIO MISTRAL |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
384 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| COE309140 | PDU 1U 19" 6 prese bipasso-schuko 10/16A con int.magneto termico 2P 1A/60A cavo da 2 mt. con spina schuko 16A |  | Cadauno | 1 | 0 | 30.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
385 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| COEP9062T | Gruppo di ventilazione Progress a 2 ventole con Termostato - Montaggio a tetto |  | Cadauno | 1 | 0 | 70.61 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
386 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| COE_TERM | GIA' PRESENTE NEL GRUPPO DI VENTILAZIONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
387 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| COEF9139 | Kit di M/T barra di rame 10 fori M6 L. mm 240 (comprende: 1 barra di rame 25x3 mm, 2 isolatori h 36 mm con fori M6, 4 viti M6x14 e 4 rondelle) |  | Cadauno | 1 | 0 | 24.73 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
388 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
389 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| COEF9107 | Ripiano fisso per armadi a pavimento e a parete con profondità minima 520mm, Imballo singolo - 19"x350mm. U1- Portata max. 15Kg - Montaggio a sbalzo |  | Cadauno | 1 | 0 | 16.11 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
390 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| COE000104-I | Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
391 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
392 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
393 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
394 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
395 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
396 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| COECDN-8842N | ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 800 (L) X 800 (P) X 1957 (H) PORTA ANTERIORE VETRO, PANNELLI LATERALI E POSTERIORE CIECHI, DOPPIO MONTANTE 19" - COLORE NERO |  | Cadauno | 1 | 0 | 461.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
397 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| COECDN-ZKIT88N | KIT ZOCCOLO 800 X 800 PER ARMADIO MISTRAL |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
398 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| COE309140 | PDU 1U 19" 6 prese bipasso-schuko 10/16A con int.magneto termico 2P 1A/60A cavo da 2 mt. con spina schuko 16A |  | Cadauno | 1 | 0 | 30.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
399 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| COEP9062T | Gruppo di ventilazione Progress a 2 ventole con Termostato - Montaggio a tetto |  | Cadauno | 1 | 0 | 70.61 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
400 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| COE_TERM | GIA' PRESENTE NEL GRUPPO DI VENTILAZIONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
401 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| COEF9139 | Kit di M/T barra di rame 10 fori M6 L. mm 240 (comprende: 1 barra di rame 25x3 mm, 2 isolatori h 36 mm con fori M6, 4 viti M6x14 e 4 rondelle) |  | Cadauno | 1 | 0 | 24.73 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
402 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
403 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| COEF9107 | Ripiano fisso per armadi a pavimento e a parete con profondità minima 520mm, Imballo singolo - 19"x350mm. U1- Portata max. 15Kg - Montaggio a sbalzo |  | Cadauno | 1 | 0 | 16.11 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
404 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| COE000104-I | Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
405 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
406 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
407 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
408 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
409 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
410 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| COECDN-8842N | ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 800 (L) X 800 (P) X 1957 (H) PORTA ANTERIORE VETRO, PANNELLI LATERALI E POSTERIORE CIECHI, DOPPIO MONTANTE 19" - COLORE NERO |  | Cadauno | 1 | 0 | 461.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
411 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| COECDN-ZKIT88N | KIT ZOCCOLO 800 X 800 PER ARMADIO MISTRAL |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
412 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| COE309140 | PDU 1U 19" 6 prese bipasso-schuko 10/16A con int.magneto termico 2P 1A/60A cavo da 2 mt. con spina schuko 16A |  | Cadauno | 1 | 0 | 30.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
413 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| COEP9062T | Gruppo di ventilazione Progress a 2 ventole con Termostato - Montaggio a tetto |  | Cadauno | 1 | 0 | 70.61 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
414 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| COE_TERM | GIA' PRESENTE NEL GRUPPO DI VENTILAZIONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
415 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| COEF9139 | Kit di M/T barra di rame 10 fori M6 L. mm 240 (comprende: 1 barra di rame 25x3 mm, 2 isolatori h 36 mm con fori M6, 4 viti M6x14 e 4 rondelle) |  | Cadauno | 1 | 0 | 24.73 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
416 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
417 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| COEF9107 | Ripiano fisso per armadi a pavimento e a parete con profondità minima 520mm, Imballo singolo - 19"x350mm. U1- Portata max. 15Kg - Montaggio a sbalzo |  | Cadauno | 1 | 0 | 16.11 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
418 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| COE000104-I | Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
419 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
420 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
421 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
422 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
423 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
424 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| COERF024SC/K0 | Cassetto ottico estraibile Optotecnika 24 posizioni SC SIMPLEX / LC DUPLEX completo di tappi di chiusura, pressacavi ed internal cable management |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.5 | 0
n
| COEKF-SCH008 | SCHEDA DI GIUNZIONE x 24 F.O. completa "All in One" colore bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4 | 0
| COEWF-M3-LC02.0/9 | Pig tail OM3 50/125 LC mt.2 |  | Cadauno | 12 | 0 | 1.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
425 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| COEKFLCXDAQ | Bussola LC Duplex x fibre multimode colore aqua OM3 - OM4 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
426 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| COEWF-M3-LC002.0LC | Patch cord ottica duplex 50/125 OM3 LC-LC mt.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
427 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
428 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| COECDN-8842N | ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 800 (L) X 800 (P) X 1957 (H) PORTA ANTERIORE VETRO, PANNELLI LATERALI E POSTERIORE CIECHI, DOPPIO MONTANTE 19" - COLORE NERO |  | Cadauno | 1 | 0 | 461.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
429 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| COECDN-ZKIT88N | KIT ZOCCOLO 800 X 800 PER ARMADIO MISTRAL |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
430 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| COE309140 | PDU 1U 19" 6 prese bipasso-schuko 10/16A con int.magneto termico 2P 1A/60A cavo da 2 mt. con spina schuko 16A |  | Cadauno | 1 | 0 | 30.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
431 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| COEP9062T | Gruppo di ventilazione Progress a 2 ventole con Termostato - Montaggio a tetto |  | Cadauno | 1 | 0 | 70.61 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
432 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| COE_TERM | GIA' PRESENTE NEL GRUPPO DI VENTILAZIONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
433 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| COEF9139 | Kit di M/T barra di rame 10 fori M6 L. mm 240 (comprende: 1 barra di rame 25x3 mm, 2 isolatori h 36 mm con fori M6, 4 viti M6x14 e 4 rondelle) |  | Cadauno | 1 | 0 | 24.73 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
434 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
435 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| COEF9107 | Ripiano fisso per armadi a pavimento e a parete con profondità minima 520mm, Imballo singolo - 19"x350mm. U1- Portata max. 15Kg - Montaggio a sbalzo |  | Cadauno | 1 | 0 | 16.11 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
436 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| COE000104-I | Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
437 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
438 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
439 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
440 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
441 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
442 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| COERF024SC/K0 | Cassetto ottico estraibile Optotecnika 24 posizioni SC SIMPLEX / LC DUPLEX completo di tappi di chiusura, pressacavi ed internal cable management |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.5 | 0
n
| COEKF-SCH008 | SCHEDA DI GIUNZIONE x 24 F.O. completa "All in One" colore bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4 | 0
| COEWF-M3-LC02.0/9 | Pig tail OM3 50/125 LC mt.2 |  | Cadauno | 12 | 0 | 1.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
443 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| COEKFLCXDAQ | Bussola LC Duplex x fibre multimode colore aqua OM3 - OM4 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
444 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| COEWF-M3-LC002.0LC | Patch cord ottica duplex 50/125 OM3 LC-LC mt.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
445 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
446 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
447 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
448 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
449 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
450 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
451 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
452 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| COECDN-8842N | ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 800 (L) X 800 (P) X 1957 (H) PORTA ANTERIORE VETRO, PANNELLI LATERALI E POSTERIORE CIECHI, DOPPIO MONTANTE 19" - COLORE NERO |  | Cadauno | 1 | 0 | 461.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
453 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| COECDN-ZKIT88N | KIT ZOCCOLO 800 X 800 PER ARMADIO MISTRAL |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
454 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| COE309140 | PDU 1U 19" 6 prese bipasso-schuko 10/16A con int.magneto termico 2P 1A/60A cavo da 2 mt. con spina schuko 16A |  | Cadauno | 1 | 0 | 30.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
455 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| COEP9062T | Gruppo di ventilazione Progress a 2 ventole con Termostato - Montaggio a tetto |  | Cadauno | 1 | 0 | 70.61 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
456 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| COE_TERM | GIA' PRESENTE NEL GRUPPO DI VENTILAZIONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
457 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| COEF9139 | Kit di M/T barra di rame 10 fori M6 L. mm 240 (comprende: 1 barra di rame 25x3 mm, 2 isolatori h 36 mm con fori M6, 4 viti M6x14 e 4 rondelle) |  | Cadauno | 1 | 0 | 24.73 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
458 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
459 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| COEF9107 | Ripiano fisso per armadi a pavimento e a parete con profondità minima 520mm, Imballo singolo - 19"x350mm. U1- Portata max. 15Kg - Montaggio a sbalzo |  | Cadauno | 1 | 0 | 16.11 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
460 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| COE000104-I | Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
461 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
462 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
463 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
464 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
465 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
466 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| COERF024SC/K0 | Cassetto ottico estraibile Optotecnika 24 posizioni SC SIMPLEX / LC DUPLEX completo di tappi di chiusura, pressacavi ed internal cable management |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.5 | 0
n
| COEKF-SCH008 | SCHEDA DI GIUNZIONE x 24 F.O. completa "All in One" colore bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4 | 0
| COEWF-M3-LC02.0/9 | Pig tail OM3 50/125 LC mt.2 |  | Cadauno | 12 | 0 | 1.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
467 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| COEKFLCXDAQ | Bussola LC Duplex x fibre multimode colore aqua OM3 - OM4 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
468 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| COEWF-M3-LC002.0LC | Patch cord ottica duplex 50/125 OM3 LC-LC mt.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
469 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
470 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| COECDN-8842N | ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 800 (L) X 800 (P) X 1957 (H) PORTA ANTERIORE VETRO, PANNELLI LATERALI E POSTERIORE CIECHI, DOPPIO MONTANTE 19" - COLORE NERO |  | Cadauno | 1 | 0 | 461.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
471 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| COECDN-ZKIT88N | KIT ZOCCOLO 800 X 800 PER ARMADIO MISTRAL |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
472 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| COE309140 | PDU 1U 19" 6 prese bipasso-schuko 10/16A con int.magneto termico 2P 1A/60A cavo da 2 mt. con spina schuko 16A |  | Cadauno | 1 | 0 | 30.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
473 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| COEP9062T | Gruppo di ventilazione Progress a 2 ventole con Termostato - Montaggio a tetto |  | Cadauno | 1 | 0 | 70.61 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
474 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| COE_TERM | GIA' PRESENTE NEL GRUPPO DI VENTILAZIONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
475 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| COEF9139 | Kit di M/T barra di rame 10 fori M6 L. mm 240 (comprende: 1 barra di rame 25x3 mm, 2 isolatori h 36 mm con fori M6, 4 viti M6x14 e 4 rondelle) |  | Cadauno | 1 | 0 | 24.73 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
476 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
477 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| COEF9107 | Ripiano fisso per armadi a pavimento e a parete con profondità minima 520mm, Imballo singolo - 19"x350mm. U1- Portata max. 15Kg - Montaggio a sbalzo |  | Cadauno | 1 | 0 | 16.11 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
478 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| COE000104-I | Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
479 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
480 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
481 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
482 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
483 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
484 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| COECDN-8842N | ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 800 (L) X 800 (P) X 1957 (H) PORTA ANTERIORE VETRO, PANNELLI LATERALI E POSTERIORE CIECHI, DOPPIO MONTANTE 19" - COLORE NERO |  | Cadauno | 1 | 0 | 461.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
485 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| COECDN-ZKIT88N | KIT ZOCCOLO 800 X 800 PER ARMADIO MISTRAL |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
486 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| COE309140 | PDU 1U 19" 6 prese bipasso-schuko 10/16A con int.magneto termico 2P 1A/60A cavo da 2 mt. con spina schuko 16A |  | Cadauno | 1 | 0 | 30.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
487 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| COEP9062T | Gruppo di ventilazione Progress a 2 ventole con Termostato - Montaggio a tetto |  | Cadauno | 1 | 0 | 70.61 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
488 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| COE_TERM | GIA' PRESENTE NEL GRUPPO DI VENTILAZIONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
489 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| COEF9139 | Kit di M/T barra di rame 10 fori M6 L. mm 240 (comprende: 1 barra di rame 25x3 mm, 2 isolatori h 36 mm con fori M6, 4 viti M6x14 e 4 rondelle) |  | Cadauno | 1 | 0 | 24.73 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
490 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
491 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| COEF9107 | Ripiano fisso per armadi a pavimento e a parete con profondità minima 520mm, Imballo singolo - 19"x350mm. U1- Portata max. 15Kg - Montaggio a sbalzo |  | Cadauno | 1 | 0 | 16.11 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
492 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| COE000104-I | Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
493 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
494 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
495 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
496 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
497 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
498 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| COERF024SC/K0 | Cassetto ottico estraibile Optotecnika 24 posizioni SC SIMPLEX / LC DUPLEX completo di tappi di chiusura, pressacavi ed internal cable management |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.5 | 0
n
| COEKF-SCH008 | SCHEDA DI GIUNZIONE x 24 F.O. completa "All in One" colore bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4 | 0
| COEWF-M3-LC02.0/9 | Pig tail OM3 50/125 LC mt.2 |  | Cadauno | 12 | 0 | 1.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
499 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| COEKFLCXDAQ | Bussola LC Duplex x fibre multimode colore aqua OM3 - OM4 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
500 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| COEWF-M3-LC002.0LC | Patch cord ottica duplex 50/125 OM3 LC-LC mt.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
501 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
502 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
503 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
504 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
505 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
506 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
507 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
508 | 1E.07.050.0060.f | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 800x800mm
| COECDN-8842N | ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 800 (L) X 800 (P) X 1957 (H) PORTA ANTERIORE VETRO, PANNELLI LATERALI E POSTERIORE CIECHI, DOPPIO MONTANTE 19" - COLORE NERO |  | Cadauno | 1 | 0 | 461.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
509 | 1E.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 800x800 mm
| COECDN-ZKIT88N | KIT ZOCCOLO 800 X 800 PER ARMADIO MISTRAL |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
510 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| COE309140 | PDU 1U 19" 6 prese bipasso-schuko 10/16A con int.magneto termico 2P 1A/60A cavo da 2 mt. con spina schuko 16A |  | Cadauno | 1 | 0 | 30.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
511 | 1E.07.050.0090.c | Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole
| COEP9062T | Gruppo di ventilazione Progress a 2 ventole con Termostato - Montaggio a tetto |  | Cadauno | 1 | 0 | 70.61 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
512 | 1E.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
Accessori per armadi a pavimento:- termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1
| COE_TERM | GIA' PRESENTE NEL GRUPPO DI VENTILAZIONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
513 | D06.013.120.l | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondi ... equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm
| COEF9139 | Kit di M/T barra di rame 10 fori M6 L. mm 240 (comprende: 1 barra di rame 25x3 mm, 2 isolatori h 36 mm con fori M6, 4 viti M6x14 e 4 rondelle) |  | Cadauno | 1 | 0 | 24.73 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
514 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
515 | 1E.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
| COEF9107 | Ripiano fisso per armadi a pavimento e a parete con profondità minima 520mm, Imballo singolo - 19"x350mm. U1- Portata max. 15Kg - Montaggio a sbalzo |  | Cadauno | 1 | 0 | 16.11 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
516 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| COE000104-I | Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
517 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
518 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
519 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
520 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
521 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
522 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| COERF024SC/K0 | Cassetto ottico estraibile Optotecnika 24 posizioni SC SIMPLEX / LC DUPLEX completo di tappi di chiusura, pressacavi ed internal cable management |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.5 | 0
n
| COEKF-SCH008 | SCHEDA DI GIUNZIONE x 24 F.O. completa "All in One" colore bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4 | 0
| COEWF-M3-LC02.0/9 | Pig tail OM3 50/125 LC mt.2 |  | Cadauno | 12 | 0 | 1.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
523 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| COEKFLCXDAQ | Bussola LC Duplex x fibre multimode colore aqua OM3 - OM4 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
524 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| COEWF-M3-LC002.0LC | Patch cord ottica duplex 50/125 OM3 LC-LC mt.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
525 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
526 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
527 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
528 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
529 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
530 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
531 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
532 | 1E.07.050.0110.e | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... l fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92.01
533 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
534 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
535 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
536 | 1E.07.010.0040.m | Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6
| COEEQU0603 | 625412 PATCH CORD UTP CAT6 3m |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.83 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
537 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
538 | 1E.13.010.0030.a | Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a ... programmazione della centrale. Componenti:- versione base
Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dotati di proprio microprocessore fino a 16 loops. Ogni loop supporterà minimo 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN 54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. La centrale capace di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia. Operazioni configurabili direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Versione base con le seguenti caratteristiche : - quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso; - ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione; - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni; - 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici; - connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI, tramite schede opzionali; - display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti); - software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente; - altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip); - quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2; - 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione); - scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri; - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi; - equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.); - archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile; - orologio in tempo reale in memoria non volatile; - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati; - riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo; - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto; - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte; - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori; - segnalazione di scarsa sensibilità sensori; - soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore; - programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo; - funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale; - gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato; - tastiera con tasti multifunzione; - comando di evacuazione; - comando d'azzeramento ritardi; - tasti per selezione dei menù operatore; - tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente; - programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. Componenti:- versione base
| NOTAM-8200N | CPU 2 LOOP ADV+LCD |  | Cadauno | 3 | 0 | 1489.24 | 0
| NOTBAT-02 | BATTERIA 12V 17AH |  | Cadauno | 6 | 0 | 45.5 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 736.07
539 | 1E.13.010.0030.b | Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a ... nsivo di CD , cavi di connessione e instruzioni operative.
Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dotati di proprio microprocessore fino a 16 loops. Ogni loop supporterà minimo 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN 54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. La centrale capace di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia. Operazioni configurabili direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Versione base con le seguenti caratteristiche : - quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso; - ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione; - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni; - 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici; - connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI, tramite schede opzionali; - display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti); - software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente; - altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip); - quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2; - 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione); - scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri; - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi; - equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.); - archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile; - orologio in tempo reale in memoria non volatile; - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati; - riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo; - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto; - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte; - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori; - segnalazione di scarsa sensibilità sensori; - soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore; - programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo; - funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale; - gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato; - tastiera con tasti multifunzione; - comando di evacuazione; - comando d'azzeramento ritardi; - tasti per selezione dei menù operatore; - tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente; - programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. Componenti:- kit di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati. Comprensivo di CD , cavi di connessione e instruzioni operative.
| NOT_SOFTWARE | SOFTWARE |  | a corpo | 1 | 0 | 0.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.01
540 | 1E.13.010.0030.c | Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a ... della centrale. Componenti:- scheda aggiuntiva da 4 loops
Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dotati di proprio microprocessore fino a 16 loops. Ogni loop supporterà minimo 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN 54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. La centrale capace di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia. Operazioni configurabili direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Versione base con le seguenti caratteristiche : - quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso; - ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione; - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni; - 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici; - connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI, tramite schede opzionali; - display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti); - software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente; - altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip); - quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2; - 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione); - scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri; - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi; - equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.); - archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile; - orologio in tempo reale in memoria non volatile; - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati; - riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo; - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto; - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte; - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori; - segnalazione di scarsa sensibilità sensori; - soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore; - programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo; - funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale; - gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato; - tastiera con tasti multifunzione; - comando di evacuazione; - comando d'azzeramento ritardi; - tasti per selezione dei menù operatore; - tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente; - programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. Componenti:- scheda aggiuntiva da 4 loops
| NOTLIB-8200N | LIB BOARD ESP. 2 LOOP ADV |  | Cadauno | 3 | 0 | 924.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 45.95
541 | 1E.13.010.0030.d | Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a ... zione 10-30Vcc. Dimensioni indicative 180 x 168 x 55 cm.
Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dotati di proprio microprocessore fino a 16 loops. Ogni loop supporterà minimo 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN 54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. La centrale capace di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia. Operazioni configurabili direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Versione base con le seguenti caratteristiche : - quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso; - ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione; - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni; - 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici; - connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI, tramite schede opzionali; - display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti); - software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente; - altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip); - quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2; - 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione); - scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri; - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi; - equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.); - archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile; - orologio in tempo reale in memoria non volatile; - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati; - riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo; - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto; - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte; - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori; - segnalazione di scarsa sensibilità sensori; - soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore; - programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo; - funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale; - gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato; - tastiera con tasti multifunzione; - comando di evacuazione; - comando d'azzeramento ritardi; - tasti per selezione dei menù operatore; - tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente; - programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. Componenti:- pannello remoto di ripetizione con display LCD grafico 320 x 240. Consente il riconoscimento dell'allarme e anche la tacitazione uscite ed il ripristino degli allarmi con codice conforme a EN54-2. Alimentazione 10-30Vcc. Dimensioni indicative 180 x 168 x 55 cm.
| NOTAM-LCD | LCD TOUCH 7 COLOR AM SERIES |  | Cadauno | 1 | 0 | 500.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.98
542 | 1E.13.010.0030.e | Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a ... r rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione
Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dotati di proprio microprocessore fino a 16 loops. Ogni loop supporterà minimo 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN 54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. La centrale capace di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia. Operazioni configurabili direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Versione base con le seguenti caratteristiche : - quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso; - ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione; - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni; - 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici; - connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI, tramite schede opzionali; - display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti); - software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente; - altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip); - quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2; - 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione); - scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri; - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi; - equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.); - archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile; - orologio in tempo reale in memoria non volatile; - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati; - riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo; - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto; - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte; - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori; - segnalazione di scarsa sensibilità sensori; - soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore; - programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo; - funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale; - gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato; - tastiera con tasti multifunzione; - comando di evacuazione; - comando d'azzeramento ritardi; - tasti per selezione dei menù operatore; - tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente; - programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. Componenti:- scheda interfaccia per rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione
| NOTE-SIB | Chiave abil. Seriali/?Serial Enable Key |  | Cadauno | 3 | 0 | 153.14 | 0
| NOTCBUS2075-FR | CAN-BUS 20-105 |  | Cadauno | 200 | 0 | 3.45 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 9 |  | 206.99
543 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
544 | 1E.13.020.0010.a | Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
| NOTNFXI-OPT | OPT DET ISOLATOR NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.56 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
545 | 1E.13.020.0040.a | Basi ed accessori: - base standard
Basi ed accessori: - base standard
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
546 | 1E.13.020.0050.a | Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
| NOTM5ARP02SGN026-01 | PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. ROSSO |  | Cadauno | 1 | 0 | 48.67 | 0
| NOTMCP-METAL | CARTELLO IND. METAL PER PULSANTI 5PCS |  | Cadauno | 0.2 | 0 | 26.97 | 0
| NOTPS200 | PULS MAN CONV COPERCHIO TRASPARENTE |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.04 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
547 | 1E.13.040.0160.q | Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotiz
Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomal
| NOTWSS-PC-I02 | SIRENA/STROBE AN. ISO. 32 TONI BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.63 | 0
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| NOTPLEX-VAD | CARTELLO INDICATORE 5 PZ. |  | Cadauno | 0.2 | 0 | 125.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
548 | 1E.13.040.0160.u | Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
| NOTINDICATOR | RIPET ALLARMI OTTICO PER RIVELATORI |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
549 | 1E.13.060.0180.b | Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
| NOTHLSPS50 | ALIMENTATORE AUX 5A |  | Cadauno | 1 | 0 | 215.45 | 0
| NOTBAT-02 | BATTERIA 12V 17AH |  | Cadauno | 2 | 0 | 45.5 | 0
| NOTM710E | SINGLE INPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 39.37 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23.01
550 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
551 | 1E.13.020.0010.a | Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
| NOTNFXI-OPT | OPT DET ISOLATOR NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.56 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
552 | 1E.13.020.0040.a | Basi ed accessori: - base standard
Basi ed accessori: - base standard
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
553 | 1E.13.020.0050.a | Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
| NOTM5ARP02SGN026-01 | PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. ROSSO |  | Cadauno | 1 | 0 | 48.67 | 0
| NOTMCP-METAL | CARTELLO IND. METAL PER PULSANTI 5PCS |  | Cadauno | 0.2 | 0 | 26.97 | 0
| NOTPS200 | PULS MAN CONV COPERCHIO TRASPARENTE |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.04 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
554 | 1E.13.040.0160.q | Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotiz
Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomal
| NOTWSS-PC-I02 | SIRENA/STROBE AN. ISO. 32 TONI BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.63 | 0
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| NOTPLEX-VAD | CARTELLO INDICATORE 5 PZ. |  | Cadauno | 0.2 | 0 | 125.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
555 | 1E.13.040.0160.u | Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
| NOTINDICATOR | RIPET ALLARMI OTTICO PER RIVELATORI |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
556 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
557 | 1E.13.020.0010.a | Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
| NOTNFXI-OPT | OPT DET ISOLATOR NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.56 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
558 | 1E.13.020.0040.a | Basi ed accessori: - base standard
Basi ed accessori: - base standard
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
559 | 1E.13.020.0050.a | Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
| NOTM5ARP02SGN026-01 | PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. ROSSO |  | Cadauno | 1 | 0 | 48.67 | 0
| NOTMCP-METAL | CARTELLO IND. METAL PER PULSANTI 5PCS |  | Cadauno | 0.2 | 0 | 26.97 | 0
| NOTPS200 | PULS MAN CONV COPERCHIO TRASPARENTE |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.04 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
560 | 1E.13.040.0160.q | Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotiz
Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomal
| NOTWSS-PC-I02 | SIRENA/STROBE AN. ISO. 32 TONI BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.63 | 0
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| NOTPLEX-VAD | CARTELLO INDICATORE 5 PZ. |  | Cadauno | 0.2 | 0 | 125.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
561 | 1E.13.040.0160.u | Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
| NOTINDICATOR | RIPET ALLARMI OTTICO PER RIVELATORI |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
562 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
563 | 1E.13.020.0010.a | Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
| NOTNFXI-OPT | OPT DET ISOLATOR NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.56 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
564 | 1E.13.020.0040.a | Basi ed accessori: - base standard
Basi ed accessori: - base standard
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
565 | 1E.13.040.0160.u | Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
| NOTINDICATOR | RIPET ALLARMI OTTICO PER RIVELATORI |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
566 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
567 | 1E.13.020.0010.a | Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
| NOTNFXI-OPT | OPT DET ISOLATOR NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.56 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
568 | 1E.13.020.0040.a | Basi ed accessori: - base standard
Basi ed accessori: - base standard
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
569 | 1E.13.020.0050.a | Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
| NOTM5ARP02SGN026-01 | PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. ROSSO |  | Cadauno | 1 | 0 | 48.67 | 0
| NOTMCP-METAL | CARTELLO IND. METAL PER PULSANTI 5PCS |  | Cadauno | 0.2 | 0 | 26.97 | 0
| NOTPS200 | PULS MAN CONV COPERCHIO TRASPARENTE |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.04 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
570 | 1E.13.040.0160.q | Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotiz
Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomal
| NOTWSS-PC-I02 | SIRENA/STROBE AN. ISO. 32 TONI BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.63 | 0
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| NOTPLEX-VAD | CARTELLO INDICATORE 5 PZ. |  | Cadauno | 0.2 | 0 | 125.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
571 | 1E.13.040.0160.u | Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica.
| NOTINDICATOR | RIPET ALLARMI OTTICO PER RIVELATORI |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
572 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
573 | 1E.13.020.0010.a | Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.
| NOTNFXI-OPT | OPT DET ISOLATOR NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 54.56 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
574 | 1E.13.020.0040.a | Basi ed accessori: - base standard
Basi ed accessori: - base standard
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
575 | 1E.02.060.0085.e | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2250XXX-E | FG29OHM16 2X2,5 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 1.49 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
576 | 1E.08.080.0040 | Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e music..... materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa, conforme al Normativa EN 54-24 termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
| 49PLA106 | PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 6W EN5424 |  | Cadauno | 1 | 0 | 41.48 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
577 | 1E.08.090.0010 | Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di segnale digitali e.....ssere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.
Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di segnale digitali e controlli volume su ingressi e uscite, dotata di memoria protetta e monitorata in cui sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere. Possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. L’unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.
| 49CCO101 | CENTRALE EVAC COMPATTA 2 ZONE, 250+250W |  | Cadauno | 1 | 0 | 2677.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 736.03
578 | 1E.08.090.0020.a | Amplificatore digitale di potenza monitorato ad elevata affidabilità ed efficienza, due uscite per altoparlanti gestite e .....ermette la regolazione del volume e la selezione della sorgente d’ingresso da remoto con dispositivi di controllo; potenza:
Amplificatore digitale di potenza monitorato ad elevata affidabilità ed efficienza, due uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente, ingressi bus per il collegamento dell’unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata. Ogni unità è dotata di ingressi per annunci locali e musica di sottofondo, e permette la regolazione del volume e la selezione della sorgente d’ingresso da remoto con dispositivi di controllo; potenza: - 500 W
| EVAC_01 | VOCE COMPRESA NEL SISTEMA |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
579 | 1E.08.090.0030 | Dispositivo di controllo remoto a display touch sensitive retroilluminato
Dispositivo di controllo remoto a display touch sensitive retroilluminato
| EVAC_01 | VOCE COMPRESA NEL SISTEMA |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
580 | 1E.08.090.0040.b | Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica professionale, circuiti di pr.....ggi preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso:
Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, autodiagnostica completa a norma EN 54-16, tasti funziona programmabili per annunci, display interattivo LCD retroilluminato, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso: - multizona
| 49BME107 | BASE MICROFONICA EMERGENZA 7 TASTI |  | Cadauno | 1 | 0 | 444.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
581 | 1E.08.090.0050 | Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all’assorbimento del sistema, per ottenere la.....ficatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate
Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all’assorbimento del sistema, per ottenere la continuità di alimentazione degli amplificatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate
| 30076006 | BATTERIA AL PIOMBO 12 VDC / 40 AH |  | Cadauno | 2 | 0 | 186.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
582 | 1E.02.060.0085.e | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2250XXX-E | FG29OHM16 2X2,5 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 1.49 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
583 | 1E.08.080.0040 | Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e music..... materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa, conforme al Normativa EN 54-24 termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
| 49PLA106 | PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 6W EN5424 |  | Cadauno | 1 | 0 | 41.48 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
584 | 1E.02.060.0085.e | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2250XXX-E | FG29OHM16 2X2,5 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 1.49 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
585 | 1E.08.080.0040 | Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e music..... materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa, conforme al Normativa EN 54-24 termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
| 49PLA106 | PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 6W EN5424 |  | Cadauno | 1 | 0 | 41.48 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
586 | 1E.02.060.0085.e | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2250XXX-E | FG29OHM16 2X2,5 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 1.49 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
587 | 1E.08.080.0040 | Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e music..... materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa, conforme al Normativa EN 54-24 termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
| 49PLA106 | PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 6W EN5424 |  | Cadauno | 1 | 0 | 41.48 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
588 | 1E.08.090.0010 | Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di segnale digitali e.....ssere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.
Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di segnale digitali e controlli volume su ingressi e uscite, dotata di memoria protetta e monitorata in cui sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere. Possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. L’unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.
| 49CCO101 | CENTRALE EVAC COMPATTA 2 ZONE, 250+250W |  | Cadauno | 1 | 0 | 2677.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 736.03
589 | 1E.08.090.0020.a | Amplificatore digitale di potenza monitorato ad elevata affidabilità ed efficienza, due uscite per altoparlanti gestite e .....ermette la regolazione del volume e la selezione della sorgente d’ingresso da remoto con dispositivi di controllo; potenza:
Amplificatore digitale di potenza monitorato ad elevata affidabilità ed efficienza, due uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente, ingressi bus per il collegamento dell’unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata. Ogni unità è dotata di ingressi per annunci locali e musica di sottofondo, e permette la regolazione del volume e la selezione della sorgente d’ingresso da remoto con dispositivi di controllo; potenza: - 500 W
| EVAC_01 | VOCE COMPRESA NEL SISTEMA |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
590 | 1E.08.090.0030 | Dispositivo di controllo remoto a display touch sensitive retroilluminato
Dispositivo di controllo remoto a display touch sensitive retroilluminato
| EVAC_01 | VOCE COMPRESA NEL SISTEMA |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.01 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
591 | 1E.08.090.0040.b | Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica professionale, circuiti di pr.....ggi preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso:
Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, autodiagnostica completa a norma EN 54-16, tasti funziona programmabili per annunci, display interattivo LCD retroilluminato, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso: - multizona
| 49BME107 | BASE MICROFONICA EMERGENZA 7 TASTI |  | Cadauno | 1 | 0 | 444.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69.01
592 | 1E.08.090.0050 | Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all’assorbimento del sistema, per ottenere la.....ficatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate
Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all’assorbimento del sistema, per ottenere la continuità di alimentazione degli amplificatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate
| 30076006 | BATTERIA AL PIOMBO 12 VDC / 40 AH |  | Cadauno | 2 | 0 | 186.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
593 | 1E.02.060.0085.e | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2250XXX-E | FG29OHM16 2X2,5 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 1.49 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
594 | 1E.08.080.0040 | Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e music..... materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa, conforme al Normativa EN 54-24 termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
| 49PLA106 | PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 6W EN5424 |  | Cadauno | 1 | 0 | 41.48 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
595 | 1E.08.080.0050 | Diffusore sonoro a plafoniera con fondello antifiamma per montaggio in controsoffitto, elevata qualità di riproduzione, po.....egamento in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso ed uscita e fusibile termico. conforme al Normativa EN 54-24
Diffusore sonoro a plafoniera con fondello antifiamma per montaggio in controsoffitto, elevata qualità di riproduzione, potenza 6 – 24 W, altoparlante a doppio cono larga banda 6”, calotta di protezione in acciaio bianco, struttura griglia frontale e calotta di protezione in acciaio bianco, compreso trasformatore a tensione costante 100 V, morsettiera di collegamento in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso ed uscita e fusibile termico. conforme al Normativa EN 54-24
| 49DPQ110 | DIFFUSORE TONDO DA PARETE EN5424 |  | Cadauno | 1 | 0 | 55.31 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
596 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
597 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
598 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
599 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
600 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
601 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
602 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
603 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
604 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
605 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
606 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
607 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
608 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
609 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
610 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
611 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
612 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
613 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
614 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
615 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
616 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
617 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
618 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
619 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
620 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
621 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
622 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
623 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
624 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
625 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
626 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
627 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
628 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
629 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
630 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
631 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
632 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
633 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
634 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
635 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
636 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
637 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
638 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
639 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
640 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
641 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
642 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
643 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
644 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
645 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
646 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
647 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
648 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
649 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
650 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
651 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
652 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
653 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
654 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
655 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
656 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
657 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
658 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
659 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
660 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
661 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
662 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
663 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
664 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
665 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
666 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
| TRLCDL2A15G | RILEVATORE DT AMX15MT |  | Cadauno | 1 | 0 | 40 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
667 | 1E.02.060.0085.b | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... arme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| RMC6AL50CYM | SAC02500422GCSNB+ SCH.AL.2x0,50+4x0,22 |  | m | 5 | 0 | 0.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
668 | 1E.02.030.0040.e | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.42 | 1 | 23 | 9.66
| LEGF3300Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z |  | m | 1 | 0 | 10.43 | 0
| LEG31L39300Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=300 z |  | m | 1 | 0 | 6.27 | 0
| LEGAP300Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 22.89 | 0
| LEGAS300Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 30.76 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M30040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=320mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.2 | 0
|  |  |  | m |  | 0.42 |  | 9.66
669 | 1E.02.030.0040.g | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
| LEGF3500Z | P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z |  | m | 1 | 0 | 14.57 | 0
| LEG31I39500Z | P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 Z |  | m | 1 | 0 | 7.29 | 0
| LEGAP500Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 31.61 | 0
| LEGAS500Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 51.22 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M50040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=520mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 9.43 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | m |  | 0.5 |  | 11.5
670 | 1E.02.030.0040.e | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.42 | 1 | 23 | 9.66
| LEGF3300Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z |  | m | 1 | 0 | 10.43 | 0
| LEG31L39300Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=300 z |  | m | 1 | 0 | 6.27 | 0
| LEGAP300Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 22.89 | 0
| LEGAS300Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 30.76 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M30040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=320mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.2 | 0
|  |  |  | m |  | 0.42 |  | 9.66
671 | 1E.02.030.0040.g | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
| LEGF3500Z | P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z |  | m | 1 | 0 | 14.57 | 0
| LEG31I39500Z | P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 Z |  | m | 1 | 0 | 7.29 | 0
| LEGAP500Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 31.61 | 0
| LEGAS500Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 51.22 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M50040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=520mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 9.43 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | m |  | 0.5 |  | 11.5
672 | 1E.02.030.0040.e | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.42 | 1 | 23 | 9.66
| LEGF3300Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z |  | m | 1 | 0 | 10.43 | 0
| LEG31L39300Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=300 z |  | m | 1 | 0 | 6.27 | 0
| LEGAP300Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 22.89 | 0
| LEGAS300Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 30.76 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M30040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=320mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.2 | 0
|  |  |  | m |  | 0.42 |  | 9.66
673 | 1E.02.030.0040.g | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
| LEGF3500Z | P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z |  | m | 1 | 0 | 14.57 | 0
| LEG31I39500Z | P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 Z |  | m | 1 | 0 | 7.29 | 0
| LEGAP500Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 31.61 | 0
| LEGAS500Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 51.22 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M50040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=520mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 9.43 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | m |  | 0.5 |  | 11.5
674 | 1E.02.030.0040.e | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.42 | 1 | 23 | 9.66
| LEGF3300Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z |  | m | 1 | 0 | 10.43 | 0
| LEG31L39300Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=300 z |  | m | 1 | 0 | 6.27 | 0
| LEGAP300Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 22.89 | 0
| LEGAS300Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 30.76 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M30040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=320mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.2 | 0
|  |  |  | m |  | 0.42 |  | 9.66
675 | 1E.02.030.0040.g | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
| LEGF3500Z | P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z |  | m | 1 | 0 | 14.57 | 0
| LEG31I39500Z | P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 Z |  | m | 1 | 0 | 7.29 | 0
| LEGAP500Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 31.61 | 0
| LEGAS500Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 51.22 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M50040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=520mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 9.43 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | m |  | 0.5 |  | 11.5
676 | 1E.02.030.0040.e | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.42 | 1 | 23 | 9.66
| LEGF3300Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z |  | m | 1 | 0 | 10.43 | 0
| LEG31L39300Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=300 z |  | m | 1 | 0 | 6.27 | 0
| LEGAP300Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 22.89 | 0
| LEGAS300Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 30.76 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M30040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=320mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.2 | 0
|  |  |  | m |  | 0.42 |  | 9.66
677 | 1E.02.030.0040.g | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
| LEGF3500Z | P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z |  | m | 1 | 0 | 14.57 | 0
| LEG31I39500Z | P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 Z |  | m | 1 | 0 | 7.29 | 0
| LEGAP500Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 31.61 | 0
| LEGAS500Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 51.22 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M50040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=520mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 9.43 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | m |  | 0.5 |  | 11.5
678 | 1E.02.030.0040.e | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.42 | 1 | 23 | 9.66
| LEGF3300Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z |  | m | 1 | 0 | 10.43 | 0
| LEG31L39300Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=300 z |  | m | 1 | 0 | 6.27 | 0
| LEGAP300Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 22.89 | 0
| LEGAS300Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 30.76 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M30040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=320mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.2 | 0
|  |  |  | m |  | 0.42 |  | 9.66
679 | 1E.02.030.0040.g | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
| LEGF3500Z | P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z |  | m | 1 | 0 | 14.57 | 0
| LEG31I39500Z | P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 Z |  | m | 1 | 0 | 7.29 | 0
| LEGAP500Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 31.61 | 0
| LEGAS500Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 51.22 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M50040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=520mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 9.43 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | m |  | 0.5 |  | 11.5
680 | 1E.02.030.0040.e | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.42 | 1 | 23 | 9.66
| LEGF3300Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z |  | m | 1 | 0 | 10.43 | 0
| LEG31L39300Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=300 z |  | m | 1 | 0 | 6.27 | 0
| LEGAP300Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 22.89 | 0
| LEGAS300Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 30.76 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M30040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=320mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.2 | 0
|  |  |  | m |  | 0.42 |  | 9.66
681 | 1E.02.030.0040.g | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
| LEGF3500Z | P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z |  | m | 1 | 0 | 14.57 | 0
| LEG31I39500Z | P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 Z |  | m | 1 | 0 | 7.29 | 0
| LEGAP500Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 31.61 | 0
| LEGAS500Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 51.22 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M50040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=520mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 9.43 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | m |  | 0.5 |  | 11.5
682 | 1E.02.030.0040.c | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.33 | 1 | 23 | 7.59
| LEGF3200Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 200X75 Z |  | m | 1 | 0 | 7.76 | 0
| LEG31L39200Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=200 z |  | m | 1 | 0 | 4.88 | 0
| LEGAP200Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 200X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 17.85 | 0
| LEGAS200Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 200X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 23.46 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M20040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=220mm z |  | N | 0.5 | 0 | 4.98 | 0
|  |  |  | m |  | 0.33 |  | 7.59
683 | 1E.02.030.0040.c | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.33 | 1 | 23 | 7.59
| LEGF3200Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 200X75 Z |  | m | 1 | 0 | 7.76 | 0
| LEG31L39200Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=200 z |  | m | 1 | 0 | 4.88 | 0
| LEGAP200Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 200X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 17.85 | 0
| LEGAS200Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 200X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 23.46 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M20040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=220mm z |  | N | 0.5 | 0 | 4.98 | 0
|  |  |  | m |  | 0.33 |  | 7.59
684 | 1E.02.030.0040.c | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.33 | 1 | 23 | 7.59
| LEGF3200Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 200X75 Z |  | m | 1 | 0 | 7.76 | 0
| LEG31L39200Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=200 z |  | m | 1 | 0 | 4.88 | 0
| LEGAP200Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 200X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 17.85 | 0
| LEGAS200Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 200X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 23.46 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M20040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=220mm z |  | N | 0.5 | 0 | 4.98 | 0
|  |  |  | m |  | 0.33 |  | 7.59
685 | NPE.QECF3.01 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale BT ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale BT denominato QGBT come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| SAEAA341894 | QGBT |  | Cadauno | 1 | 0 | 184586.91 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 240 | 1 | 23 | 5520
|  |  |  | cadauno |  | 240 |  | 5513.1
686 | 1E.04.040.0050.g | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico - 225 kvar
Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 225 kvar
| ICAIF0AKF324050652 | MINIMATIC HP10 415V 240KVAR 50HZ |  | Cadauno | 1 | 0 | 2074 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 6 | 1 | 23 | 138
|  |  |  | Cadauno |  | 6 |  | 138.03
687 | 1E.04.040.0050.o | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico - sovrapprezzo per esecuzione IP54
Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - sovrapprezzo per esecuzione IP54
| RIFASAMENTO_IP54 | SOVRAPREZZO PER ESECUZIONE IP54 |  | Cadauno | 1 | 0 | 250 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 22.99
688 | 1E.04.040.0010.c | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metalliz
Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 17,5 kvar
| ICAIC0AKF220050652 | MICROMATIC HP10 415V 20KVAR 50HZ |  | Cadauno | 1 | 0 | 550.8 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.98
689 | NPE.QECF3.04 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Cabina d ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Cabina denominato QE-CAB come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
690 | ACQE.QSC-ELV.AI.N | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Scambio Elevatori alimentazione normale QSC-ELV-AI.N
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Scambio Elevatori alimentazione normale QSC-ELV-AI.N
| SAEAA341938 | QSC-ELV-AI.P |  | Cadauno | 1 | 0 | 2716.48 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 183.89
691 | ACQE.QE-UPS.120 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di protezione linea UPS denominato QE-UPS1.1
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di protezione linea UPS denominato QE-UPS1.1
| AA341897 | QE USCITA UPS 1.1 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3698 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 367.97
692 | ACQE.QE-UPS.1201 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di protezione linea UPS denominato QE-UPS1.2
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di protezione linea UPS denominato QE-UPS1.2
| AA341898 | QE USCITA UPS 1.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3698 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 367.97
693 | ACQE.QE-UPS.30/40 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di protezione linea UPS denominato QE-UPS-AI
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di protezione linea UPS denominato QE-UPS-AI
| AA341900 | QE USCITA UPS 2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 2228 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 368.11
694 | ACQE.QE-UPS.60/80 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di protezione linea UPS denominato QE-UPS-IT
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di protezione linea UPS denominato QE-UPS-IT
| AA341901 | QE USCITA UPS 3 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1526 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 368
695 | 1E.04.020.0130.j | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a m ... 30 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo
Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8:- 24 KW (30 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo
| UPS_30KVA_30' | UPS 30KVA 30' |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 8400 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.18
696 | 1E.04.020.0140.d | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee a ... di continuità, da: - 15/20/30 kVA, autonomia 70/60/30 min.
Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: - 15/20/30 kVA, autonomia 70/60/30 min.
| UPS_30KVA_30' | UPS 30KVA 30' |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 8400 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.18
697 | 1E.04.020.0150.i | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a m ... attiva a cos f 0,8 :- 80 kVA / 72 kW - autonomia 0 minuti
Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 :- 80 kVA / 72 kW - autonomia 0 minuti
| UPS_80KVA_30' | UPS 80KVA 30' |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 21900 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | Cadauno |  | 24 |  | 552.1
698 | 1E.04.020.0150.j | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a m ... ermetiche compreso box 80kVA / 72kW - autonomia 30 minuti
Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 :- gruppo batterie ermetiche compreso box 80kVA / 72kW - autonomia 30 minuti
| UPS_80KVA_30' | UPS 80KVA 30' |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 21900 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | Cadauno |  | 24 |  | 552.1
699 | 1E.04.020.0150.m | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a m ... e attiva a cos f 0,8 :- 100kVA / 90kW - autonomia 0 minuti
Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 :- 100kVA / 90kW - autonomia 0 minuti
| UPS_100KVA_90' | UPS 100KVA 90' |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 76800 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 735.76
700 | 1E.04.020.0150.o | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a m ... ermetiche compreso box 100kVA / 90kW - autonomia 60 minuti
Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 :- gruppo batterie ermetiche compreso box 100kVA / 90kW - autonomia 60 minuti
| UPS_100KVA_90' | UPS 100KVA 90' |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 76800 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 735.76
701 | 1E.04.020.0130.h | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a m ... 20 KVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo
Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8:- 16 KW (20 KVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo
| UPS_20KVA_60' | UPS 20KVA 60' |  | Cadauno | 1 | 0 | 12600 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.29
702 | 1E.04.020.0140.d | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee a ... di continuità, da: - 15/20/30 kVA, autonomia 70/60/30 min.
Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: - 15/20/30 kVA, autonomia 70/60/30 min.
| UPS_30KVA_30' | UPS 30KVA 30' |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 8400 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.18
703 | 1E.04.020.0070.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a m ... nze nominali/attiva di:- 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min.
Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V, frequenza 50-60Hz ±5%, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza ±1,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico ingresso. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; completo dell'Adapter per compatibilità alla normativa CEI 0-16; nelle potenze nominali/attiva di:- 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min.
| UPS_6KVA_16' | UPS 6KVA 16' |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 2250 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184.05
704 | 1E.04.020.0070.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a m ... va di:- espansione autonomia 15 min. in armadio aggiuntivo
Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V, frequenza 50-60Hz ±5%, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza ±1,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico ingresso. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; completo dell'Adapter per compatibilità alla normativa CEI 0-16; nelle potenze nominali/attiva di:- espansione autonomia 15 min. in armadio aggiuntivo
| UPS_6KVA_16' | UPS 6KVA 16' |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 2250 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184.05
705 | 1E.02.040.0075.d | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... groscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; si
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 35 mm²
| CVFG16M161X35 | CAVO FG16M16 1x35 |  | m | 1 | 0 | 3.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
706 | 1E.02.040.0075.g | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... groscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; si
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 95 mm²
| CVFG16M161X95 | CAVO FG16M16 1x95 |  | m | 1 | 0 | 9.46 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
707 | 1E.02.040.0075.j | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... roscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sig
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 185 mm²
| CVFG16M161X185 | CAVO FG16M16 1x185 |  | m | 1 | 0 | 19.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.14 | 1 | 23 | 3.22
|  |  |  | m |  | 0.14 |  | 3.22
708 | 1E.02.040.0075.k | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... roscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sig
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 240 mm²
| CVFG16M161X240 | CAVO FG16M16 1x240 |  | m | 1 | 0 | 24.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.16 | 1 | 23 | 3.68
|  |  |  | m |  | 0.16 |  | 3.68
709 | 1E.02.040.0105.p | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²
| CVFG16OM165G10 | CAVO FG16OM16 5G10 |  | m | 1 | 0 | 6.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.12 | 1 | 23 | 2.76
|  |  |  | m |  | 0.12 |  | 2.76
710 | 1E.02.040.0105.r | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²
| CVFG16OM165G25 | CAVO FG16OM16 5G25 |  | m | 1 | 0 | 16 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.16 | 1 | 23 | 3.68
|  |  |  | m |  | 0.16 |  | 3.68
711 | 1E.02.040.0115.h | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 35 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 35 mm²
| CVFG171X35GV | CAVO FG17 1x35 GV |  | m | 1 | 0 | 3.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
712 | 1E.02.040.0115.i | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 50 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 50 mm²
| CVFG171X50GV | CAVO FG17 1x50 GV |  | m | 1 | 0 | 6.66 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
713 | 1E.02.040.0115.k | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 95 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 95 mm²
| CVFG171X95GV | CAVO FG17 1x95 GV |  | m | 1 | 0 | 10.41 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
714 | 1E.02.040.0115.o | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 240 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 240 mm²
| CVFG171X240GV | CAVO FG17 1x240 GV |  | m | 1 | 0 | 29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.16 | 1 | 23 | 3.68
|  |  |  | m |  | 0.16 |  | 3.68
715 | 1E.02.042.0330.d | Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... nazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx6 mm²
Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx6 mm²
| CVFTG18OM163G6 | CAVO FTG18OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 3.33 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
716 | 1E.02.040.0075.k | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... roscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sig
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 240 mm²
| CVFG16M161X240 | CAVO FG16M16 1x240 |  | m | 1 | 0 | 24.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.16 | 1 | 23 | 3.68
|  |  |  | m |  | 0.16 |  | 3.68
717 | 1E.02.040.0115.o | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 240 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 240 mm²
| CVFG171X240GV | CAVO FG17 1x240 GV |  | m | 1 | 0 | 29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.16 | 1 | 23 | 3.68
|  |  |  | m |  | 0.16 |  | 3.68
718 | 1C.02.100.0010.a | Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - fino alla profondità di m. 1,20
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20
|  |  |  | m³ |  | 0 |  | 0
719 | 1C.02.350.0010.b | Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
|  |  |  | m³ |  | 0 |  | 0
720 | 1C.12.620.0130.a | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa
|  |  |  | Cadauno |  | 0 |  | 0
721 | 1E.02.010.0030.i | Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm
Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm
| ITGCR10160G4 | CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.160 |  | m | 1 | 0 | 5.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.15 | 1 | 23 | 3.45
|  |  |  | m |  | 0.15 |  | 3.45
722 | 1U.04.010.0020 | Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
|  |  |  | m³ |  | 0 |  | 0
723 | 1U.04.010.0040 | Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
|  |  |  | m |  | 0 |  | 0
724 | 1U.04.120.0200.a | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... aldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
|  |  |  | m² |  | 0 |  | 0
725 | 1U.04.120.0300.a | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 20 mm
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 20 mm
|  |  |  | m² |  | 0 |  | 0
726 | 1U.04.120.0010.a | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da i ... di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm
|  |  |  | m² |  | 0 |  | 0
727 | 06.P01.S01.003 | Sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o s ... riempimento (misura area netta parete REI da ripristinare)
Sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice di silicato additivato o con altro materiale sigillante espandibile in presenza di fiamma (schiuma, sacchetti). Sacchetti o schiume di riempimento (misura area netta parete REI da ripristinare)
|  |  |  | dm² |  | 0 |  | 0
728 | 1E.02.040.0075.e | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... groscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; si
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 50 mm²
| CVFG16M161X50 | CAVO FG16M16 1x50 |  | m | 1 | 0 | 5.34 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
729 | 1E.02.040.0075.g | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... groscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; si
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 95 mm²
| CVFG16M161X95 | CAVO FG16M16 1x95 |  | m | 1 | 0 | 9.46 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
730 | 1E.02.040.0075.i | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... roscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sig
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 150 mm²
| CVFG16M161X150 | CAVO FG16M16 1x150 |  | m | 1 | 0 | 15.53 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.12 | 1 | 23 | 2.76
|  |  |  | m |  | 0.12 |  | 2.76
731 | 1E.02.040.0075.k | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... roscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sig
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 240 mm²
| CVFG16M161X240 | CAVO FG16M16 1x240 |  | m | 1 | 0 | 24.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.16 | 1 | 23 | 3.68
|  |  |  | m |  | 0.16 |  | 3.68
732 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
733 | 1E.02.040.0095.e | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x10 mm²
| CVFG16OM163G10 | CAVO FG16OM16 3G10 |  | m | 1 | 0 | 3.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
734 | 1E.02.040.0105.d | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 4x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 4x6 mm²
| CVFG16OM164X6 | CAVO FG16OM16 4x6 |  | m | 1 | 0 | 3.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
735 | 1E.02.040.0105.h | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... ignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3.5x35 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3.5x35 mm²
| CVFG16OM163,5X35 | CAVO FG16OM16 3,5x35 |  | m | 1 | 0 | 17 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.14 | 1 | 23 | 3.22
|  |  |  | m |  | 0.14 |  | 3.22
736 | 1E.02.040.0105.i | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... ignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3.5x50 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3.5x50 mm²
| CVFG16OM163,5X50 | CAVO FG16OM16 3,5X50 |  | m | 1 | 0 | 23 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.16 | 1 | 23 | 3.68
|  |  |  | m |  | 0.16 |  | 3.68
737 | 1E.02.040.0105.j | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... ignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3.5x70 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3.5x70 mm²
| CVFG16OM163,5X70 | CAVO FG16OM16 3,5x70 |  | m | 1 | 0 | 35.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.22 | 1 | 23 | 5.06
|  |  |  | m |  | 0.22 |  | 5.06
738 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
739 | 1E.02.040.0105.q | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²
| CVFG16OM165G16 | CAVO FG16OM16 5G16 |  | m | 1 | 0 | 9.96 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.12 | 1 | 23 | 2.76
|  |  |  | m |  | 0.12 |  | 2.76
740 | 1E.02.040.0105.r | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²
| CVFG16OM165G25 | CAVO FG16OM16 5G25 |  | m | 1 | 0 | 16 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.16 | 1 | 23 | 3.68
|  |  |  | m |  | 0.16 |  | 3.68
741 | 1E.02.040.0115.f | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 16 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 16 mm²
| CVFG171X16GV | CAVO FG17 1x16 GV |  | m | 1 | 0 | 2.13 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
742 | 1E.02.040.0115.g | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 25 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 25 mm²
| CVFG171X25GV | CAVO FG17 1x25 GV |  | m | 1 | 0 | 3.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
743 | 1E.02.040.0115.h | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 35 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 35 mm²
| CVFG171X35GV | CAVO FG17 1x35 GV |  | m | 1 | 0 | 3.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
744 | 1E.02.040.0115.i | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 50 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 50 mm²
| CVFG171X50GV | CAVO FG17 1x50 GV |  | m | 1 | 0 | 6.66 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
745 | 1E.02.040.0115.k | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 95 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 95 mm²
| CVFG171X95GV | CAVO FG17 1x95 GV |  | m | 1 | 0 | 10.41 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
746 | 1E.02.040.0115.l | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 120 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 120 mm²
| CVFG171X120GV | CAVO FG17 1x120 GV |  | m | 1 | 0 | 15 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
747 | 1E.02.040.0115.n | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 185 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 185 mm²
| CVFG171X185GV | CAVO FG17 1x185 GV |  | m | 1 | 0 | 23.15 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.14 | 1 | 23 | 3.22
|  |  |  | m |  | 0.14 |  | 3.22
748 | 1E.02.040.0115.o | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 240 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 240 mm²
| CVFG171X240GV | CAVO FG17 1x240 GV |  | m | 1 | 0 | 29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.16 | 1 | 23 | 3.68
|  |  |  | m |  | 0.16 |  | 3.68
749 | 1E.02.042.0310.g | Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... ignazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 25 mm²
Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 25 mm²
| CVFTG18M161X25 | CAVO FTG18M16 1x25 |  | m | 1 | 0 | 4.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
750 | 1E.02.042.0310.h | Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... ignazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 35 mm²
Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 35 mm²
| CVFTG18M161X35 | CAVO FTG18M16 1x35 |  | m | 1 | 0 | 5.9 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
751 | 1E.02.042.0310.i | Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... ignazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 50 mm²
Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 50 mm²
| CVFTG18M161X50 | CAVO FTG18M16 1x50 |  | m | 1 | 0 | 7.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
752 | 1E.02.042.0310.j | Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... ignazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 70 mm²
Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 70 mm²
| CVFTG18M161X70 | CAVO FTG18M16 1x70 |  | m | 1 | 0 | 10.01 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.09 | 1 | 23 | 2.07
|  |  |  | m |  | 0.09 |  | 2.07
753 | 1E.02.042.0310.n | Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... gnazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 185 mm²
Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 185 mm²
| CVFTG18M161X185 | CAVO FTG18M16 1x185 |  | m | 1 | 0 | 24.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.12 | 1 | 23 | 2.76
|  |  |  | m |  | 0.12 |  | 2.76
754 | 1E.02.042.0350.g | Cavo pentapolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... azione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 5Gx25 mm²
Cavo pentapolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 5Gx25 mm²
| CVFTG18OM165G25 | CAVO FTG18OM16 5G25 |  | m | 1 | 0 | 20.79 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.14 | 1 | 23 | 3.22
|  |  |  | m |  | 0.14 |  | 3.22
755 | 1E.02.030.0040.e | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.42 | 1 | 23 | 9.66
| LEGF3300Z | P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z |  | m | 1 | 0 | 10.43 | 0
| LEG31L39300Z | P31-Coperchio liscio L=3m L=300 z |  | m | 1 | 0 | 6.27 | 0
| LEGAP300Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 22.89 | 0
| LEGAS300Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 30.76 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M30040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=320mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 6.2 | 0
|  |  |  | m |  | 0.42 |  | 9.66
756 | 1E.02.030.0040.g | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
| LEGF3500Z | P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z |  | m | 1 | 0 | 14.57 | 0
| LEG31I39500Z | P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 Z |  | m | 1 | 0 | 7.29 | 0
| LEGAP500Z | P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 31.61 | 0
| LEGAS500Z | P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 Z |  | Cadauno | 0.3 | 0 | 51.22 | 0
| LEG03V1M610Z | SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z |  | Cadauno | 4 | 0 | 0.13 | 0
| LEGX9G71Z | P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.94 | 0
| LEG03M50040Z | SIST. SUPPORTO-Mensola L=520mm z |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 9.43 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | m |  | 0.5 |  | 11.5
757 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
758 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
759 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
760 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
761 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
762 | 1E.02.040.0105.p | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²
| CVFG16OM165G10 | CAVO FG16OM16 5G10 |  | m | 1 | 0 | 6.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.12 | 1 | 23 | 2.76
|  |  |  | m |  | 0.12 |  | 2.76
763 | 1E.02.040.0105.q | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²
| CVFG16OM165G16 | CAVO FG16OM16 5G16 |  | m | 1 | 0 | 9.96 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.12 | 1 | 23 | 2.76
|  |  |  | m |  | 0.12 |  | 2.76
764 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
765 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
766 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
767 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
768 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
769 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
770 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
771 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
772 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
773 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
774 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
775 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
776 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
777 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
778 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
779 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
780 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
781 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
782 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
783 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
784 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
785 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
786 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
787 | 1E.02.040.0095.g | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x25 mm²
| CVFG16OM163G25 | CAVO FG16OM16 3G25 |  | m | 1 | 0 | 10.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
788 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
789 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
790 | 1E.02.040.0115.g | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 25 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 25 mm²
| CVFG171X25GV | CAVO FG17 1x25 GV |  | m | 1 | 0 | 3.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
791 | 1E.02.042.0310.h | Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... ignazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 35 mm²
Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 35 mm²
| CVFTG18M161X35 | CAVO FTG18M16 1x35 |  | m | 1 | 0 | 5.9 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
792 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
793 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
794 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
795 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
796 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
797 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
798 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
799 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
800 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
801 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
802 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
803 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
804 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
805 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
806 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
807 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
808 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
809 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
810 | 1E.02.040.0095.e | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x10 mm²
| CVFG16OM163G10 | CAVO FG16OM16 3G10 |  | m | 1 | 0 | 3.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
811 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
812 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
813 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
814 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
815 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
816 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
817 | 1E.02.040.0105.n | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 1 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
818 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
819 | 1E.02.040.0115.g | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 25 mm²
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 25 mm²
| CVFG171X25GV | CAVO FG17 1x25 GV |  | m | 1 | 0 | 3.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
820 | 1E.02.042.0310.h | Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... ignazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 35 mm²
Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 35 mm²
| CVFTG18M161X35 | CAVO FTG18M16 1x35 |  | m | 1 | 0 | 5.9 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.07 | 1 | 23 | 1.61
|  |  |  | m |  | 0.07 |  | 1.61
821 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
822 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
823 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
824 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
825 | 1E.02.040.0095.b | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
| CVFG16OM163G2,5 | CAVO FG16OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.22 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
826 | 1E.02.040.0095.c | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 1 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
827 | 1E.02.040.0095.d | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
| CVFG16OM163G6 | CAVO FG16OM16 3G6 |  | m | 1 | 0 | 2.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
828 | 1E.02.040.0105.o | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
| CVFG16OM165G6 | CAVO FG16OM16 5G6 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
829 | 1E.02.042.0320.b | Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propaga ... azione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 2x2.5 mm²
Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 2x2.5 mm²
| CVFTG18OM162X2,5 | CAVO FTG18OM16 2x2,5 |  | m | 1 | 0 | 1.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
830 | 1E.02.042.0320.c | Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propaga ... gnazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 2x4 mm²
Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 2x4 mm²
| CVFTG18OM162X4 | CAVO FTG18OM16 2x4 |  | m | 1 | 0 | 1.95 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
831 | 1E.02.060.0085.g | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 5 | 0 | 0.39 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
832 | NPE.CH.01 | Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per c ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, art. ZTAW della COMLITE o similare composto da : - altoparlante, microfono , tasti "a foglia" per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni di chiamata / chiamata d'emergenza, chiamata medico/chiamata cardiologia, Segnalazione presenza 1° livello, Segnalazione presenza 2° livello, Segnalazione presenza medico; - Display LCD 129x64 Pixel per indicazione del tipo e provenienza della chiamata e della momentanea reazione possibile. La superficie a lato del display permette la scelta di una delle funzioni proposte. Dotato di scheda elettronica con microcomputer e scheda di memoria con tecnologia Flash Prom per la memorizzazione di tutte le chiamate a memoria in caso di assenza di alimentazione. La scelta dei programmi, l'indirizzamento su cavo bus e parametri aggiuntivi vengono inseriti o attraverso interfaccia a raggi infrarossi o premendo i tasti ed il display per attivare il menu o internamente mediante un apposito contatto a spina di servizio. Completo dei seguenti componenti: - scatola da incasso per pareti in muratura, art. ZEK2 della COMLITE o similare; controcornice per terminale art. DR-ZEK2 della COMLITE o similare; Morsettiera di collegamento per terminale art. VZT2 della COMLITE o similare; Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
833 | NPE.CH.02 | Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comuni ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, Modello nel rispetto delle norme : DIN0551/ EN60472, EN60601-1, L'alimentatore è completo di cavo per l'alimentazione a 220V Alimentatore stabilizzato 24Vcc- 1OA Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
834 | 1E.02.060.0085.g | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 5 | 0 | 0.39 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
835 | NPE.CH.01 | Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per c ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, art. ZTAW della COMLITE o similare composto da : - altoparlante, microfono , tasti "a foglia" per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni di chiamata / chiamata d'emergenza, chiamata medico/chiamata cardiologia, Segnalazione presenza 1° livello, Segnalazione presenza 2° livello, Segnalazione presenza medico; - Display LCD 129x64 Pixel per indicazione del tipo e provenienza della chiamata e della momentanea reazione possibile. La superficie a lato del display permette la scelta di una delle funzioni proposte. Dotato di scheda elettronica con microcomputer e scheda di memoria con tecnologia Flash Prom per la memorizzazione di tutte le chiamate a memoria in caso di assenza di alimentazione. La scelta dei programmi, l'indirizzamento su cavo bus e parametri aggiuntivi vengono inseriti o attraverso interfaccia a raggi infrarossi o premendo i tasti ed il display per attivare il menu o internamente mediante un apposito contatto a spina di servizio. Completo dei seguenti componenti: - scatola da incasso per pareti in muratura, art. ZEK2 della COMLITE o similare; controcornice per terminale art. DR-ZEK2 della COMLITE o similare; Morsettiera di collegamento per terminale art. VZT2 della COMLITE o similare; Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
836 | NPE.CH.02 | Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comuni ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, Modello nel rispetto delle norme : DIN0551/ EN60472, EN60601-1, L'alimentatore è completo di cavo per l'alimentazione a 220V Alimentatore stabilizzato 24Vcc- 1OA Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
837 | NPE.CH.03 | Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per ris ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per risparmio energetico art. ZSL3-LED della COMLITE o similare, da installare su parete o da avvitare su apposita scatola, composta da zoccolo con separatori ad incastro, da uno a quattro portalampade LED e coppetta opalina di copertura in PVC per la segnalazione di: _ chiamate/chiamate d'emergenza _ chiamate WC _ presenza e memorizzazione chiamata 1° livello _ presenza e memorizzazione chiamata 2° livello _ presenza e memorizzazione chiamata medico Dimensioni: 85x85x45 mm. Modello a 3 LED Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
838 | NPE.CH.04 | Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o t ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o tirante per bagni, da installare verticalmente o orizzontalmente in una scatola mis. 1, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio. Dotato di: _ 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante _ 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti _ 2 mt. di cordone con campana e simbolo infermiere Placca frontale 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
839 | NPE.CH.05 | Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in una scatola mis. 1, per l'annullo di chiamata dal bagno WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllok montata su telaio. Dotato di: _ 1 pulsante di annullo (verde) _ morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Placca frontale : 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm.Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
840 | NPE.CH.06 | Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 della COMLITE o similare, per il collegamento del pulsante di chiamata TT4/MT4, da connettere a tutte le entrate di chiamata standard, preferibilmente alle entrare dirette per dispositivi di chiamata del terminale ZT4 e del miniterminale di stanza MZT4/MZT3 o come unità di connessione MT4 E TT4 ( anche per BG4 e BG4-M ma senza fonia). La presa si compone di una piastra di supporto con PCB con i componenti elettronici necessari per tutte le funzioni e con: 1 presa per pulsante di chiamata modello MT4 con controllo a circuito, 1 pulsante di chiamata (rosso) con LED 1 morsettiera con morsetti a molla, Pannello frontale: 80x80x12 mm Sono compresi: - Unità di chiamata a tre tasti art. TTA della COMLITE o similare, per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura da collegare alle prese testaletto RBT4, con le seguenti funzioni: - pulsante per chiamata 1° e 2° livello/chiamata di emergenza, pulsante luce lettura, pulsante luce stanza, chiamata in caso di distacco, led di tranquillizazione, led sottoacceso, contenitore in PVC, cavo di connessione 2,5 mt. con presa 15 poli, Dimensioni: 93x60x24 mm; - Supporto a parete per unità manuali, art. KOE della COMLITE o similari, colore RAL 9010 con fori di fissaggio; - Scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
841 | NPE.CH.07 | Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 del ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 della COMLITE o similare, con tastiera "a foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il controllo di tutte le apparecchiature della degenza non dotato di fonia. Montaggio ad incasso in scatola mis. 2 o in contenitore per montaggio da esterno, composto da telaio, frontale, scheda lettronica per microprocessore con morsettiera. Funzioni e caratteristiche: - tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e Led, tasto di presenza verde con Led, ronzatore per inoltro acustico della chiamata, microfono per fonia bicanale dalla stanza, 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori luminosi, 16 funzioni programmabili con DIP Switches, 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per posto letto, circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di annullo, circuiti per chiamate elettromedicali, possibilità di connessione al Bus di stanza, controllo di max. 6 unità manuali con o senza telefono integrato, scheda TV, lampade direzionali, 2 uscite per comando luci/persiane Dimensioni: 160x80x12 mm HxAxT Compresa scatola art. U2 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
842 | NPE.CH.08 | Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led art. SSL1 della COMLITE o similare, dotata di segnalatore acustico associato all'accensione della lampada. L'apparecchio è collegato direttamente alla linea dari e risponde alla normativa DIN VDE 0834. Può essere disattivata o incrementata senza interferire nel funzionamento dell'impianto di comunicazione ospedaliera. La lampada di color Verde, Bianco o Rosso. Compresa scatola art. U1 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore nero, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
843 | NPE.CH.09 | Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a ar ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a art. RT3 della COMLITE o similare, composto da una scheda elettronica di controllo, Dotato di: _ 1 pulsante di chiamata (rosso, simbolo infermiera) _ 1 led di controllo (rosso) _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Pannello frontale: 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
844 | NPE.CH.10 | Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata art. MAU-6 della COMLITE o similare, rispecchia le stesse funzioni di un miniterminale di stanza in una lampada di segnalazione fuoristanza installata nel corridoio. Il terminale include i comandi elettronici completi e le lampade di segnalazione delle degenza (bianco/rosso/verde) Si connette tramite il cavo Bus di reparto e può monitorare tutti i dispositivi bus collegati all'interno della degenza. Il terminale può essere montato nella scatola semplice da incasso. Funzioni e Caratteristiche: - Chiamata Camera, chiamata Letto, chiamata WC, chiamata Diagnostica, chiamata Medico, emergenza Chiamata, trasferimento chiamata. Interruttori DIL sono utilizzati per impostare e programmare tutti i parametri e scegliere tra 16 diversi programmi di funzionamento. Supporta fino a tre semplici insiemi di chiamata letto, collegamento per dispositivi di chiamata Wc e chiamare/annullare. Supporta un bus stanza con un massimo di 6 unità di connessione letto con e senza funzione telefonica integrata, controllo TV Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
845 | NPE.CH.11 | Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in sca ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in scatola mis. 2 o in contenitore per il montaggio da esterno, connessa al bus di stanza per il collegamento dell'unità manuale di chiamata, unità di chiamata elettromedicale ed altri dispositivi di chiamata/annullo. Composta da: * 1 telaio di supporto * 1 schada elettronica, dotata di circuito di amplificazione, controllo chiamate, controllo a circuito chiuso di tutte le unità di chiamata connesse, indirizzamento posti letto e comando luce/luce lettura * 1 presa per unità manuale o unità di chiamata * 1 presa 4 poli per apparecchiature elettromedicali * 1 presa 3 poli per cuffia audio con disattivazione automatica dell'audio unità manuale * 1 morsettiera con morsetti senza viti * 1 coperchio Dimensioni: 160x80x12 mm ( AxLxP) Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
846 | NPE.CH.12 | Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M della COMLITE o similare, con colloquio riservato in robusto materiale plastico (PVC). È dotata di tastiera "a foglia" per : * chiamata/chiamata d'emergenza * programmi radiofonici on/off * TV on/off * programmi avanti/indietro * volume alto/basso * accensione luce stanza, accensione luce lettura è composta inoltre da: * 1 display a 4 cifre per visualizzazione programmi e ora * 1 microfono, 1 altoparlante * 1 scheda elettronica a microprocessore al quarzo * 1 presa per chip elettronico del sistema a prepagamento * 1 cavo di connessione 2,7 mt con spina 15 poli per la connessione alla presa testaletto Dimensioni: 210x60x28 mm Unita' manuale a microtelefono Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
847 | 1E.02.060.0085.g | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 5 | 0 | 0.39 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
848 | NPE.CH.01 | Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per c ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, art. ZTAW della COMLITE o similare composto da : - altoparlante, microfono , tasti "a foglia" per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni di chiamata / chiamata d'emergenza, chiamata medico/chiamata cardiologia, Segnalazione presenza 1° livello, Segnalazione presenza 2° livello, Segnalazione presenza medico; - Display LCD 129x64 Pixel per indicazione del tipo e provenienza della chiamata e della momentanea reazione possibile. La superficie a lato del display permette la scelta di una delle funzioni proposte. Dotato di scheda elettronica con microcomputer e scheda di memoria con tecnologia Flash Prom per la memorizzazione di tutte le chiamate a memoria in caso di assenza di alimentazione. La scelta dei programmi, l'indirizzamento su cavo bus e parametri aggiuntivi vengono inseriti o attraverso interfaccia a raggi infrarossi o premendo i tasti ed il display per attivare il menu o internamente mediante un apposito contatto a spina di servizio. Completo dei seguenti componenti: - scatola da incasso per pareti in muratura, art. ZEK2 della COMLITE o similare; controcornice per terminale art. DR-ZEK2 della COMLITE o similare; Morsettiera di collegamento per terminale art. VZT2 della COMLITE o similare; Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
849 | NPE.CH.02 | Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comuni ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, Modello nel rispetto delle norme : DIN0551/ EN60472, EN60601-1, L'alimentatore è completo di cavo per l'alimentazione a 220V Alimentatore stabilizzato 24Vcc- 1OA Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
850 | NPE.CH.03 | Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per ris ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per risparmio energetico art. ZSL3-LED della COMLITE o similare, da installare su parete o da avvitare su apposita scatola, composta da zoccolo con separatori ad incastro, da uno a quattro portalampade LED e coppetta opalina di copertura in PVC per la segnalazione di: _ chiamate/chiamate d'emergenza _ chiamate WC _ presenza e memorizzazione chiamata 1° livello _ presenza e memorizzazione chiamata 2° livello _ presenza e memorizzazione chiamata medico Dimensioni: 85x85x45 mm. Modello a 3 LED Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
851 | NPE.CH.04 | Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o t ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o tirante per bagni, da installare verticalmente o orizzontalmente in una scatola mis. 1, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio. Dotato di: _ 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante _ 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti _ 2 mt. di cordone con campana e simbolo infermiere Placca frontale 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
852 | NPE.CH.05 | Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in una scatola mis. 1, per l'annullo di chiamata dal bagno WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllok montata su telaio. Dotato di: _ 1 pulsante di annullo (verde) _ morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Placca frontale : 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm.Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
853 | NPE.CH.06 | Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 della COMLITE o similare, per il collegamento del pulsante di chiamata TT4/MT4, da connettere a tutte le entrate di chiamata standard, preferibilmente alle entrare dirette per dispositivi di chiamata del terminale ZT4 e del miniterminale di stanza MZT4/MZT3 o come unità di connessione MT4 E TT4 ( anche per BG4 e BG4-M ma senza fonia). La presa si compone di una piastra di supporto con PCB con i componenti elettronici necessari per tutte le funzioni e con: 1 presa per pulsante di chiamata modello MT4 con controllo a circuito, 1 pulsante di chiamata (rosso) con LED 1 morsettiera con morsetti a molla, Pannello frontale: 80x80x12 mm Sono compresi: - Unità di chiamata a tre tasti art. TTA della COMLITE o similare, per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura da collegare alle prese testaletto RBT4, con le seguenti funzioni: - pulsante per chiamata 1° e 2° livello/chiamata di emergenza, pulsante luce lettura, pulsante luce stanza, chiamata in caso di distacco, led di tranquillizazione, led sottoacceso, contenitore in PVC, cavo di connessione 2,5 mt. con presa 15 poli, Dimensioni: 93x60x24 mm; - Supporto a parete per unità manuali, art. KOE della COMLITE o similari, colore RAL 9010 con fori di fissaggio; - Scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
854 | NPE.CH.07 | Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 del ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 della COMLITE o similare, con tastiera "a foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il controllo di tutte le apparecchiature della degenza non dotato di fonia. Montaggio ad incasso in scatola mis. 2 o in contenitore per montaggio da esterno, composto da telaio, frontale, scheda lettronica per microprocessore con morsettiera. Funzioni e caratteristiche: - tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e Led, tasto di presenza verde con Led, ronzatore per inoltro acustico della chiamata, microfono per fonia bicanale dalla stanza, 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori luminosi, 16 funzioni programmabili con DIP Switches, 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per posto letto, circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di annullo, circuiti per chiamate elettromedicali, possibilità di connessione al Bus di stanza, controllo di max. 6 unità manuali con o senza telefono integrato, scheda TV, lampade direzionali, 2 uscite per comando luci/persiane Dimensioni: 160x80x12 mm HxAxT Compresa scatola art. U2 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
855 | NPE.CH.08 | Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led art. SSL1 della COMLITE o similare, dotata di segnalatore acustico associato all'accensione della lampada. L'apparecchio è collegato direttamente alla linea dari e risponde alla normativa DIN VDE 0834. Può essere disattivata o incrementata senza interferire nel funzionamento dell'impianto di comunicazione ospedaliera. La lampada di color Verde, Bianco o Rosso. Compresa scatola art. U1 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore nero, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
856 | NPE.CH.09 | Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a ar ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a art. RT3 della COMLITE o similare, composto da una scheda elettronica di controllo, Dotato di: _ 1 pulsante di chiamata (rosso, simbolo infermiera) _ 1 led di controllo (rosso) _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Pannello frontale: 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
857 | NPE.CH.10 | Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata art. MAU-6 della COMLITE o similare, rispecchia le stesse funzioni di un miniterminale di stanza in una lampada di segnalazione fuoristanza installata nel corridoio. Il terminale include i comandi elettronici completi e le lampade di segnalazione delle degenza (bianco/rosso/verde) Si connette tramite il cavo Bus di reparto e può monitorare tutti i dispositivi bus collegati all'interno della degenza. Il terminale può essere montato nella scatola semplice da incasso. Funzioni e Caratteristiche: - Chiamata Camera, chiamata Letto, chiamata WC, chiamata Diagnostica, chiamata Medico, emergenza Chiamata, trasferimento chiamata. Interruttori DIL sono utilizzati per impostare e programmare tutti i parametri e scegliere tra 16 diversi programmi di funzionamento. Supporta fino a tre semplici insiemi di chiamata letto, collegamento per dispositivi di chiamata Wc e chiamare/annullare. Supporta un bus stanza con un massimo di 6 unità di connessione letto con e senza funzione telefonica integrata, controllo TV Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
858 | NPE.CH.11 | Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in sca ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in scatola mis. 2 o in contenitore per il montaggio da esterno, connessa al bus di stanza per il collegamento dell'unità manuale di chiamata, unità di chiamata elettromedicale ed altri dispositivi di chiamata/annullo. Composta da: * 1 telaio di supporto * 1 schada elettronica, dotata di circuito di amplificazione, controllo chiamate, controllo a circuito chiuso di tutte le unità di chiamata connesse, indirizzamento posti letto e comando luce/luce lettura * 1 presa per unità manuale o unità di chiamata * 1 presa 4 poli per apparecchiature elettromedicali * 1 presa 3 poli per cuffia audio con disattivazione automatica dell'audio unità manuale * 1 morsettiera con morsetti senza viti * 1 coperchio Dimensioni: 160x80x12 mm ( AxLxP) Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
859 | NPE.CH.12 | Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M della COMLITE o similare, con colloquio riservato in robusto materiale plastico (PVC). È dotata di tastiera "a foglia" per : * chiamata/chiamata d'emergenza * programmi radiofonici on/off * TV on/off * programmi avanti/indietro * volume alto/basso * accensione luce stanza, accensione luce lettura è composta inoltre da: * 1 display a 4 cifre per visualizzazione programmi e ora * 1 microfono, 1 altoparlante * 1 scheda elettronica a microprocessore al quarzo * 1 presa per chip elettronico del sistema a prepagamento * 1 cavo di connessione 2,7 mt con spina 15 poli per la connessione alla presa testaletto Dimensioni: 210x60x28 mm Unita' manuale a microtelefono Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
860 | 1E.02.060.0085.g | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 5 | 0 | 0.39 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
861 | NPE.CH.01 | Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per c ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, art. ZTAW della COMLITE o similare composto da : - altoparlante, microfono , tasti "a foglia" per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni di chiamata / chiamata d'emergenza, chiamata medico/chiamata cardiologia, Segnalazione presenza 1° livello, Segnalazione presenza 2° livello, Segnalazione presenza medico; - Display LCD 129x64 Pixel per indicazione del tipo e provenienza della chiamata e della momentanea reazione possibile. La superficie a lato del display permette la scelta di una delle funzioni proposte. Dotato di scheda elettronica con microcomputer e scheda di memoria con tecnologia Flash Prom per la memorizzazione di tutte le chiamate a memoria in caso di assenza di alimentazione. La scelta dei programmi, l'indirizzamento su cavo bus e parametri aggiuntivi vengono inseriti o attraverso interfaccia a raggi infrarossi o premendo i tasti ed il display per attivare il menu o internamente mediante un apposito contatto a spina di servizio. Completo dei seguenti componenti: - scatola da incasso per pareti in muratura, art. ZEK2 della COMLITE o similare; controcornice per terminale art. DR-ZEK2 della COMLITE o similare; Morsettiera di collegamento per terminale art. VZT2 della COMLITE o similare; Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
862 | NPE.CH.02 | Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comuni ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, Modello nel rispetto delle norme : DIN0551/ EN60472, EN60601-1, L'alimentatore è completo di cavo per l'alimentazione a 220V Alimentatore stabilizzato 24Vcc- 1OA Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
863 | NPE.CH.03 | Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per ris ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per risparmio energetico art. ZSL3-LED della COMLITE o similare, da installare su parete o da avvitare su apposita scatola, composta da zoccolo con separatori ad incastro, da uno a quattro portalampade LED e coppetta opalina di copertura in PVC per la segnalazione di: _ chiamate/chiamate d'emergenza _ chiamate WC _ presenza e memorizzazione chiamata 1° livello _ presenza e memorizzazione chiamata 2° livello _ presenza e memorizzazione chiamata medico Dimensioni: 85x85x45 mm. Modello a 3 LED Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
864 | NPE.CH.04 | Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o t ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o tirante per bagni, da installare verticalmente o orizzontalmente in una scatola mis. 1, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio. Dotato di: _ 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante _ 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti _ 2 mt. di cordone con campana e simbolo infermiere Placca frontale 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
865 | NPE.CH.05 | Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in una scatola mis. 1, per l'annullo di chiamata dal bagno WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllok montata su telaio. Dotato di: _ 1 pulsante di annullo (verde) _ morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Placca frontale : 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm.Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
866 | NPE.CH.06 | Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 della COMLITE o similare, per il collegamento del pulsante di chiamata TT4/MT4, da connettere a tutte le entrate di chiamata standard, preferibilmente alle entrare dirette per dispositivi di chiamata del terminale ZT4 e del miniterminale di stanza MZT4/MZT3 o come unità di connessione MT4 E TT4 ( anche per BG4 e BG4-M ma senza fonia). La presa si compone di una piastra di supporto con PCB con i componenti elettronici necessari per tutte le funzioni e con: 1 presa per pulsante di chiamata modello MT4 con controllo a circuito, 1 pulsante di chiamata (rosso) con LED 1 morsettiera con morsetti a molla, Pannello frontale: 80x80x12 mm Sono compresi: - Unità di chiamata a tre tasti art. TTA della COMLITE o similare, per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura da collegare alle prese testaletto RBT4, con le seguenti funzioni: - pulsante per chiamata 1° e 2° livello/chiamata di emergenza, pulsante luce lettura, pulsante luce stanza, chiamata in caso di distacco, led di tranquillizazione, led sottoacceso, contenitore in PVC, cavo di connessione 2,5 mt. con presa 15 poli, Dimensioni: 93x60x24 mm; - Supporto a parete per unità manuali, art. KOE della COMLITE o similari, colore RAL 9010 con fori di fissaggio; - Scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
867 | NPE.CH.07 | Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 del ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 della COMLITE o similare, con tastiera "a foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il controllo di tutte le apparecchiature della degenza non dotato di fonia. Montaggio ad incasso in scatola mis. 2 o in contenitore per montaggio da esterno, composto da telaio, frontale, scheda lettronica per microprocessore con morsettiera. Funzioni e caratteristiche: - tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e Led, tasto di presenza verde con Led, ronzatore per inoltro acustico della chiamata, microfono per fonia bicanale dalla stanza, 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori luminosi, 16 funzioni programmabili con DIP Switches, 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per posto letto, circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di annullo, circuiti per chiamate elettromedicali, possibilità di connessione al Bus di stanza, controllo di max. 6 unità manuali con o senza telefono integrato, scheda TV, lampade direzionali, 2 uscite per comando luci/persiane Dimensioni: 160x80x12 mm HxAxT Compresa scatola art. U2 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
868 | NPE.CH.08 | Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led art. SSL1 della COMLITE o similare, dotata di segnalatore acustico associato all'accensione della lampada. L'apparecchio è collegato direttamente alla linea dari e risponde alla normativa DIN VDE 0834. Può essere disattivata o incrementata senza interferire nel funzionamento dell'impianto di comunicazione ospedaliera. La lampada di color Verde, Bianco o Rosso. Compresa scatola art. U1 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore nero, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
869 | NPE.CH.09 | Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a ar ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a art. RT3 della COMLITE o similare, composto da una scheda elettronica di controllo, Dotato di: _ 1 pulsante di chiamata (rosso, simbolo infermiera) _ 1 led di controllo (rosso) _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Pannello frontale: 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
870 | NPE.CH.10 | Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata art. MAU-6 della COMLITE o similare, rispecchia le stesse funzioni di un miniterminale di stanza in una lampada di segnalazione fuoristanza installata nel corridoio. Il terminale include i comandi elettronici completi e le lampade di segnalazione delle degenza (bianco/rosso/verde) Si connette tramite il cavo Bus di reparto e può monitorare tutti i dispositivi bus collegati all'interno della degenza. Il terminale può essere montato nella scatola semplice da incasso. Funzioni e Caratteristiche: - Chiamata Camera, chiamata Letto, chiamata WC, chiamata Diagnostica, chiamata Medico, emergenza Chiamata, trasferimento chiamata. Interruttori DIL sono utilizzati per impostare e programmare tutti i parametri e scegliere tra 16 diversi programmi di funzionamento. Supporta fino a tre semplici insiemi di chiamata letto, collegamento per dispositivi di chiamata Wc e chiamare/annullare. Supporta un bus stanza con un massimo di 6 unità di connessione letto con e senza funzione telefonica integrata, controllo TV Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
871 | NPE.CH.11 | Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in sca ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in scatola mis. 2 o in contenitore per il montaggio da esterno, connessa al bus di stanza per il collegamento dell'unità manuale di chiamata, unità di chiamata elettromedicale ed altri dispositivi di chiamata/annullo. Composta da: * 1 telaio di supporto * 1 schada elettronica, dotata di circuito di amplificazione, controllo chiamate, controllo a circuito chiuso di tutte le unità di chiamata connesse, indirizzamento posti letto e comando luce/luce lettura * 1 presa per unità manuale o unità di chiamata * 1 presa 4 poli per apparecchiature elettromedicali * 1 presa 3 poli per cuffia audio con disattivazione automatica dell'audio unità manuale * 1 morsettiera con morsetti senza viti * 1 coperchio Dimensioni: 160x80x12 mm ( AxLxP) Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
872 | NPE.CH.12 | Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M della COMLITE o similare, con colloquio riservato in robusto materiale plastico (PVC). È dotata di tastiera "a foglia" per : * chiamata/chiamata d'emergenza * programmi radiofonici on/off * TV on/off * programmi avanti/indietro * volume alto/basso * accensione luce stanza, accensione luce lettura è composta inoltre da: * 1 display a 4 cifre per visualizzazione programmi e ora * 1 microfono, 1 altoparlante * 1 scheda elettronica a microprocessore al quarzo * 1 presa per chip elettronico del sistema a prepagamento * 1 cavo di connessione 2,7 mt con spina 15 poli per la connessione alla presa testaletto Dimensioni: 210x60x28 mm Unita' manuale a microtelefono Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
873 | 1E.02.060.0085.g | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 5 | 0 | 0.39 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
874 | NPE.CH.01 | Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per c ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, art. ZTAW della COMLITE o similare composto da : - altoparlante, microfono , tasti "a foglia" per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni di chiamata / chiamata d'emergenza, chiamata medico/chiamata cardiologia, Segnalazione presenza 1° livello, Segnalazione presenza 2° livello, Segnalazione presenza medico; - Display LCD 129x64 Pixel per indicazione del tipo e provenienza della chiamata e della momentanea reazione possibile. La superficie a lato del display permette la scelta di una delle funzioni proposte. Dotato di scheda elettronica con microcomputer e scheda di memoria con tecnologia Flash Prom per la memorizzazione di tutte le chiamate a memoria in caso di assenza di alimentazione. La scelta dei programmi, l'indirizzamento su cavo bus e parametri aggiuntivi vengono inseriti o attraverso interfaccia a raggi infrarossi o premendo i tasti ed il display per attivare il menu o internamente mediante un apposito contatto a spina di servizio. Completo dei seguenti componenti: - scatola da incasso per pareti in muratura, art. ZEK2 della COMLITE o similare; controcornice per terminale art. DR-ZEK2 della COMLITE o similare; Morsettiera di collegamento per terminale art. VZT2 della COMLITE o similare; Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
875 | NPE.CH.02 | Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comuni ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, Modello nel rispetto delle norme : DIN0551/ EN60472, EN60601-1, L'alimentatore è completo di cavo per l'alimentazione a 220V Alimentatore stabilizzato 24Vcc- 1OA Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
876 | NPE.CH.03 | Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per ris ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per risparmio energetico art. ZSL3-LED della COMLITE o similare, da installare su parete o da avvitare su apposita scatola, composta da zoccolo con separatori ad incastro, da uno a quattro portalampade LED e coppetta opalina di copertura in PVC per la segnalazione di: _ chiamate/chiamate d'emergenza _ chiamate WC _ presenza e memorizzazione chiamata 1° livello _ presenza e memorizzazione chiamata 2° livello _ presenza e memorizzazione chiamata medico Dimensioni: 85x85x45 mm. Modello a 3 LED Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
877 | NPE.CH.04 | Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o t ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o tirante per bagni, da installare verticalmente o orizzontalmente in una scatola mis. 1, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio. Dotato di: _ 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante _ 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti _ 2 mt. di cordone con campana e simbolo infermiere Placca frontale 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
878 | NPE.CH.05 | Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in una scatola mis. 1, per l'annullo di chiamata dal bagno WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllok montata su telaio. Dotato di: _ 1 pulsante di annullo (verde) _ morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Placca frontale : 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm.Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
879 | NPE.CH.06 | Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 della COMLITE o similare, per il collegamento del pulsante di chiamata TT4/MT4, da connettere a tutte le entrate di chiamata standard, preferibilmente alle entrare dirette per dispositivi di chiamata del terminale ZT4 e del miniterminale di stanza MZT4/MZT3 o come unità di connessione MT4 E TT4 ( anche per BG4 e BG4-M ma senza fonia). La presa si compone di una piastra di supporto con PCB con i componenti elettronici necessari per tutte le funzioni e con: 1 presa per pulsante di chiamata modello MT4 con controllo a circuito, 1 pulsante di chiamata (rosso) con LED 1 morsettiera con morsetti a molla, Pannello frontale: 80x80x12 mm Sono compresi: - Unità di chiamata a tre tasti art. TTA della COMLITE o similare, per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura da collegare alle prese testaletto RBT4, con le seguenti funzioni: - pulsante per chiamata 1° e 2° livello/chiamata di emergenza, pulsante luce lettura, pulsante luce stanza, chiamata in caso di distacco, led di tranquillizazione, led sottoacceso, contenitore in PVC, cavo di connessione 2,5 mt. con presa 15 poli, Dimensioni: 93x60x24 mm; - Supporto a parete per unità manuali, art. KOE della COMLITE o similari, colore RAL 9010 con fori di fissaggio; - Scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
880 | NPE.CH.07 | Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 del ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 della COMLITE o similare, con tastiera "a foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il controllo di tutte le apparecchiature della degenza non dotato di fonia. Montaggio ad incasso in scatola mis. 2 o in contenitore per montaggio da esterno, composto da telaio, frontale, scheda lettronica per microprocessore con morsettiera. Funzioni e caratteristiche: - tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e Led, tasto di presenza verde con Led, ronzatore per inoltro acustico della chiamata, microfono per fonia bicanale dalla stanza, 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori luminosi, 16 funzioni programmabili con DIP Switches, 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per posto letto, circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di annullo, circuiti per chiamate elettromedicali, possibilità di connessione al Bus di stanza, controllo di max. 6 unità manuali con o senza telefono integrato, scheda TV, lampade direzionali, 2 uscite per comando luci/persiane Dimensioni: 160x80x12 mm HxAxT Compresa scatola art. U2 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
881 | NPE.CH.08 | Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led art. SSL1 della COMLITE o similare, dotata di segnalatore acustico associato all'accensione della lampada. L'apparecchio è collegato direttamente alla linea dari e risponde alla normativa DIN VDE 0834. Può essere disattivata o incrementata senza interferire nel funzionamento dell'impianto di comunicazione ospedaliera. La lampada di color Verde, Bianco o Rosso. Compresa scatola art. U1 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore nero, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
882 | NPE.CH.09 | Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a ar ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a art. RT3 della COMLITE o similare, composto da una scheda elettronica di controllo, Dotato di: _ 1 pulsante di chiamata (rosso, simbolo infermiera) _ 1 led di controllo (rosso) _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Pannello frontale: 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
883 | NPE.CH.10 | Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata art. MAU-6 della COMLITE o similare, rispecchia le stesse funzioni di un miniterminale di stanza in una lampada di segnalazione fuoristanza installata nel corridoio. Il terminale include i comandi elettronici completi e le lampade di segnalazione delle degenza (bianco/rosso/verde) Si connette tramite il cavo Bus di reparto e può monitorare tutti i dispositivi bus collegati all'interno della degenza. Il terminale può essere montato nella scatola semplice da incasso. Funzioni e Caratteristiche: - Chiamata Camera, chiamata Letto, chiamata WC, chiamata Diagnostica, chiamata Medico, emergenza Chiamata, trasferimento chiamata. Interruttori DIL sono utilizzati per impostare e programmare tutti i parametri e scegliere tra 16 diversi programmi di funzionamento. Supporta fino a tre semplici insiemi di chiamata letto, collegamento per dispositivi di chiamata Wc e chiamare/annullare. Supporta un bus stanza con un massimo di 6 unità di connessione letto con e senza funzione telefonica integrata, controllo TV Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
884 | NPE.CH.11 | Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in sca ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in scatola mis. 2 o in contenitore per il montaggio da esterno, connessa al bus di stanza per il collegamento dell'unità manuale di chiamata, unità di chiamata elettromedicale ed altri dispositivi di chiamata/annullo. Composta da: * 1 telaio di supporto * 1 schada elettronica, dotata di circuito di amplificazione, controllo chiamate, controllo a circuito chiuso di tutte le unità di chiamata connesse, indirizzamento posti letto e comando luce/luce lettura * 1 presa per unità manuale o unità di chiamata * 1 presa 4 poli per apparecchiature elettromedicali * 1 presa 3 poli per cuffia audio con disattivazione automatica dell'audio unità manuale * 1 morsettiera con morsetti senza viti * 1 coperchio Dimensioni: 160x80x12 mm ( AxLxP) Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
885 | NPE.CH.12 | Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M della COMLITE o similare, con colloquio riservato in robusto materiale plastico (PVC). È dotata di tastiera "a foglia" per : * chiamata/chiamata d'emergenza * programmi radiofonici on/off * TV on/off * programmi avanti/indietro * volume alto/basso * accensione luce stanza, accensione luce lettura è composta inoltre da: * 1 display a 4 cifre per visualizzazione programmi e ora * 1 microfono, 1 altoparlante * 1 scheda elettronica a microprocessore al quarzo * 1 presa per chip elettronico del sistema a prepagamento * 1 cavo di connessione 2,7 mt con spina 15 poli per la connessione alla presa testaletto Dimensioni: 210x60x28 mm Unita' manuale a microtelefono Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
886 | 1E.02.060.0085.g | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 5 | 0 | 0.39 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
887 | NPE.CH.01 | Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per c ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, art. ZTAW della COMLITE o similare composto da : - altoparlante, microfono , tasti "a foglia" per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni di chiamata / chiamata d'emergenza, chiamata medico/chiamata cardiologia, Segnalazione presenza 1° livello, Segnalazione presenza 2° livello, Segnalazione presenza medico; - Display LCD 129x64 Pixel per indicazione del tipo e provenienza della chiamata e della momentanea reazione possibile. La superficie a lato del display permette la scelta di una delle funzioni proposte. Dotato di scheda elettronica con microcomputer e scheda di memoria con tecnologia Flash Prom per la memorizzazione di tutte le chiamate a memoria in caso di assenza di alimentazione. La scelta dei programmi, l'indirizzamento su cavo bus e parametri aggiuntivi vengono inseriti o attraverso interfaccia a raggi infrarossi o premendo i tasti ed il display per attivare il menu o internamente mediante un apposito contatto a spina di servizio. Completo dei seguenti componenti: - scatola da incasso per pareti in muratura, art. ZEK2 della COMLITE o similare; controcornice per terminale art. DR-ZEK2 della COMLITE o similare; Morsettiera di collegamento per terminale art. VZT2 della COMLITE o similare; Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
888 | NPE.CH.02 | Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comuni ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, Modello nel rispetto delle norme : DIN0551/ EN60472, EN60601-1, L'alimentatore è completo di cavo per l'alimentazione a 220V Alimentatore stabilizzato 24Vcc- 1OA Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
889 | NPE.CH.03 | Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per ris ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada di segnalazione a LED per risparmio energetico art. ZSL3-LED della COMLITE o similare, da installare su parete o da avvitare su apposita scatola, composta da zoccolo con separatori ad incastro, da uno a quattro portalampade LED e coppetta opalina di copertura in PVC per la segnalazione di: _ chiamate/chiamate d'emergenza _ chiamate WC _ presenza e memorizzazione chiamata 1° livello _ presenza e memorizzazione chiamata 2° livello _ presenza e memorizzazione chiamata medico Dimensioni: 85x85x45 mm. Modello a 3 LED Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
890 | NPE.CH.04 | Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o t ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di chiamata infermiere/a o tirante per bagni, da installare verticalmente o orizzontalmente in una scatola mis. 1, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio. Dotato di: _ 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante _ 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti _ 2 mt. di cordone con campana e simbolo infermiere Placca frontale 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
891 | NPE.CH.05 | Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante di annullo, da installare in una scatola mis. 1, per l'annullo di chiamata dal bagno WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllok montata su telaio. Dotato di: _ 1 pulsante di annullo (verde) _ morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Placca frontale : 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm.Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
892 | NPE.CH.06 | Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa con tasto di chiamata art. RBT4 della COMLITE o similare, per il collegamento del pulsante di chiamata TT4/MT4, da connettere a tutte le entrate di chiamata standard, preferibilmente alle entrare dirette per dispositivi di chiamata del terminale ZT4 e del miniterminale di stanza MZT4/MZT3 o come unità di connessione MT4 E TT4 ( anche per BG4 e BG4-M ma senza fonia). La presa si compone di una piastra di supporto con PCB con i componenti elettronici necessari per tutte le funzioni e con: 1 presa per pulsante di chiamata modello MT4 con controllo a circuito, 1 pulsante di chiamata (rosso) con LED 1 morsettiera con morsetti a molla, Pannello frontale: 80x80x12 mm Sono compresi: - Unità di chiamata a tre tasti art. TTA della COMLITE o similare, per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura da collegare alle prese testaletto RBT4, con le seguenti funzioni: - pulsante per chiamata 1° e 2° livello/chiamata di emergenza, pulsante luce lettura, pulsante luce stanza, chiamata in caso di distacco, led di tranquillizazione, led sottoacceso, contenitore in PVC, cavo di connessione 2,5 mt. con presa 15 poli, Dimensioni: 93x60x24 mm; - Supporto a parete per unità manuali, art. KOE della COMLITE o similari, colore RAL 9010 con fori di fissaggio; - Scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
893 | NPE.CH.07 | Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 del ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Miniterminale di stanza art. MTZ4 della COMLITE o similare, con tastiera "a foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il controllo di tutte le apparecchiature della degenza non dotato di fonia. Montaggio ad incasso in scatola mis. 2 o in contenitore per montaggio da esterno, composto da telaio, frontale, scheda lettronica per microprocessore con morsettiera. Funzioni e caratteristiche: - tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e Led, tasto di presenza verde con Led, ronzatore per inoltro acustico della chiamata, microfono per fonia bicanale dalla stanza, 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori luminosi, 16 funzioni programmabili con DIP Switches, 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per posto letto, circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di annullo, circuiti per chiamate elettromedicali, possibilità di connessione al Bus di stanza, controllo di max. 6 unità manuali con o senza telefono integrato, scheda TV, lampade direzionali, 2 uscite per comando luci/persiane Dimensioni: 160x80x12 mm HxAxT Compresa scatola art. U2 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
894 | NPE.CH.08 | Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Lampada fuori porta in tecnologia Led art. SSL1 della COMLITE o similare, dotata di segnalatore acustico associato all'accensione della lampada. L'apparecchio è collegato direttamente alla linea dari e risponde alla normativa DIN VDE 0834. Può essere disattivata o incrementata senza interferire nel funzionamento dell'impianto di comunicazione ospedaliera. La lampada di color Verde, Bianco o Rosso. Compresa scatola art. U1 della COMLITE o similare, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore nero, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
895 | NPE.CH.09 | Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a ar ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Pulsante per chiamata infermiere/a art. RT3 della COMLITE o similare, composto da una scheda elettronica di controllo, Dotato di: _ 1 pulsante di chiamata (rosso, simbolo infermiera) _ 1 led di controllo (rosso) _ 1 morsettiera con morsetti ad incastro senza viti Pannello frontale: 80x80x12 mm (AxLxP) Compresa scatola tonda art. U1 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Colore: Nero Dimensioni: 65x 80x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
896 | NPE.CH.10 | Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Segnalatore elettronico multichiamata art. MAU-6 della COMLITE o similare, rispecchia le stesse funzioni di un miniterminale di stanza in una lampada di segnalazione fuoristanza installata nel corridoio. Il terminale include i comandi elettronici completi e le lampade di segnalazione delle degenza (bianco/rosso/verde) Si connette tramite il cavo Bus di reparto e può monitorare tutti i dispositivi bus collegati all'interno della degenza. Il terminale può essere montato nella scatola semplice da incasso. Funzioni e Caratteristiche: - Chiamata Camera, chiamata Letto, chiamata WC, chiamata Diagnostica, chiamata Medico, emergenza Chiamata, trasferimento chiamata. Interruttori DIL sono utilizzati per impostare e programmare tutti i parametri e scegliere tra 16 diversi programmi di funzionamento. Supporta fino a tre semplici insiemi di chiamata letto, collegamento per dispositivi di chiamata Wc e chiamare/annullare. Supporta un bus stanza con un massimo di 6 unità di connessione letto con e senza funzione telefonica integrata, controllo TV Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
897 | NPE.CH.11 | Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in sca ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Presa testaletto da installare in scatola mis. 2 o in contenitore per il montaggio da esterno, connessa al bus di stanza per il collegamento dell'unità manuale di chiamata, unità di chiamata elettromedicale ed altri dispositivi di chiamata/annullo. Composta da: * 1 telaio di supporto * 1 schada elettronica, dotata di circuito di amplificazione, controllo chiamate, controllo a circuito chiuso di tutte le unità di chiamata connesse, indirizzamento posti letto e comando luce/luce lettura * 1 presa per unità manuale o unità di chiamata * 1 presa 4 poli per apparecchiature elettromedicali * 1 presa 3 poli per cuffia audio con disattivazione automatica dell'audio unità manuale * 1 morsettiera con morsetti senza viti * 1 coperchio Dimensioni: 160x80x12 mm ( AxLxP) Compresa scatola tonda art. U2 della COMLITE o similare, per pareti in muratura, in materiale plastico per montaggio ad incasso per pareti in muratura, Dimensioni: 140x70x42 mm. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
898 | NPE.CH.12 | Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Unità manuale di chiamata art. BG4-M della COMLITE o similare, con colloquio riservato in robusto materiale plastico (PVC). È dotata di tastiera "a foglia" per : * chiamata/chiamata d'emergenza * programmi radiofonici on/off * TV on/off * programmi avanti/indietro * volume alto/basso * accensione luce stanza, accensione luce lettura è composta inoltre da: * 1 display a 4 cifre per visualizzazione programmi e ora * 1 microfono, 1 altoparlante * 1 scheda elettronica a microprocessore al quarzo * 1 presa per chip elettronico del sistema a prepagamento * 1 cavo di connessione 2,7 mt con spina 15 poli per la connessione alla presa testaletto Dimensioni: 210x60x28 mm Unita' manuale a microtelefono Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
899 | 1E.02.060.0085.g | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 5 | 0 | 0.39 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
900 | NPE.CH.01 | Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per c ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, art. ZTAW della COMLITE o similare composto da : - altoparlante, microfono , tasti "a foglia" per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni di chiamata / chiamata d'emergenza, chiamata medico/chiamata cardiologia, Segnalazione presenza 1° livello, Segnalazione presenza 2° livello, Segnalazione presenza medico; - Display LCD 129x64 Pixel per indicazione del tipo e provenienza della chiamata e della momentanea reazione possibile. La superficie a lato del display permette la scelta di una delle funzioni proposte. Dotato di scheda elettronica con microcomputer e scheda di memoria con tecnologia Flash Prom per la memorizzazione di tutte le chiamate a memoria in caso di assenza di alimentazione. La scelta dei programmi, l'indirizzamento su cavo bus e parametri aggiuntivi vengono inseriti o attraverso interfaccia a raggi infrarossi o premendo i tasti ed il display per attivare il menu o internamente mediante un apposito contatto a spina di servizio. Completo dei seguenti componenti: - scatola da incasso per pareti in muratura, art. ZEK2 della COMLITE o similare; controcornice per terminale art. DR-ZEK2 della COMLITE o similare; Morsettiera di collegamento per terminale art. VZT2 della COMLITE o similare; Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
901 | NPE.CH.02 | Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comuni ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, Modello nel rispetto delle norme : DIN0551/ EN60472, EN60601-1, L'alimentatore è completo di cavo per l'alimentazione a 220V Alimentatore stabilizzato 24Vcc- 1OA Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | cadauno |  | 0 |  | 0
902 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
903 | 1E.11.060.0110.b | Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tip
Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: - 2 pulsanti
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
904 | 1E.11.050.0050.c | Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiett
Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
905 | 1E.11.030.0010.c | Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori
Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
906 | 1E.11.030.0070.d | Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principal
Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principale
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
907 | 1E.12.030.0070 | Elettroserratura 12 V multipla ambidestra
Elettroserratura 12 V multipla ambidestra
| F5011/60/1Z | Elettroserratura multipla ambidestra con cilindro da 60 mm per cancelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 64.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
908 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
909 | 1E.11.060.0110.b | Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tip
Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: - 2 pulsanti
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
910 | 1E.11.050.0050.c | Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiett
Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
911 | 1E.11.030.0010.c | Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori
Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
912 | 1E.11.030.0070.d | Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principal
Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principale
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
913 | 1E.12.030.0070 | Elettroserratura 12 V multipla ambidestra
Elettroserratura 12 V multipla ambidestra
| F5011/60/1Z | Elettroserratura multipla ambidestra con cilindro da 60 mm per cancelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 64.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
914 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
915 | 1E.11.060.0110.b | Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tip
Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: - 2 pulsanti
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
916 | 1E.11.050.0050.c | Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiett
Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
917 | 1E.11.030.0010.c | Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori
Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
918 | 1E.11.030.0070.d | Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principal
Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principale
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
919 | 1E.12.030.0070 | Elettroserratura 12 V multipla ambidestra
Elettroserratura 12 V multipla ambidestra
| F5011/60/1Z | Elettroserratura multipla ambidestra con cilindro da 60 mm per cancelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 64.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
920 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
921 | 1E.11.060.0110.b | Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tip
Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: - 2 pulsanti
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
922 | 1E.11.050.0050.c | Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiett
Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
923 | 1E.11.030.0010.c | Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori
Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
924 | 1E.11.030.0070.d | Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principal
Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principale
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
925 | 1E.12.030.0070 | Elettroserratura 12 V multipla ambidestra
Elettroserratura 12 V multipla ambidestra
| F5011/60/1Z | Elettroserratura multipla ambidestra con cilindro da 60 mm per cancelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 64.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
926 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
927 | 1E.11.060.0110.b | Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tip
Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: - 2 pulsanti
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
928 | 1E.11.050.0050.c | Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiett
Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
929 | 1E.11.030.0010.c | Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori
Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
930 | 1E.11.030.0070.d | Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principal
Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principale
| VIW7558/E | Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce |  | Cadauno | 0.25 | 0 | 347.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
931 | 1E.12.030.0070 | Elettroserratura 12 V multipla ambidestra
Elettroserratura 12 V multipla ambidestra
| F5011/60/1Z | Elettroserratura multipla ambidestra con cilindro da 60 mm per cancelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 64.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
932 | 1E.07.050.0060.a | Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):- 24 unità rack - 600x600mm
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 24 unità rack - 600x600mm
| APSNR-200-2466 | RACK 24U 600X600 RAL7035-RAL7016 |  | Cadauno | 1 | 0 | 383.76 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
933 | 1E.07.050.0070.a | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 600x600 mm
Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:- 600x600 mm
| APS302-010-77 | ZOCCOLO H=80 MM. 600X600 RAL7016 |  | Cadauno | 1 | 0 | 45.77 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
934 | 1E.07.050.0180.b | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
| COE309140 | PDU 1U 19" 6 prese bipasso-schuko 10/16A con int.magneto termico 2P 1A/60A cavo da 2 mt. con spina schuko 16A |  | Cadauno | 1 | 0 | 30.81 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
935 | 1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
| COE000104-I | Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli |  | Cadauno | 1 | 0 | 7.94 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
936 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| COERF024SC/K0 | Cassetto ottico estraibile Optotecnika 24 posizioni SC SIMPLEX / LC DUPLEX completo di tappi di chiusura, pressacavi ed internal cable management |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.5 | 0
n
| COEKF-SCH008 | SCHEDA DI GIUNZIONE x 24 F.O. completa "All in One" colore bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4 | 0
| COEWF-M3-LC02.0/9 | Pig tail OM3 50/125 LC mt.2 |  | Cadauno | 12 | 0 | 1.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
937 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| COEKFLCXDAQ | Bussola LC Duplex x fibre multimode colore aqua OM3 - OM4 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
938 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| COEWF-M3-LC002.0LC | Patch cord ottica duplex 50/125 OM3 LC-LC mt.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
939 | 1E.07.030.0060.a | Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 4 fibre
Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 4 fibre
| COEPRY5304 | 60100039 Cavo ottico 4x50/125 OM3, loose dielettrico, LSZH Euroclass CPR Cca-s1,d1,a1 |  | m | 1 | 0 | 0.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | m |  | 0.3 |  | 6.9
940 | 1E.10.010.0040.e | Antenna VHF in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione. - canale E5÷E12,
Antenna VHF in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: - canale E5÷E12, guadagno 5÷7 dB, 6 elementi, rapporto av-ind > 20 dB
| FRA217915 | BLU10HD 5G ANTENNA BLU 10HD 700 |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.89 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
941 | 1E.10.010.0080.f | Antenna UHF a larga banda con riflettore a diedro, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione. -
Antenna UHF a larga banda con riflettore a diedro, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: - banda UHF, canali E21-69, guadagno 7÷12 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 25 dB
| FRA217915 | BLU10HD 5G ANTENNA BLU 10HD 700 |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.89 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
942 | 1E.10.020.0030 | Accoppiatori per antenne dello stesso canale, quattro ingressi - una uscita 75 Ohm, in contenitore a prova di pioggia, attenuazione nulla.
Accoppiatori per antenne dello stesso canale, quattro ingressi - una uscita 75 Ohm, in contenitore a prova di pioggia, attenuazione nulla.
| FRA223276 | MX 345U EVO Miscelatore 3,4,5,UHF+dc |  | Cadauno | 1 | 0 | 16.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
943 | 1E.10.020.0190.a | Amplificatori multingressi da palo, telaio in materiale metallico pressofuso completamente schermato con connettori a F, per miscelare e amplificare i segnali di vari gruppi di antenne, alimentazione + 12Vcc, R.O.S. < 2, regolazione del guadagno con
Amplificatori multingressi da palo, telaio in materiale metallico pressofuso completamente schermato con connettori a F, per miscelare e amplificare i segnali di vari gruppi di antenne, alimentazione + 12Vcc, R.O.S. < 2, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, nelle tipologie: - 1 ingresso, bande 3+4+5, guadagno 19, 27, 26 dB
| FRA226913 | ES2/Q AMPLIFICATORE |  | Cadauno | 1 | 0 | 19.28 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
944 | 1E.10.040.0010 | Trasmettitore ottico per distribuzione in fibra ottica, lunghezza d'onda 1310 nm, laser classe 3A DFB, connettore SC-APC single mode, riflessione -35 dB, sezione RF con larghezza di banda 118-2150 MHz, guadagno -24 dB, connettore F 75 Ohm
Trasmettitore ottico per distribuzione in fibra ottica, lunghezza d'onda 1310 nm, laser classe 3A DFB, connettore SC-APC single mode, riflessione -35 dB, sezione RF con larghezza di banda 118-2150 MHz, guadagno -24 dB, connettore F 75 Ohm, larghezza di canale 5/33 MHz, alimentazione +12Vdc, installabile su guida DIN.
| FRA270670 | OPT-TX 1570 TX Ottico TV-SAT 1570nm |  | Cadauno | 1 | 0 | 519.73 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184.03
945 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| FRA280702 | PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
946 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
947 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| VIW14303 | Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.41 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
948 | NPE.DTT.01 | Fornitura e posa in opera di cassetto splitter a 16 vie S ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di cassetto splitter a 16 vie SC/APC per impianto DTT come specifiche tecniche. - 16 uscite per servizi di edificio - adattatori IN/OUT SC/APC per fibra monomodale - attenuazione 14 dB Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FRA287408 | PLC 1x16 Splitter ott.1x16SC/APC |  | Cadauno | 1 | 0 | 75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | cadauno |  | 2 |  | 46
949 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| FRAPAS4136104 | PAS4136104 Coax Triplex PE 19,5dB |  | m | 1 | 0 | 0.71 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
950 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| FRA280702 | PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
951 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
952 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| VIW14303 | Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.41 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
953 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| FRAPAS4136104 | PAS4136104 Coax Triplex PE 19,5dB |  | m | 1 | 0 | 0.71 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
954 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| FRA280702 | PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
955 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
956 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| VIW14303 | Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.41 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
957 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| FRAPAS4136104 | PAS4136104 Coax Triplex PE 19,5dB |  | m | 1 | 0 | 0.71 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
958 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| FRA280702 | PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
959 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
960 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| VIW14303 | Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.41 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
961 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| FRAPAS4136104 | PAS4136104 Coax Triplex PE 19,5dB |  | m | 1 | 0 | 0.71 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
962 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| FRA280702 | PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
963 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
964 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| VIW14303 | Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.41 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
965 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| FRAPAS4136104 | PAS4136104 Coax Triplex PE 19,5dB |  | m | 1 | 0 | 0.71 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
966 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| FRA280702 | PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
967 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
968 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| VIW14303 | Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.41 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
969 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| FRAPAS4136104 | PAS4136104 Coax Triplex PE 19,5dB |  | m | 1 | 0 | 0.71 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
970 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| FRA280702 | PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
971 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
972 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| VIW14303 | Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.41 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
973 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| FRAPAS4136104 | PAS4136104 Coax Triplex PE 19,5dB |  | m | 1 | 0 | 0.71 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
974 | 1E.13.060.0180.b | Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
| NOTHLSPS50 | ALIMENTATORE AUX 5A |  | Cadauno | 1 | 0 | 215.45 | 0
| NOTBAT-02 | BATTERIA 12V 17AH |  | Cadauno | 2 | 0 | 45.5 | 0
| NOTM710E | SINGLE INPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 39.37 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23.01
975 | 1E.13.060.0180.b | Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
| NOTHLSPS50 | ALIMENTATORE AUX 5A |  | Cadauno | 1 | 0 | 215.45 | 0
| NOTBAT-02 | BATTERIA 12V 17AH |  | Cadauno | 2 | 0 | 45.5 | 0
| NOTM710E | SINGLE INPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 39.37 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23.01
976 | 1E.13.060.0180.b | Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4
| NOTHLSPS50 | ALIMENTATORE AUX 5A |  | Cadauno | 1 | 0 | 215.45 | 0
| NOTBAT-02 | BATTERIA 12V 17AH |  | Cadauno | 2 | 0 | 45.5 | 0
| NOTM710E | SINGLE INPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 39.37 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23.01
977 | NPE.QECF3.02 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale BT ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale BT di edificio denominato QDPE come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| SAEAA341895 | QDPE |  | Cadauno | 1 | 0 | 142828 | 0
| SAEAA341896 | QDPE-CI |  | Cadauno | 1 | 0 | 37689.32 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 320 | 1 | 23 | 7360
|  |  |  | cadauno |  | 320 |  | 7364.79
978 | ACQE.QE-CM_CF3 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale BT medicale di edificio denominato QE-CM_CF3
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale BT medicale di edificio denominato QE-CM_CF3
| SAEAA341899 | QE-CM |  | Cadauno | 1 | 0 | 34634.17 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | cadauno |  | 64 |  | 1473.13
979 | ACQE.QE-R1 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341911 | QE-R1 PR |  | Cadauno | 1 | 0 | 14347.76 | 0
| SAEAA341912 | QE-R1 PR - CM |  | Cadauno | 1 | 0 | 2275.52 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1471.15
980 | ACQE.QE-RM | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie media con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie media con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341920 | QE-R2 P1 |  | Cadauno | 1 | 0 | 14231.76 | 0
| SAEAA341921 | QE-R2 P1 CM |  | Cadauno | 1 | 0 | 1599.72 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1472.53
981 | E.50.01.06.008 | QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI ... N-S n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; - interruttore magnetotermico protezione trasformatore - segnalazione presenza tensione - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 5 kVA con: n. 6 int. MT 2x10A n. 8 int. MT 2x16A n. 1 int. MT 2x25A n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
| SAEAA341923 | QE MEDIC. 5 KVA |  | Cadauno | 1 | 0 | 6324.96 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | Cadauno |  | 24 |  | 552.22
982 | ACQE.QE-RP | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie ridotta con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie ridotta con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341910 | QE-R4 PS |  | Cadauno | 1 | 0 | 8399.58 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1471.85
983 | E.50.01.06.008 | QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI ... N-S n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; - interruttore magnetotermico protezione trasformatore - segnalazione presenza tensione - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 5 kVA con: n. 6 int. MT 2x10A n. 8 int. MT 2x16A n. 1 int. MT 2x25A n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
| SAEAA341923 | QE MEDIC. 5 KVA |  | Cadauno | 1 | 0 | 6324.96 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | Cadauno |  | 24 |  | 552.22
984 | ACQE.QE-R1 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341911 | QE-R1 PR |  | Cadauno | 1 | 0 | 14347.76 | 0
| SAEAA341912 | QE-R1 PR - CM |  | Cadauno | 1 | 0 | 2275.52 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1471.15
985 | E.50.01.06.008 | QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI ... N-S n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; - interruttore magnetotermico protezione trasformatore - segnalazione presenza tensione - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 5 kVA con: n. 6 int. MT 2x10A n. 8 int. MT 2x16A n. 1 int. MT 2x25A n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
| SAEAA341923 | QE MEDIC. 5 KVA |  | Cadauno | 1 | 0 | 6324.96 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | Cadauno |  | 24 |  | 552.22
986 | E.50.01.06.010 | QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI ... N-S n. 1 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; - interruttore magnetotermico protezione trasformatore - segnalazione presenza tensione - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 7,5 kVA con: n. 6 int. MT 2x10A n. 8 int. MT 2x16A n. 1 int. MT 2x25A n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S n. 1 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
| SAEAA341914 | QM-TIPO 7,5 KVA |  | Cadauno | 1 | 0 | 6652.15 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | Cadauno |  | 24 |  | 551.84
987 | ACQE.QE-R1 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341911 | QE-R1 PR |  | Cadauno | 1 | 0 | 14347.76 | 0
| SAEAA341912 | QE-R1 PR - CM |  | Cadauno | 1 | 0 | 2275.52 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1471.15
988 | E.50.01.06.010 | QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI ... N-S n. 1 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; - interruttore magnetotermico protezione trasformatore - segnalazione presenza tensione - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 7,5 kVA con: n. 6 int. MT 2x10A n. 8 int. MT 2x16A n. 1 int. MT 2x25A n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S n. 1 int. MT 2x16A linea sezione TN-S Posa a pavimento
| SAEAA341914 | QM-TIPO 7,5 KVA |  | Cadauno | 1 | 0 | 6652.15 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 24 | 1 | 23 | 552
|  |  |  | Cadauno |  | 24 |  | 551.84
989 | E.03.02.41.001 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
| ABB1SDA066318R1 | SOR XT1..XT4 380-440 Vac |  | Cadauno | 1 | 0 | 34.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
990 | E.03.02.41.008 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... inito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
| ABB1SDA066422R1 | AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT6 |  | Cadauno | 3 | 0 | 10.77 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
991 | E.03.02.41.009 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
| ABB1SDA067118R1 | AUE 2 CONTATTI IN AP x RHx XT1...XT4 F/P |  | Cadauno | 1 | 0 | 21.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
992 | E.03.02.41.013 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
| ABB1SDA066637R1 | MIR-HR XT1..XT4 GR.TELAIO INTER.MEC.ORIZ |  | Cadauno | 1 | 0 | 100.58 | 0
| ABB1SDA066639R1 | MIR-P PIASTRA x XT1 F |  | Cadauno | 1 | 0 | 50.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
993 | E.03.02.41.023 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... ito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
| ABB1SDA066475R1 | RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
994 | E.03.02.41.026 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... e. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
| LOVATL800 | COMMUTATORE AUT.180X240 100-240VAC ESP. |  | Cadauno | 1 | 0 | 817.38 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 735.99
995 | E.03.02.20.001 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in ope ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
| ABBXT1D1603 | XT1D 160 3p F F |  | Cadauno | 1 | 0 | 85.22 | 0
| ABB1SDA066867R1 | KIT EF XT1 6pcs |  | Cadauno | 1 | 0 | 12.61 | 0
| ABB1SDA066664R1 | HTC XT1 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcs |  | Cadauno | 1 | 0 | 10.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 91.99
996 | E.03.02.41.001 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
| ABB1SDA066318R1 | SOR XT1..XT4 380-440 Vac |  | Cadauno | 1 | 0 | 34.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
997 | E.03.02.41.008 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... inito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
| ABB1SDA066422R1 | AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT6 |  | Cadauno | 3 | 0 | 10.77 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
998 | E.03.02.41.009 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
| ABB1SDA067118R1 | AUE 2 CONTATTI IN AP x RHx XT1...XT4 F/P |  | Cadauno | 1 | 0 | 21.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
999 | E.03.02.41.013 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
| ABB1SDA066637R1 | MIR-HR XT1..XT4 GR.TELAIO INTER.MEC.ORIZ |  | Cadauno | 1 | 0 | 100.58 | 0
| ABB1SDA066639R1 | MIR-P PIASTRA x XT1 F |  | Cadauno | 1 | 0 | 50.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.000 | E.03.02.41.023 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... ito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
| ABB1SDA066475R1 | RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.001 | E.03.02.41.026 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... e. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
| LOVATL800 | COMMUTATORE AUT.180X240 100-240VAC ESP. |  | Cadauno | 1 | 0 | 817.38 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 735.99
1.002 | E.03.02.20.001 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in ope ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
| ABBXT1D1603 | XT1D 160 3p F F |  | Cadauno | 1 | 0 | 85.22 | 0
| ABB1SDA066867R1 | KIT EF XT1 6pcs |  | Cadauno | 1 | 0 | 12.61 | 0
| ABB1SDA066664R1 | HTC XT1 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcs |  | Cadauno | 1 | 0 | 10.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 91.99
1.003 | ACQE.QSC-ELV.AI.P | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Scambio Elevatori alimentazione preferenziale QSC-ELV-AI.P
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Scambio Elevatori alimentazione preferenziale QSC-ELV-AI.P
| SAEAA341938 | QSC-ELV-AI.P |  | Cadauno | 1 | 0 | 2716.48 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.98
1.004 | E.03.02.41.001 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
| ABB1SDA066318R1 | SOR XT1..XT4 380-440 Vac |  | Cadauno | 1 | 0 | 34.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.005 | E.03.02.41.008 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... inito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
| ABB1SDA066422R1 | AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT6 |  | Cadauno | 3 | 0 | 10.77 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.006 | E.03.02.41.009 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
| ABB1SDA067118R1 | AUE 2 CONTATTI IN AP x RHx XT1...XT4 F/P |  | Cadauno | 1 | 0 | 21.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.007 | E.03.02.41.013 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
| ABB1SDA066637R1 | MIR-HR XT1..XT4 GR.TELAIO INTER.MEC.ORIZ |  | Cadauno | 1 | 0 | 100.58 | 0
| ABB1SDA066639R1 | MIR-P PIASTRA x XT1 F |  | Cadauno | 1 | 0 | 50.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.008 | E.03.02.41.023 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... ito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
| ABB1SDA066475R1 | RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.009 | E.03.02.41.026 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... e. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
| LOVATL800 | COMMUTATORE AUT.180X240 100-240VAC ESP. |  | Cadauno | 1 | 0 | 817.38 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 735.99
1.010 | E.03.02.20.001 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in ope ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
| ABBXT1D1603 | XT1D 160 3p F F |  | Cadauno | 1 | 0 | 85.22 | 0
| ABB1SDA066867R1 | KIT EF XT1 6pcs |  | Cadauno | 1 | 0 | 12.61 | 0
| ABB1SDA066664R1 | HTC XT1 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcs |  | Cadauno | 1 | 0 | 10.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 91.99
1.011 | ACQE.QE-TIPO02 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 2
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 2
| QETIPO2 | QUADRO TIPO 2 |  | a corpo | 1 | 0 | 567 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.02
1.012 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| QETIPO3 | QE TIPO 3 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
1.013 | ACQE.QE-TIPO04 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 4
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 4
| QETIPO4 | QE TIPO 4 |  | a corpo | 1 | 0 | 188.8 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 6 | 1 | 23 | 138
|  |  |  | Cadauno |  | 6 |  | 138.01
1.014 | ACQE.QE-TIPO06 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
| QETIPO6 | QUADRO TIPO 6 |  | a corpo | 1 | 0 | 594 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.97
1.015 | ACQE.QE-TIPO07 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 7
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 7
| SAEAA341935 | QE TIPO 7 |  | Cadauno | 1 | 0 | 679.09 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184.01
1.016 | NPE.QECF3.37 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Grup ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Gruppo 2 denominato QE-DEG G2 come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| SAEAA341913 | QE DEG G2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1477.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 368.02
1.017 | ACQE.QE-ZT.PS | Fornitura in opera di Quadro Elettrico Zona Tecnica piano seminterrato Q-Z1-Z2-Z3 PS
Fornitura in opera di Quadro Elettrico Zona Tecnica piano seminterrato Q-Z1-Z2-Z3 PS
| AA341903 | QE-Z1 |  | Cadauno | 0.33 | 0 | 7835.88 | 0
| AA341904 | QE-Z2 |  | Cadauno | 0.33 | 0 | 7835.88 | 0
| AA341905 | QE-Z3 |  | Cadauno | 0.33 | 0 | 7835.88 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 736.39
1.018 | ACQE.QE-RM | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie media con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie media con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341920 | QE-R2 P1 |  | Cadauno | 1 | 0 | 14231.76 | 0
| SAEAA341921 | QE-R2 P1 CM |  | Cadauno | 1 | 0 | 1599.72 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1472.53
1.019 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| QETIPO3 | QE TIPO 3 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
1.020 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.021 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.022 | ACQE.QE-TIPO01 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
| QETIPO1 | QUADRO TIPO 1 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.03
1.023 | ACQE.QE-TIPO08 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 8
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 8
| QETIPO8 | QUADRO TIPO 9 |  | a corpo | 1 | 0 | 832 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.04
1.024 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| QE-SGA | QE-SGA (ipotizzato perchè manca schema) |  | Cadauno | 1 | 0 | 350 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.02
1.025 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.026 | ACQE.QE-RM | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie media con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie media con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341920 | QE-R2 P1 |  | Cadauno | 1 | 0 | 14231.76 | 0
| SAEAA341921 | QE-R2 P1 CM |  | Cadauno | 1 | 0 | 1599.72 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1472.53
1.027 | ACQE.QE-TIPO01 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
| QETIPO1 | QUADRO TIPO 1 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.03
1.028 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| QETIPO3 | QE TIPO 3 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
1.029 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| QE-SGA | QE-SGA (ipotizzato perchè manca schema) |  | Cadauno | 1 | 0 | 350 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.02
1.030 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.031 | ACQE.QE-RP | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie ridotta con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie ridotta con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341910 | QE-R4 PS |  | Cadauno | 1 | 0 | 8399.58 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1471.85
1.032 | ACQE.QE-TIPO01 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
| QETIPO1 | QUADRO TIPO 1 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.03
1.033 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.034 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| QE-SGA | QE-SGA (ipotizzato perchè manca schema) |  | Cadauno | 1 | 0 | 350 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.02
1.035 | ACQE.QE-RM | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie media con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie media con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341920 | QE-R2 P1 |  | Cadauno | 1 | 0 | 14231.76 | 0
| SAEAA341921 | QE-R2 P1 CM |  | Cadauno | 1 | 0 | 1599.72 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1472.53
1.036 | ACQE.QE-TIPO01 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
| QETIPO1 | QUADRO TIPO 1 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.03
1.037 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| QETIPO3 | QE TIPO 3 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
1.038 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| QE-SGA | QE-SGA (ipotizzato perchè manca schema) |  | Cadauno | 1 | 0 | 350 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.02
1.039 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.040 | ACQE.QE-RP | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie ridotta con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto superficie ridotta con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341910 | QE-R4 PS |  | Cadauno | 1 | 0 | 8399.58 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1471.85
1.041 | ACQE.QE-TIPO01 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
| QETIPO1 | QUADRO TIPO 1 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.03
1.042 | ACQE.QE-TIPO02 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 2
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 2
| QETIPO2 | QUADRO TIPO 2 |  | a corpo | 1 | 0 | 567 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.02
1.043 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| QETIPO3 | QE TIPO 3 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
1.044 | ACQE.QE-TIPO04 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 4
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 4
| QETIPO4 | QE TIPO 4 |  | a corpo | 1 | 0 | 188.8 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 6 | 1 | 23 | 138
|  |  |  | Cadauno |  | 6 |  | 138.01
1.045 | ACQE.QE-TIPO06 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
| QETIPO6 | QUADRO TIPO 6 |  | a corpo | 1 | 0 | 594 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.97
1.046 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| QE-SGA | QE-SGA (ipotizzato perchè manca schema) |  | Cadauno | 1 | 0 | 350 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.02
1.047 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.048 | E.03.02.41.001 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
| ABB1SDA066318R1 | SOR XT1..XT4 380-440 Vac |  | Cadauno | 1 | 0 | 34.42 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.049 | E.03.02.41.008 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... inito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
| ABB1SDA066422R1 | AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT6 |  | Cadauno | 3 | 0 | 10.77 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.050 | E.03.02.41.009 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati
| ABB1SDA067118R1 | AUE 2 CONTATTI IN AP x RHx XT1...XT4 F/P |  | Cadauno | 1 | 0 | 21.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.051 | E.03.02.41.013 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
| ABB1SDA066637R1 | MIR-HR XT1..XT4 GR.TELAIO INTER.MEC.ORIZ |  | Cadauno | 1 | 0 | 100.58 | 0
| ABB1SDA066639R1 | MIR-P PIASTRA x XT1 F |  | Cadauno | 1 | 0 | 50.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.052 | E.03.02.41.023 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... ito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A
| ABB1SDA066475R1 | RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.35 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.053 | E.03.02.41.026 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitu ... e. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
| LOVATL800 | COMMUTATORE AUT.180X240 100-240VAC ESP. |  | Cadauno | 1 | 0 | 817.38 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 32 | 1 | 23 | 736
|  |  |  | Cadauno |  | 32 |  | 735.99
1.054 | E.03.02.20.001 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in ope ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A
| ABBXT1D1603 | XT1D 160 3p F F |  | Cadauno | 1 | 0 | 85.22 | 0
| ABB1SDA066867R1 | KIT EF XT1 6pcs |  | Cadauno | 1 | 0 | 12.61 | 0
| ABB1SDA066664R1 | HTC XT1 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcs |  | Cadauno | 1 | 0 | 10.2 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 91.99
1.055 | ACQE.QE-TIPO02 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 2
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 2
| QETIPO2 | QUADRO TIPO 2 |  | a corpo | 1 | 0 | 567 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.02
1.056 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| QETIPO3 | QE TIPO 3 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
1.057 | ACQE.QE-TIPO04 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 4
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 4
| QETIPO4 | QE TIPO 4 |  | a corpo | 1 | 0 | 188.8 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 6 | 1 | 23 | 138
|  |  |  | Cadauno |  | 6 |  | 138.01
1.058 | ACQE.QE-TIPO05 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 5
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 5
| QETIPO5 | QUADRO TIPO 5 |  | a corpo | 1 | 0 | 985 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.02
1.059 | ACQE.QE-TIPO06 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
| QETIPO6 | QUADRO TIPO 6 |  | a corpo | 1 | 0 | 594 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.97
1.060 | NPE.QECF3.37 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Grup ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Gruppo 2 denominato QE-DEG G2 come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| SAEAA341913 | QE DEG G2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1477.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 368.02
1.061 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| QE-SGA | QE-SGA (ipotizzato perchè manca schema) |  | Cadauno | 1 | 0 | 350 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.02
1.062 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.063 | ACQE.QE-R1 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto con degenze e/o ambulatori
Fornitura in opera di Quadro Elettrico di reparto con degenze e/o ambulatori
| SAEAA341911 | QE-R1 PR |  | Cadauno | 1 | 0 | 14347.76 | 0
| SAEAA341912 | QE-R1 PR - CM |  | Cadauno | 1 | 0 | 2275.52 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 64 | 1 | 23 | 1472
|  |  |  | Cadauno |  | 64 |  | 1471.15
1.064 | ACQE.QE-TIPO02 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 2
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 2
| QETIPO2 | QUADRO TIPO 2 |  | a corpo | 1 | 0 | 567 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.02
1.065 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| QETIPO3 | QE TIPO 3 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
1.066 | ACQE.QE-TIPO04 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 4
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 4
| QETIPO4 | QE TIPO 4 |  | a corpo | 1 | 0 | 188.8 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 6 | 1 | 23 | 138
|  |  |  | Cadauno |  | 6 |  | 138.01
1.067 | ACQE.QE-TIPO06 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
| QETIPO6 | QUADRO TIPO 6 |  | a corpo | 1 | 0 | 594 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.97
1.068 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| QE-SGA | QE-SGA (ipotizzato perchè manca schema) |  | Cadauno | 1 | 0 | 350 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.02
1.069 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.070 | ACQE.QE-TIPO01 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
| QETIPO1 | QUADRO TIPO 1 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.03
1.071 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| QETIPO3 | QE TIPO 3 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
1.072 | ACQE.QE-TIPO09 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 9
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 9
| QETIPO9 | QUADRO ELETTRICO TIPO 9 |  | a corpo | 1 | 0 | 668 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.99
1.073 | NPE.QECF3.37 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Grup ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Gruppo 2 denominato QE-DEG G2 come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| SAEAA341913 | QE DEG G2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1477.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 368.02
1.074 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| QE-SGA | QE-SGA (ipotizzato perchè manca schema) |  | Cadauno | 1 | 0 | 350 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.02
1.075 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.076 | ACQE.QE-TIPO01 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 1
| QETIPO1 | QUADRO TIPO 1 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.03
1.077 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| QETIPO3 | QE TIPO 3 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
1.078 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.079 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| QE-SGA | QE-SGA (ipotizzato perchè manca schema) |  | Cadauno | 1 | 0 | 350 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.02
1.080 | ACQE.QE-SST.P2 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico Sottotetto
Fornitura in opera di Quadro Elettrico Sottotetto
| AA341926 | QE-STT1 |  | Cadauno | 0.33 | 0 | 1646 | 0
| AA341927 | QE-STT2 |  | Cadauno | 0.33 | 0 | 1646 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.95
1.081 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.082 | 1E.02.042.0360.a | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM167G1,5 | CAVO FTG18OM16 7G1,5 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.083 | 1E.02.042.0360.a | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM167G1,5 | CAVO FTG18OM16 7G1,5 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.084 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1612G1,5 | CAVO FTG18OM16 12G1,5 |  | m | 1 | 0 | 6.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.085 | 1E.02.042.0360.a | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM167G1,5 | CAVO FTG18OM16 7G1,5 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.086 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1612G1,5 | CAVO FTG18OM16 12G1,5 |  | m | 1 | 0 | 6.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.087 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.088 | 1E.13.040.0140.b | Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.
Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.
| NOTUTKFM05 | DOOR HOLDER 50 KG WITH PUSH BUTTON |  | Cadauno | 1 | 0 | 32.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.089 | 1E.13.020.0060.h | Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
| NOTM721E | 2 INPUT 1 OUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 52.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.090 | 1E.13.020.0070.h | Interfacce analogiche - modulo 1 ingresso
Interfacce analogiche - modulo 1 ingresso
| NOTM710E | SINGLE INPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 39.37 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.091 | 1E.13.020.0070.g | Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
| NOTM701E | SINGLE OUTPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 44.02 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.092 | 1E.13.020.0030.d | Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... lvanizzato per utilizzo della camera di analisi in esterno
Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- custodia in acciaio galvanizzato per utilizzo della camera di analisi in esterno
| NOTDNRE-HS | HOUSE FOR DUCT SMOKE DETECTOR HS |  | Cadauno | 1 | 0 | 110.36 | 0
| NOTST2-HS | PIPE 0 6 MT FOR DNRE-HS |  | Cadauno | 1 | 0 | 21.39 | 0
| NOT72051EI | SMKDET INTEL HS200 SSD |  | Cadauno | 1 | 0 | 305.66 | 0
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 22.98
1.093 | 1E.13.020.0070.g | Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
| NOTM701E | SINGLE OUTPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 44.02 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.094 | 1E.13.020.0070.g | Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
| NOTM701E | SINGLE OUTPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 44.02 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.095 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.096 | 1E.13.040.0140.b | Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.
Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.
| NOTUTKFM05 | DOOR HOLDER 50 KG WITH PUSH BUTTON |  | Cadauno | 1 | 0 | 32.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.097 | 1E.13.020.0060.h | Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
| NOTM721E | 2 INPUT 1 OUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 52.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.098 | 1E.13.020.0070.g | Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
| NOTM701E | SINGLE OUTPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 44.02 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.099 | 1E.02.060.0085.c | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di ... ndio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 5 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 10 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.100 | 1E.13.040.0140.b | Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.
Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.
| NOTUTKFM05 | DOOR HOLDER 50 KG WITH PUSH BUTTON |  | Cadauno | 1 | 0 | 32.86 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.101 | 1E.13.020.0060.h | Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
| NOTM721E | 2 INPUT 1 OUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 52.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.102 | 1E.13.020.0070.e | Interfacce analogiche - modulo 10 uscite relè
Interfacce analogiche - modulo 10 uscite relè
| NOTCMX-10RME | SCHEDA IND. 10 MOD. DI USCITA REL? |  | Cadauno | 1 | 0 | 291.71 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23.01
1.103 | 1E.13.020.0070.g | Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
| NOTM701E | SINGLE OUTPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 44.02 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.104 | 1E.09.150.0030.a | Programmazione e messa in servizio di programma di gestio ... usione, tvcc, controllo accessi). Punti:- fino a 100 punti
Programmazione e messa in servizio di programma di gestione e supervisione per sistemi di sicurezza relativo agli articoli 1E.09.060.0010 - 1E.09.060.0020, la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). La configurazione sarà comunque da concordarsi con la Direzione Lavori. L'attività di messa in servizio sarà comprensiva di verifica della comunicazione tra il server del sistema di supervisione e tutte le centrali di controllo e apparati in campo, dalla verifica del buon funzionamento del sistema di supervisione, tramite una simulazione del cambio di stato delle icone, da svolgersi alla presenza di un rappresentante della committenza.Programmazione e messa in servizio del software (per punti su intendono tutti gli apparati attivi degli impianti di sicurezza: antincendio, antintrusione, tvcc, controllo accessi). Punti:- fino a 100 punti
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 128 | 1 | 23 | 2944
|  |  |  | Cadauno |  | 128 |  | 2944
1.105 | 1E.09.150.0030.e | Programmazione e messa in servizio di programma di gestio ... ntrollo accessi). Punti:- per ogni punto oltre i 400 punti
Programmazione e messa in servizio di programma di gestione e supervisione per sistemi di sicurezza relativo agli articoli 1E.09.060.0010 - 1E.09.060.0020, la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). La configurazione sarà comunque da concordarsi con la Direzione Lavori. L'attività di messa in servizio sarà comprensiva di verifica della comunicazione tra il server del sistema di supervisione e tutte le centrali di controllo e apparati in campo, dalla verifica del buon funzionamento del sistema di supervisione, tramite una simulazione del cambio di stato delle icone, da svolgersi alla presenza di un rappresentante della committenza.Programmazione e messa in servizio del software (per punti su intendono tutti gli apparati attivi degli impianti di sicurezza: antincendio, antintrusione, tvcc, controllo accessi). Punti:- per ogni punto oltre i 400 punti
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.7 | 1 | 23 | 16.1
|  |  |  | Cadauno |  | 0.7 |  | 16.1
1.106 | 1E.13.020.0070.g | Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
| NOTM701E | SINGLE OUTPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 44.02 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.107 | 1E.13.020.0070.g | Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
Interfacce analogiche - modulo 1 uscita
| NOTM701E | SINGLE OUTPUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 44.02 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.108 | 1E.13.020.0060.h | Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita
| NOTM721E | 2 INPUT 1 OUT MODULE - NOTIFIER |  | Cadauno | 1 | 0 | 52.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.109 | 1E.13.020.0030.d | Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... lvanizzato per utilizzo della camera di analisi in esterno
Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- custodia in acciaio galvanizzato per utilizzo della camera di analisi in esterno
| NOTDNRE-HS | HOUSE FOR DUCT SMOKE DETECTOR HS |  | Cadauno | 1 | 0 | 110.36 | 0
| NOTST2-HS | PIPE 0 6 MT FOR DNRE-HS |  | Cadauno | 1 | 0 | 21.39 | 0
| NOT72051EI | SMKDET INTEL HS200 SSD |  | Cadauno | 1 | 0 | 305.66 | 0
| NOTB501AP | RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.67 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 22.98
1.110 | NPE.QECF3.20 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio ... era e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Sgancio e per riporto allarmi e stato impianti, per filtro a prova di fumo denominato QE-SGA come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B.: Per la determinazione del costo dei materiali che compongono il quadro, sono stati utilizzate le voci presenti nel prezzario Lombardia ed Emilia Romagna infrannuale 2022, depurate delle percentuali di incidenza della mano d'opera e degli aumenti per Spese Generali ed Utili d'Impresa.
| QE-SGA | QE-SGA (ipotizzato perchè manca schema) |  | Cadauno | 1 | 0 | 350 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | cadauno |  | 8 |  | 184.02
1.111 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.112 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.113 | ACQE.QE-Z1.P2 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico spogliatoi P2
Fornitura in opera di Quadro Elettrico spogliatoi P2
| SAEAA341925 | QE-Z1 P2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5234.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.11
1.114 | NPE.QECF3.30 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Ascensore d ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Ascensore denominato QE-ASC come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| SAEAA341928 | QE-ASC |  | Cadauno | 1 | 0 | 2451.43 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 367.94
1.115 | NPE.EM.03 | Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di DPU modulo per sorveglianza rete ordinaria della INOTEC o similare, da alloggiare all'interno dei quadri elettrici. Modulo di sorveglianza della tensione trifase con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con un contatto di segnalazione guasti senza potenziale (1 contatto di commutazione, Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Grado di protezione IP20. Tensione di alimentazione AC 230/400V 50/60 Hz. Temperatura di esercizio -20°C...+40°C. Soglia 0,85 U. Montaggio su guida DIN. Classe di isolamento I. Morsetti di allacciamento 2,5mm² unifilare o 1,5mm² cavetto con manicotto terminale. Consumo nominale ca 3VA. Caratteristiche tecniche come da specifiche. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| LENA097 | MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTA |  | Cadauno | 1 | 0 | 84.78 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | cadauno |  | 1 |  | 23
1.116 | 1E.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso
| FRA280702 | PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
1.117 | 1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione
Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 10 | 0 | 0.35 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
1.118 | 1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascher
Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno.
| VIW14303 | Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.41 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
1.119 | 1E.10.070.0010.d | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o sta
Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,7 mm anche per impianti SAT
| FRAPAS4136104 | PAS4136104 Coax Triplex PE 19,5dB |  | m | 1 | 0 | 0.71 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
1.120 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| COEGS-4210-48T4S | IPv4/IPv6,48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 /SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch, Fan Less |  | Cadauno | 1 | 0 | 439 | 0
| COEMGB-SX | Mini GBIC SX Module (Multi-mode, 550m, 850nm), DDM Supported |  | Cadauno | 2 | 0 | 19.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.99
1.121 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| COEGS-4210-48T4S | IPv4/IPv6,48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 /SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch, Fan Less |  | Cadauno | 1 | 0 | 439 | 0
| COEMGB-SX | Mini GBIC SX Module (Multi-mode, 550m, 850nm), DDM Supported |  | Cadauno | 2 | 0 | 19.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.99
1.122 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| COEGS-4210-48T4S | IPv4/IPv6,48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 /SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch, Fan Less |  | Cadauno | 1 | 0 | 439 | 0
| COEMGB-SX | Mini GBIC SX Module (Multi-mode, 550m, 850nm), DDM Supported |  | Cadauno | 2 | 0 | 19.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.99
1.123 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| COEGS-4210-48T4S | IPv4/IPv6,48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 /SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch, Fan Less |  | Cadauno | 1 | 0 | 439 | 0
| COEMGB-SX | Mini GBIC SX Module (Multi-mode, 550m, 850nm), DDM Supported |  | Cadauno | 2 | 0 | 19.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.99
1.124 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| COEGS-4210-48T4S | IPv4/IPv6,48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 /SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch, Fan Less |  | Cadauno | 1 | 0 | 439 | 0
| COEMGB-SX | Mini GBIC SX Module (Multi-mode, 550m, 850nm), DDM Supported |  | Cadauno | 2 | 0 | 19.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.99
1.125 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| COEGS-4210-48T4S | IPv4/IPv6,48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 /SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch, Fan Less |  | Cadauno | 1 | 0 | 439 | 0
| COEMGB-SX | Mini GBIC SX Module (Multi-mode, 550m, 850nm), DDM Supported |  | Cadauno | 2 | 0 | 19.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.99
1.126 | E04.025.015.d | Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolament ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 1 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.127 | E04.025.015.e | Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolament ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
| MIKFRT2250XXX-E | FG29OHM16 2X2,5 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 1 | 0 | 1.49 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.128 | E04.025.010.d | Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento ... nza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 1 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.129 | E04.025.010.e | Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento ... nza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
| MIKFRT2250XXX-E | FG29OHM16 2X2,5 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 1 | 0 | 1.49 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.130 | E04.025.010.d | Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento ... nza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
| MIKFRT2150XXX-E | FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 1 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.131 | E04.025.010.e | Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento ... nza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
| MIKFRT2250XXX-E | FG29OHM16 2X2,5 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 |  | m | 1 | 0 | 1.49 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.132 | 1E.08.010.0030 | Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffr ... norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.
Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 128 tramite concentratori (opzionali). Collegabile via bus con concentratore remoto (max n.15) fino ad una distanza massima di 1500 metri. Dotata di n.16 ingressi per il collegamento diretto di sensori inerziali senza l'ausilio di interfacce. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (non inclusa). Possibile gestione fino a 16 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 200 utenti. Comandabili massimo 256 uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto incluso. Invio eventi in formato digitale. Possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM (non incluso) . Comunicatore IP integrato per trasmissione pramite rete TCP-IP e Internent; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP (non incluso). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.
| TRLINTEGRA256PLUS | CENTRALE 16-256 ZONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 408.65 | 0
| TRLINT-GSMLTE | MODULO LTE BUS PER INTEGRAZ. |  | Cadauno | 1 | 0 | 209 | 0
| TRLAPS-412 | ALIMENTATORE SW 12VDC 4A |  | Cadauno | 1 | 0 | 90.75 | 0
| TRLINT-GSMLTE | MODULO LTE BUS PER INTEGRAZ. |  | Cadauno | 1 | 0 | 209 | 0
| ELN01207 | BATTERIA 12V 7AH |  | Cadauno | 1 | 0 | 9.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 368.04
1.133 | 1E.08.020.0010.c | Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a ... . Tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco.
Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a 8 LED per la programmazione e gestione per centrali anti intrusione. Omologazione IMQ II Livello. Dotata di 3 LED di indicazione di stato di sistema e 12 LED per la visualizzazione delle zone. Tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco.
| TRLINT-KSG2R | TASTIERA LCD TOUCH SENSE |  | Cadauno | 1 | 0 | 191.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46.01
1.134 | 1E.08.070.0010.e | Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,75+4x0,22
Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,75+4x0,22
| RMC6AL75CYM | SAC02750422GCSNB+ SCH.AL.2X0,75+4X0,22 |  | m | 1 | 0 | 0.44 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.135 | 1E.02.042.0330.g | Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... azione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx25 mm²
Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx25 mm²
| CVFTG18OM163G25 | CAVO FTG18OM16 3G25 |  | m | 1 | 0 | 11.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.136 | 06.A28.F01.005 | Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, t ... i conferimento. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie
Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e conferimento ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, di gruppo di continuita' e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacita'), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, esclusi gli oneri di conferimento. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie
|  |  |  | kg |  | 0 |  | 0
1.137 | 06.A30.A04.005 | Smantellamento completo di impianto elettrico interno (lu ... ventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi
Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi
|  |  |  | m² |  | 0 |  | 0
1.138 | 06.A30.A04.005 | Smantellamento completo di impianto elettrico interno (lu ... ventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi
Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi
|  |  |  | m² |  | 0 |  | 0
1.139 | 06.A30.A04.005 | Smantellamento completo di impianto elettrico interno (lu ... ventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi
Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi
|  |  |  | m² |  | 0 |  | 0
1.140 | 06.A30.A04.005 | Smantellamento completo di impianto elettrico interno (lu ... ventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi
Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi
|  |  |  | m² |  | 0 |  | 0
1.141 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.142 | 1C.27.050.0100.b | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
|  |  |  | 100 kg |  | 0 |  | 0
1.143 | 1C.27.050.0100.e | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
|  |  |  | 100 kg |  | 0 |  | 0
1.144 | 1C.27.050.0140 | Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati
Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati
|  |  |  | 100 kg |  | 0 |  | 0
1.145 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.146 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.147 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.148 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.149 | 1E.02.060.0055.a | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM163G4 | CAVO FG16OM16 3G4 |  | m | 10 | 0 | 1.59 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
| GEWDX25325 | RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 0.92 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.150 | 1E.02.060.0055.b | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... zatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
| CVFG16OM165G4 | CAVO FG16OM16 5G4 |  | m | 10 | 0 | 2.51 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 2 | 1 | 23 | 46
| GEWDX25332 | RK15/32G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO |  | m | 10 | 0 | 1.35 | 0
| ETNECCFC32 | Clips fissatubo a collare dim. 32 |  | Cadauno | 10 | 0 | 0.11 | 0
| ETNEC71032 | RACCORDO TUBO-TUBO IP67 32 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.9 | 0
| ETNEC70032 | Raccordo tubo-scatola dim. 32 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.99 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 2 |  | 46
1.151 | 1E.02.042.0330.b | Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
| CVFTG18OM163G2,5 | CAVO FTG18OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 2.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.152 | 1E.02.042.0330.b | Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
| CVFTG18OM163G2,5 | CAVO FTG18OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 2.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.153 | 1E.02.042.0330.b | Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
| CVFTG18OM163G2,5 | CAVO FTG18OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 2.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.154 | 1E.02.042.0330.b | Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
| CVFTG18OM163G2,5 | CAVO FTG18OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 2.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.155 | 1E.02.042.0330.b | Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propag ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 3Gx2.5 mm²
| CVFTG18OM163G2,5 | CAVO FTG18OM16 3G2,5 |  | m | 1 | 0 | 2.05 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.156 | 1E.02.042.0360.d | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... ione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 16Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 16Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1616G1,5 | CAVO FTG18OM16 16G1,5 |  | m | 1 | 0 | 7.82 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.157 | 1E.02.042.0360.e | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... ione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 19Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 19Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1619G1,5 | CAVO FTG18OM16 19G1,5 |  | m | 1 | 0 | 9.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.158 | 1E.02.042.0360.a | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM167G1,5 | CAVO FTG18OM16 7G1,5 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.159 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1612G1,5 | CAVO FTG18OM16 12G1,5 |  | m | 1 | 0 | 6.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.160 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1612G1,5 | CAVO FTG18OM16 12G1,5 |  | m | 1 | 0 | 6.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.161 | 1E.02.042.0360.a | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM167G1,5 | CAVO FTG18OM16 7G1,5 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.162 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1612G1,5 | CAVO FTG18OM16 12G1,5 |  | m | 1 | 0 | 6.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.163 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1612G1,5 | CAVO FTG18OM16 12G1,5 |  | m | 1 | 0 | 6.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.164 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1612G1,5 | CAVO FTG18OM16 12G1,5 |  | m | 1 | 0 | 6.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.165 | 1E.02.042.0360.a | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM167G1,5 | CAVO FTG18OM16 7G1,5 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.166 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1612G1,5 | CAVO FTG18OM16 12G1,5 |  | m | 1 | 0 | 6.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.167 | 1E.02.042.0360.a | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 7Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM167G1,5 | CAVO FTG18OM16 7G1,5 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.06 | 1 | 23 | 1.38
|  |  |  | m |  | 0.06 |  | 1.38
1.168 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1612G1,5 | CAVO FTG18OM16 12G1,5 |  | m | 1 | 0 | 6.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.169 | 1E.02.042.0360.c | Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non prop ... zione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
Cavo multipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:-12Gx1,5 mm²
| CVFTG18OM1612G1,5 | CAVO FTG18OM16 12G1,5 |  | m | 1 | 0 | 6.29 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.11 | 1 | 23 | 2.53
|  |  |  | m |  | 0.11 |  | 2.53
1.170 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.171 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.172 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.173 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.174 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.175 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.176 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.177 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.178 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.179 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.180 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.181 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.182 | 14.03.09.019 | Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l’indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| ETNECTG1525 | Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt |  | m | 6 | 0 | 0.83 | 0
| ETNECCFC25 | Clips fissatubo a collare dim. 25 |  | Cadauno | 6 | 0 | 0.09 | 0
| ETNEC71025 | Raccordo tubo-tubo dim. 25 |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.76 | 0
| ETNEC70025 | Raccordo tubo-scatola dim. 25 |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.91 | 0
| GEWGW44006 | CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.68 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.183 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.184 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.185 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.186 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.187 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.188 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.189 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.190 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.191 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.192 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.193 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.194 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.195 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.196 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.197 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.198 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.199 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.200 | E.50.02.01.008 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.201 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.202 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.203 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.204 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.205 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.206 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.207 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.208 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.209 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.210 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.211 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.212 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.213 | E.50.02.01.008 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.214 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.215 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.216 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.217 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.218 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.219 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.220 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.221 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.222 | E.50.02.01.008 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.223 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.224 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.225 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.226 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.227 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.228 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.229 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.230 | E.50.02.01.007 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.231 | E.50.02.01.008 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
| SEM0306 | PIASTRA EQUIPOT. 50x4x250mm |  | Cadauno | 1 | 0 | 20.54 | 0
| GEWGW48007 | CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 |  | Cadauno | 1 | 0 | 3.55 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.232 | E.50.02.02.001 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... -8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X2,5GV | CAVO FG17 1x2,5 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| CEMBF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.07 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.233 | E.50.02.02.002 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X4GV | CAVO FG17 1x4 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.56 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.234 | E.50.02.02.003 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa ... 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| CVFG171X6GV | CAVO FG17 1X6 GIALLO VERDE |  | m | 15 | 0 | 0.71 | 0
| CEMGF-M6 | CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 4-6 mmq |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.1 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.3 | 1 | 23 | 6.9
|  |  |  | Cadauno |  | 0.3 |  | 6.9
1.235 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.236 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.237 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.238 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.239 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.240 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.241 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.242 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.243 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.244 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.245 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.246 | E.04.01.01.014 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
| ETNECTC1525 | Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 |  | m | 5 | 0 | 0.35 | 0
| CVFG171X2,5 | CAVO FG17 1x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0.32 | 0
| GEWGW48004 | CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 |  | Cadauno | 0.5 | 0 | 1.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
| VIWV71303 | Scatola incasso rettang. 3M azzurro |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.22 | 0
| VIW14613 | Supporto 3M +viti |  | Cadauno | 1 | 0 | 0.83 | 0
| VIW14066 | Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 8.68 | 0
| VIW14653.01 | Placca 3M bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 1.6 | 0
| VIW14041 | Copriforo bianco |  | Cadauno | 2 | 0 | 0.62 | 0
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.247 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.248 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
1.249 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.250 | 1E.06.060.0095.b | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, c..... opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm
| 3FF22791 | 3FLP6060UGR-840 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.62 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.251 | E.06.02.57.003 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED id ... ioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. Grado di protezione IP20  IP43. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| 3FF22793 | 3FLP6060UGR-940 |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.3 | 0
| 3FFA01486 | DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH |  | Cadauno | 1 | 0 | 31.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.4 | 1 | 23 | 9.2
|  |  |  | Cadauno |  | 0.4 |  | 9.2
1.252 | 1E.06.060.0080.a | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di .....e assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:
Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w
| 3FF30341 | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  | Cadauno | 1 | 0 | 60.6 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.253 | 1E.06.060.0090.d | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, cla..... ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:
Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm
| 3FF28856 | L 323X10W LED DALI 2MG 596X596 |  | Cadauno | 1 | 0 | 149.4 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.254 | 1E.06.060.0140.e | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.255 | 1E.06.060.0140.e | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm
| BEG72010 | SAVING IP65 LED 236 4000K |  | N | 1 | 0 | 30.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.5 | 1 | 23 | 11.5
|  |  |  | Cadauno |  | 0.5 |  | 11.5
1.256 | 1E.08.010.0060 | Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fin ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
| TRLINT-E | MODULO ESPANSIONE 8 ZONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.7 | 0
| TRLOPU-3P | CONTENITORE PLASTICO |  | Cadauno | 1 | 0 | 53.35 | 0
| TRLAPS-412 | ALIMENTATORE SW 12VDC 4A |  | Cadauno | 1 | 0 | 90.75 | 0
| ELN01202 | BATTERIA 12V 2AH |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.257 | 1E.08.010.0060 | Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fin ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
| TRLINT-E | MODULO ESPANSIONE 8 ZONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.7 | 0
| TRLOPU-3P | CONTENITORE PLASTICO |  | Cadauno | 1 | 0 | 53.35 | 0
| TRLAPS-412 | ALIMENTATORE SW 12VDC 4A |  | Cadauno | 1 | 0 | 90.75 | 0
| ELN01202 | BATTERIA 12V 2AH |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.258 | 1E.08.010.0060 | Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fin ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
| TRLINT-E | MODULO ESPANSIONE 8 ZONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.7 | 0
| TRLOPU-3P | CONTENITORE PLASTICO |  | Cadauno | 1 | 0 | 53.35 | 0
| TRLAPS-412 | ALIMENTATORE SW 12VDC 4A |  | Cadauno | 1 | 0 | 90.75 | 0
| ELN01202 | BATTERIA 12V 2AH |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.259 | 1E.08.010.0060 | Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fin ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
| TRLINT-E | MODULO ESPANSIONE 8 ZONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.7 | 0
| TRLOPU-3P | CONTENITORE PLASTICO |  | Cadauno | 1 | 0 | 53.35 | 0
| TRLAPS-412 | ALIMENTATORE SW 12VDC 4A |  | Cadauno | 1 | 0 | 90.75 | 0
| ELN01202 | BATTERIA 12V 2AH |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.260 | 1E.08.010.0060 | Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fin ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
| TRLINT-E | MODULO ESPANSIONE 8 ZONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.7 | 0
| TRLOPU-3P | CONTENITORE PLASTICO |  | Cadauno | 1 | 0 | 53.35 | 0
| TRLAPS-412 | ALIMENTATORE SW 12VDC 4A |  | Cadauno | 1 | 0 | 90.75 | 0
| ELN01202 | BATTERIA 12V 2AH |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.261 | 1E.08.010.0060 | Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fin ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
| TRLINT-E | MODULO ESPANSIONE 8 ZONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.7 | 0
| TRLOPU-3P | CONTENITORE PLASTICO |  | Cadauno | 1 | 0 | 53.35 | 0
| TRLAPS-412 | ALIMENTATORE SW 12VDC 4A |  | Cadauno | 1 | 0 | 90.75 | 0
| ELN01202 | BATTERIA 12V 2AH |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.262 | 1E.08.010.0060 | Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fin ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
| TRLINT-E | MODULO ESPANSIONE 8 ZONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.7 | 0
| TRLOPU-3P | CONTENITORE PLASTICO |  | Cadauno | 1 | 0 | 53.35 | 0
| TRLAPS-412 | ALIMENTATORE SW 12VDC 4A |  | Cadauno | 1 | 0 | 90.75 | 0
| ELN01202 | BATTERIA 12V 2AH |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.263 | 1E.08.010.0060 | Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fin ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
Concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.
| TRLINT-E | MODULO ESPANSIONE 8 ZONE |  | Cadauno | 1 | 0 | 51.7 | 0
| TRLOPU-3P | CONTENITORE PLASTICO |  | Cadauno | 1 | 0 | 53.35 | 0
| TRLAPS-412 | ALIMENTATORE SW 12VDC 4A |  | Cadauno | 1 | 0 | 90.75 | 0
| ELN01202 | BATTERIA 12V 2AH |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.08 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 68.99
1.264 | ACQE.QE-TIPO03 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 3
| QETIPO3 | QE TIPO 3 |  | a corpo | 1 | 0 | 267.19 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 8 | 1 | 23 | 184
|  |  |  | Cadauno |  | 8 |  | 184
1.265 | ACQE.QE-TIPO06 | Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
Fornitura in opera di Quadro Elettrico tipico TIPO 6
| QETIPO6 | QUADRO TIPO 6 |  | a corpo | 1 | 0 | 594 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.97
1.266 | NPE.QECF3.37 | Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Grup ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locali Gruppo 2 denominato QE-DEG G2 come da schema elettrico e specifiche tecniche, completo di apparecchiature di protezione e controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio alla posa quali baggioli e/o strutture metallliche di sostegno quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| SAEAA341913 | QE DEG G2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 1477.62 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | cadauno |  | 16 |  | 368.02
1.267 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| COERF024SC/K0 | Cassetto ottico estraibile Optotecnika 24 posizioni SC SIMPLEX / LC DUPLEX completo di tappi di chiusura, pressacavi ed internal cable management |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.5 | 0
n
| COEKF-SCH008 | SCHEDA DI GIUNZIONE x 24 F.O. completa "All in One" colore bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4 | 0
| COEWF-M3-LC02.0/9 | Pig tail OM3 50/125 LC mt.2 |  | Cadauno | 12 | 0 | 1.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
1.268 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| COEKFLCXDAQ | Bussola LC Duplex x fibre multimode colore aqua OM3 - OM4 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.269 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| COEWF-M3-LC002.0LC | Patch cord ottica duplex 50/125 OM3 LC-LC mt.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
1.270 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
1.271 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| COERF024SC/K0 | Cassetto ottico estraibile Optotecnika 24 posizioni SC SIMPLEX / LC DUPLEX completo di tappi di chiusura, pressacavi ed internal cable management |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.5 | 0
n
| COEKF-SCH008 | SCHEDA DI GIUNZIONE x 24 F.O. completa "All in One" colore bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4 | 0
| COEWF-M3-LC02.0/9 | Pig tail OM3 50/125 LC mt.2 |  | Cadauno | 12 | 0 | 1.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
1.272 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| COEKFLCXDAQ | Bussola LC Duplex x fibre multimode colore aqua OM3 - OM4 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.273 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| COEWF-M3-LC002.0LC | Patch cord ottica duplex 50/125 OM3 LC-LC mt.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
1.274 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
1.275 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| COEGS-4210-48T4S | IPv4/IPv6,48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 /SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch, Fan Less |  | Cadauno | 1 | 0 | 439 | 0
| COEMGB-SX | Mini GBIC SX Module (Multi-mode, 550m, 850nm), DDM Supported |  | Cadauno | 2 | 0 | 19.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.99
1.276 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| COEGS-4210-48T4S | IPv4/IPv6,48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 /SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch, Fan Less |  | Cadauno | 1 | 0 | 439 | 0
| COEMGB-SX | Mini GBIC SX Module (Multi-mode, 550m, 850nm), DDM Supported |  | Cadauno | 2 | 0 | 19.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.99
1.277 | 1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC.
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
| COERF024SC/K0 | Cassetto ottico estraibile Optotecnika 24 posizioni SC SIMPLEX / LC DUPLEX completo di tappi di chiusura, pressacavi ed internal cable management |  | Cadauno | 1 | 0 | 29.5 | 0
n
| COEKF-SCH008 | SCHEDA DI GIUNZIONE x 24 F.O. completa "All in One" colore bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 4 | 0
| COEWF-M3-LC02.0/9 | Pig tail OM3 50/125 LC mt.2 |  | Cadauno | 12 | 0 | 1.65 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 4 | 1 | 23 | 92
|  |  |  | Cadauno |  | 4 |  | 92
1.278 | 1E.07.030.0040.b | Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
| COEKFLCXDAQ | Bussola LC Duplex x fibre multimode colore aqua OM3 - OM4 |  | Cadauno | 3 | 0 | 0.99 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.279 | 1E.07.030.0050.d | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m
| COEWF-M3-LC002.0LC | Patch cord ottica duplex 50/125 OM3 LC-LC mt.2 |  | Cadauno | 1 | 0 | 5.75 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
1.280 | D06.013.060.d | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello: 300 coppie con piedini
| COESCF-24UTP6 | PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 |  | Cadauno | 1 | 0 | 36 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 3 | 1 | 23 | 69
|  |  |  | Cadauno |  | 3 |  | 69
1.281 | D06.013.135.d | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conf ... 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| COEGS-4210-48T4S | IPv4/IPv6,48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 /SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch, Fan Less |  | Cadauno | 1 | 0 | 439 | 0
| COEMGB-SX | Mini GBIC SX Module (Multi-mode, 550m, 850nm), DDM Supported |  | Cadauno | 2 | 0 | 19.87 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 16 | 1 | 23 | 368
|  |  |  | Cadauno |  | 16 |  | 367.99
1.282 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
1.283 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
1.284 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.285 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
1.286 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
1.287 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.288 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
1.289 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
1.290 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.291 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
1.292 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
1.293 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.294 | 1E.07.010.0020.c | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
| VIW14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco |  | Cadauno | 1 | 0 | 6.98 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.2 | 1 | 23 | 4.6
|  |  |  | Cadauno |  | 0.2 |  | 4.6
1.295 | 1E.07.010.0050.d | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
| COENXC1054 | CC6UGYLC324 NXC SOLID COPPER CABLE CAT6 U/UTP 4P 24AWG LSZH CPR CCA GREY , 305Mtr/box |  | m | 1 | 0 | 0.39 | 0
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 0.08 | 1 | 23 | 1.84
|  |  |  | m |  | 0.08 |  | 1.84
1.296 | D06.013.175 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| OP1 | Operaio specializzato 4° livello |  | h | 1 | 1 | 23 | 23
|  |  |  | Cadauno |  | 1 |  | 23
1.297 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.298 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.299 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.300 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.301 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.302 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.303 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.304 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.305 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.306 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.307 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
1.308 | 1C.28.200.0010.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
|  |  |  | % |  | 0 |  | 0
Totale Lavori a misura Euro
Importo Lavori Euro
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 12,35% su 2.786.184,17 Euro
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro
Importo Netto Euro
- 366 -