## Sheet
13/01/2026
0044-25 SAC Spa Cittadella della Cultura Teramo
"N. ARTICOLO" | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA COMP. | QUANTITA ART. | QUANTITA MAN. | FAB. |  | PREZZO COMP. | PREZZO ART. | PREZZO COMP. | TOT. | IMPORTO | "IMPORTO MAN." | "IMPORTO TOT."
N. |  |  | COMP. | ART. | MAN. | FAB. |  | COMP. | ART. | MAN.
1 | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, classe B2ca-s1a, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
| Operaio specializzato IV° | h | 0.03 |  | 1 | 0.3 |  | 23 | 0.69 | 0.69
| FG18OM16 2X1,5MMQ | m | 1 |  | 0 | 10 |  | 0.69 | 0.69 | 0
[13 empty] | 6.9 | 13.8
|  | m |  | 10 | 0.03 |  |  |  | 1.38 | 0.69 |  | 13.8 | 6.9 | 13.8
2 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: unipolare FTG18OM1: sezione 16 mmq
| CAVO FTG18M16 1x16 | m | 1 |  | 0 | 240 |  | 3.09 | 3.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 9.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 220.8 | 962.4
|  | m |  | 240 | 0.04 |  |  |  | 4.01 | 0.92 |  | 962.4 | 220.8 | 962.4
3 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: bipolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 2x1,5 | m | 1 |  | 0 | 540 |  | 1.36 | 1.36 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 21.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 496.8 | 1231.2
|  | m |  | 540 | 0.04 |  |  |  | 2.28 | 0.92 |  | 1231.2 | 496.8 | 1231.2
4 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: bipolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 2x1,5 | m | 1 |  | 0 | 490 |  | 1.36 | 1.36 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 19.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 450.8 | 1117.2
|  | m |  | 490 | 0.04 |  |  |  | 2.28 | 0.92 |  | 1117.2 | 450.8 | 1117.2
5 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: bipolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 2x1,5 | m | 1 |  | 0 | 280 |  | 1.36 | 1.36 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 11.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 257.6 | 638.4
|  | m |  | 280 | 0.04 |  |  |  | 2.28 | 0.92 |  | 638.4 | 257.6 | 638.4
6 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: tripolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 3G1,5 | m | 1 |  | 0 | 15 |  | 1.85 | 1.85 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 13.8 | 41.55
|  | m |  | 15 | 0.04 |  |  |  | 2.77 | 0.92 |  | 41.55 | 13.8 | 41.55
7 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: tripolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 3G1,5 | m | 1 |  | 0 | 21 |  | 1.85 | 1.85 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 0.84 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 19.32 | 58.17
|  | m |  | 21 | 0.04 |  |  |  | 2.77 | 0.92 |  | 58.17 | 19.32 | 58.17
8 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: tripolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 3G1,5 | m | 1 |  | 0 | 15 |  | 1.85 | 1.85 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 13.8 | 41.55
|  | m |  | 15 | 0.04 |  |  |  | 2.77 | 0.92 |  | 41.55 | 13.8 | 41.55
9 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 100 |  | 2.2 | 2.2 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 92 | 312
|  | m |  | 100 | 0.04 |  |  |  | 3.12 | 0.92 |  | 312 | 92 | 312
10 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 830 |  | 2.2 | 2.2 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 33.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 763.6 | 2589.6
|  | m |  | 830 | 0.04 |  |  |  | 3.12 | 0.92 |  | 2589.6 | 763.6 | 2589.6
11 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 795 |  | 2.2 | 2.2 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 31.8 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 731.4 | 2480.4
|  | m |  | 795 | 0.04 |  |  |  | 3.12 | 0.92 |  | 2480.4 | 731.4 | 2480.4
12 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 330 |  | 2.2 | 2.2 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 13.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 303.6 | 1029.6
|  | m |  | 330 | 0.04 |  |  |  | 3.12 | 0.92 |  | 1029.6 | 303.6 | 1029.6
13 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: tripolare FTG18OM1: sezione 25 mmq
| CAVO FTG18OM16 3G25 | m | 1 |  | 0 | 120 |  | 12 | 12 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.09 |  | 1 | 10.8 |  | 23 | 2.07 | 2.07
[13 empty] | 248.4 | 1688.4
|  | m |  | 120 | 0.09 |  |  |  | 14.07 | 2.07 |  | 1688.4 | 248.4 | 1688.4
14 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: sezione 1,5 mm2 FTG18OM1: 7 conduttori
| CAVO FTG18OM16 7x1,5 | m | 1 |  | 0 | 50 |  | 4.14 | 4.14 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 46 | 253
|  | m |  | 50 | 0.04 |  |  |  | 5.06 | 0.92 |  | 253 | 46 | 253
15 | Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 CEI 20-36/5-0, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV: sezione 1,5 mm2 FTG18OM1: 7 conduttori
| CAVO FTG18OM16 7x1,5 | m | 1 |  | 0 | 49 |  | 4.14 | 4.14 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 1.96 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 45.08 | 247.94
|  | m |  | 49 | 0.04 |  |  |  | 5.06 | 0.92 |  | 247.94 | 45.08 | 247.94
16 | Torretta porta apparecchi a scomparsa, realizzata in materiale termoplastico, per installazioni sottopavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione, conforme norme EN 50085 ed EN 60670-23; coperchio con finitura superficiale metallica antiscivolo completo di leva per apertura volontaria e sistema di chiusura spontaneo a gravità, con capacità di carico puntuale di 1000 N e distribuito di 3000 N; installato su pavimento flottante o affogato (con esclusione della cassaforma); gradi di protezione IP 52 fra cornice e pavimento; IP 40 sul contorno del coperchio quando non in servizio, IP 20 quando in servizio; supporti porta apparecchi di tipo universale con capacità pari a: 8 moduli
| TORRETTE - A SCOMPARSA 8/10M COPER CON V | Cadauno | 1 |  | 0 | 23 |  | 77.24 | 77.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 6.9 |  | 23 | 6.9 | 6.9
| torrette - supporto TT matix/magic 4 moduli | Cadauno | 2 |  | 0 | 46 |  | 6.1 | 12.2 | 0
[13 empty] | 158.7 | 2215.82
|  | Cadauno |  | 23 | 0.3 |  |  |  | 96.34 | 6.9 |  | 2215.82 | 158.7 | 2215.82
17 | Torretta porta apparecchi a scomparsa, realizzata in materiale termoplastico, per installazioni sottopavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione, conforme norme EN 50085 ed EN 60670-23; coperchio con finitura superficiale metallica antiscivolo completo di leva per apertura volontaria e sistema di chiusura spontaneo a gravità, con capacità di carico puntuale di 1000 N e distribuito di 3000 N; installato su pavimento flottante o affogato (con esclusione della cassaforma); gradi di protezione IP 52 fra cornice e pavimento; IP 40 sul contorno del coperchio quando non in servizio, IP 20 quando in servizio; supporti porta apparecchi di tipo universale con capacità pari a: 8 moduli
| TORRETTE - A SCOMPARSA 8/10M COPER CON V | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 77.24 | 77.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 9 |  | 23 | 6.9 | 6.9
| torrette - supporto TT matix/magic 4 moduli | Cadauno | 2 |  | 0 | 60 |  | 6.1 | 12.2 | 0
[13 empty] | 207 | 2890.2
|  | Cadauno |  | 30 | 0.3 |  |  |  | 96.34 | 6.9 |  | 2890.2 | 207 | 2890.2
18 | Torretta porta apparecchi a scomparsa, realizzata in materiale termoplastico, per installazioni sottopavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione, conforme norme EN 50085 ed EN 60670-23; coperchio con finitura superficiale metallica antiscivolo completo di leva per apertura volontaria e sistema di chiusura spontaneo a gravità, con capacità di carico puntuale di 1000 N e distribuito di 3000 N; installato su pavimento flottante o affogato (con esclusione della cassaforma); gradi di protezione IP 52 fra cornice e pavimento; IP 40 sul contorno del coperchio quando non in servizio, IP 20 quando in servizio; supporti porta apparecchi di tipo universale con capacità pari a: 8 moduli
| TORRETTE - A SCOMPARSA 8/10M COPER CON V | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 77.24 | 77.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 1.8 |  | 23 | 6.9 | 6.9
| torrette - supporto TT matix/magic 4 moduli | Cadauno | 2 |  | 0 | 12 |  | 6.1 | 12.2 | 0
[13 empty] | 41.4 | 578.04
|  | Cadauno |  | 6 | 0.3 |  |  |  | 96.34 | 6.9 |  | 578.04 | 41.4 | 578.04
19 | Cassaforma in acciaio installata sotto-pavimento, predisposta per la messa a terra, completa di coperchio di protezione non calpestabile, per alloggiamento di torretta porta apparecchi modulare a scomparsa con capacità fino a: 8 moduli
| TORRETTE - SCATOLA PER TORRETTE 8/10 POS | Cadauno | 1 |  | 0 | 23 |  | 106.25 | 106.25 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 11.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 264.5 | 2708.25
|  | Cadauno |  | 23 | 0.5 |  |  |  | 117.75 | 11.5 |  | 2708.25 | 264.5 | 2708.25
20 | Cassaforma in acciaio installata sotto-pavimento, predisposta per la messa a terra, completa di coperchio di protezione non calpestabile, per alloggiamento di torretta porta apparecchi modulare a scomparsa con capacità fino a: 8 moduli
| TORRETTE - SCATOLA PER TORRETTE 8/10 POS | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 106.25 | 106.25 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 15 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 345 | 3532.5
|  | Cadauno |  | 30 | 0.5 |  |  |  | 117.75 | 11.5 |  | 3532.5 | 345 | 3532.5
21 | Cassaforma in acciaio installata sotto-pavimento, predisposta per la messa a terra, completa di coperchio di protezione non calpestabile, per alloggiamento di torretta porta apparecchi modulare a scomparsa con capacità fino a: 8 moduli
| TORRETTE - SCATOLA PER TORRETTE 8/10 POS | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 106.25 | 106.25 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 3 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 69 | 706.5
|  | Cadauno |  | 6 | 0.5 |  |  |  | 117.75 | 11.5 |  | 706.5 | 69 | 706.5
22 | Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, IP 55: 3200 A: elemento rettilineo, 3 m
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, IP 55: 3200 A: elemento discesa, 0,3 m
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, IP 55: 3200 A: angolo piano
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Pulsante a fungo di sicurezza ad aggancio Ø 40 mm, per arresto di emergenza conforme EN ISO 13850, 1 contatto NO ed 1 contatto NC: testa pulsante semplice
| PULS. PALMO ROSSO OSCILL. 1NC | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 21.15 | 21.15 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 51.5
|  | Cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 25.75 | 4.6 |  | 51.5 | 9.2 | 51.5
26 | Pulsante a fungo di sicurezza ad aggancio Ø 40 mm, per arresto di emergenza conforme EN ISO 13850, 1 contatto NO ed 1 contatto NC: testa pulsante semplice
| PULS. PALMO ROSSO OSCILL. 1NC | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 21.15 | 21.15 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 51.5
|  | Cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 25.75 | 4.6 |  | 51.5 | 9.2 | 51.5
27 | Apparecchio illuminante stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 690 mm, 20 W, 3.420 lm
| SAVING IP65 LED 236 4000K | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 30 | 30 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.5 | 41.5
|  | cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 41.5 | 11.5 |  | 41.5 | 11.5 | 41.5
28 | Apparecchio illuminante stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm
| SAVING IP65 LED 236 4000K | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 30 | 30 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 2 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 46 | 166
|  | cadauno |  | 4 | 0.5 |  |  |  | 41.5 | 11.5 |  | 166 | 46 | 166
29 | Apparecchio illuminante stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm
| SAVING IP65 LED 236 4000K | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 30 | 30 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 3.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 80.5 | 290.5
|  | cadauno |  | 7 | 0.5 |  |  |  | 41.5 | 11.5 |  | 290.5 | 80.5 | 290.5
30 | Idrante UNI 45, in cassetta da interno a parete o incasso in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 400 x 500 x 160 mm, completa di manichetta Ø nominale 45 a norma EN 14540 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante Ø1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di portello pieno con maniglia e cerniera, escluse le opere murarie: manichetta da 25 m
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 37 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Gruppo attacco motopompa conforme alla norma UNI 10779 con attacco VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone, ghisa ed acciaio con attacchi ed accessori flangiati, con saracinesca, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, in opera con esclusione delle opere murarie: con due rubinetti idranti di presa: Ø 5"
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con smalto sintetico di colore rosso, scatola valvola verniciata ad immersione con catramina, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura in opera della controflangia sulla tubazione idrica esistente con esclusione dello scavo e del successivo rinterro: attacco flangiato Ø nominale 80 mm, 2 uscite UNI 70 e uno per carico autopompa DN 100
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso
| SPINA PLUG VOLANTE RJ45 8P CATEGORIA 6 UTP | Cadauno | 2 |  | 0 | 260 |  | 0.66 | 1.32 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 13 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 299 | 470.6
|  | Cadauno |  | 130 | 0.1 |  |  |  | 3.62 | 2.3 |  | 470.6 | 299 | 470.6
34 | Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso
| SPINA PLUG VOLANTE RJ45 8P CATEGORIA 6 UTP | Cadauno | 2 |  | 0 | 520 |  | 0.66 | 1.32 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 26 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 598 | 941.2
|  | Cadauno |  | 260 | 0.1 |  |  |  | 3.62 | 2.3 |  | 941.2 | 598 | 941.2
35 | Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, categoria 6A
| BRETELLA S/STP CAT.6A LUNGHEZZA 1,0 M GR | Cadauno | 1 |  | 0 | 64 |  | 5.62 | 5.62 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.05 |  | 1 | 3.2 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 73.6 | 433.28
|  | Cadauno |  | 64 | 0.05 |  |  |  | 6.77 | 1.15 |  | 433.28 | 73.6 | 433.28
36 | Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, categoria 6A
| BRETELLA S/STP CAT.6A LUNGHEZZA 1,0 M GR | Cadauno | 1 |  | 0 | 129 |  | 5.62 | 5.62 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.05 |  | 1 | 6.45 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 148.35 | 873.33
|  | Cadauno |  | 129 | 0.05 |  |  |  | 6.77 | 1.15 |  | 873.33 | 148.35 | 873.33
37 | Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 200 cm, categoria 6A
| BRETELLA S/STP CAT.6A LUNGHEZZA 2,0 M GR | Cadauno | 1 |  | 0 | 66 |  | 7.34 | 7.34 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.05 |  | 1 | 3.3 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 75.9 | 560.34
|  | Cadauno |  | 66 | 0.05 |  |  |  | 8.49 | 1.15 |  | 560.34 | 75.9 | 560.34
38 | Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 200 cm, categoria 6A
| BRETELLA S/STP CAT.6A LUNGHEZZA 2,0 M GR | Cadauno | 1 |  | 0 | 131 |  | 7.34 | 7.34 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.05 |  | 1 | 6.55 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 150.65 | 1112.19
|  | Cadauno |  | 131 | 0.05 |  |  |  | 8.49 | 1.15 |  | 1112.19 | 150.65 | 1112.19
39 | Ventilconvettore CON INVERTER con mobile UNIVERSALE per installazione a pavimento o pensile. Ventilconvettore CON INVERTER con mobile UNIVERSALE per installazione a pavimento o pensile, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 4,00 PF = 1,50.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Ventilconvettore CON INVERTER con mobile UNIVERSALE per installazione a pavimento o pensile. Ventilconvettore CON INVERTER con mobile UNIVERSALE per installazione a pavimento o pensile, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 6,00 PF = 2,50.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Ventilconvettore CON INVERTER con mobile UNIVERSALE per installazione a pavimento o pensile. Ventilconvettore CON INVERTER con mobile UNIVERSALE per installazione a pavimento o pensile, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 8,00 PF = 3,50.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Ventilconvettore CON INVERTER con mobile UNIVERSALE per installazione a pavimento o pensile. Ventilconvettore CON INVERTER con mobile UNIVERSALE per installazione a pavimento o pensile, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 13,50 PF = 5,00.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | Ventilconvettore CON INVERTER senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore CON INVERTER per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 6,00 PF = 2,50.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Ventilconvettore CON INVERTER senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore CON INVERTER per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 6,00 PF = 2,50.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Ventilconvettore CON INVERTER senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore CON INVERTER per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 6,00 PF = 2,50.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 24 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Ventilconvettore CON INVERTER senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore CON INVERTER per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 8,00 PF = 3,50.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | Ventilconvettore CON INVERTER senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore CON INVERTER per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 8,00 PF = 3,50.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocità più termostato ambiente.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 29 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocità più termostato ambiente.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocità più termostato ambiente.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 24 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Pannello comando velocità.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Pannello comando velocità.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 74 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 26 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | TERMINALE IDRONICO AD INVERTER. Terminale idronico del tipo a "Cassetta" adatto per installazione in controsoffitti standard ispezionabili, essenzialmente composto da: Griglia di ripresa e diffusione dell'aria cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di colore bianco (RAL 9003). Struttura interna portante in lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna. Apparecchiatura di controllo costituita da una scatola esterna all’apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di controllo i cui morsetti per il collegamento risultano facilmente raggiungibili. Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore elettrico monofase 230 V / 50 Hz, isolamento in classe B, klixon integrato, a 6 velocità, di cui 3 collegate. Batteria di scambio costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½”. Bacinella raccolta condensa in ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. Filtro Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. Pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). Sono quotate a parte le griglie, i gruppi valvole a 2 o 3 vie , i comandi e gli accessori. PT = 5,68 PF = 2,68 _Port. Aria= 520 m³/h
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 22 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | TERMINALE IDRONICO AD INVERTER. Terminale idronico del tipo a "Cassetta" adatto per installazione in controsoffitti standard ispezionabili, essenzialmente composto da: Griglia di ripresa e diffusione dell'aria cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di colore bianco (RAL 9003). Struttura interna portante in lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna. Apparecchiatura di controllo costituita da una scatola esterna all’apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di controllo i cui morsetti per il collegamento risultano facilmente raggiungibili. Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore elettrico monofase 230 V / 50 Hz, isolamento in classe B, klixon integrato, a 6 velocità, di cui 3 collegate. Batteria di scambio costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½”. Bacinella raccolta condensa in ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. Filtro Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. Pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). Sono quotate a parte le griglie, i gruppi valvole a 2 o 3 vie , i comandi e gli accessori. PT = 5,68 PF = 2,68 _Port. Aria= 520 m³/h
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 47 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | TERMINALE IDRONICO AD INVERTER. Terminale idronico del tipo a "Cassetta" adatto per installazione in controsoffitti standard ispezionabili, essenzialmente composto da: Griglia di ripresa e diffusione dell'aria cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di colore bianco (RAL 9003). Struttura interna portante in lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna. Apparecchiatura di controllo costituita da una scatola esterna all’apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di controllo i cui morsetti per il collegamento risultano facilmente raggiungibili. Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore elettrico monofase 230 V / 50 Hz, isolamento in classe B, klixon integrato, a 6 velocità, di cui 3 collegate. Batteria di scambio costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½”. Bacinella raccolta condensa in ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. Filtro Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. Pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). Sono quotate a parte le griglie, i gruppi valvole a 2 o 3 vie , i comandi e gli accessori. PT = 5,68 PF = 2,68 _Port. Aria= 520 m³/h
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | TERMINALE IDRONICO AD INVERTER. Terminale idronico del tipo a "Cassetta" adatto per installazione in controsoffitti standard ispezionabili, essenzialmente composto da: Griglia di ripresa e diffusione dell'aria cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di colore bianco (RAL 9003). Struttura interna portante in lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna. Apparecchiatura di controllo costituita da una scatola esterna all’apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di controllo i cui morsetti per il collegamento risultano facilmente raggiungibili. Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore elettrico monofase 230 V / 50 Hz, isolamento in classe B, klixon integrato, a 6 velocità, di cui 3 collegate. Batteria di scambio costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½”. Bacinella raccolta condensa in ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. Filtro Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. Pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). Sono quotate a parte le griglie, i gruppi valvole a 2 o 3 vie , i comandi e gli accessori. PT = 9,25 PF = 4,33 _Port. Aria= 71 m³/h
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | TERMINALE IDRONICO AD INVERTER. Terminale idronico del tipo a "Cassetta" adatto per installazione in controsoffitti standard ispezionabili, essenzialmente composto da: Griglia di ripresa e diffusione dell'aria cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di colore bianco (RAL 9003). Struttura interna portante in lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna. Apparecchiatura di controllo costituita da una scatola esterna all’apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di controllo i cui morsetti per il collegamento risultano facilmente raggiungibili. Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore elettrico monofase 230 V / 50 Hz, isolamento in classe B, klixon integrato, a 6 velocità, di cui 3 collegate. Batteria di scambio costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½”. Bacinella raccolta condensa in ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. Filtro Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. Pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). Sono quotate a parte le griglie, i gruppi valvole a 2 o 3 vie , i comandi e gli accessori. PT = 9,25 PF = 4,33 _Port. Aria= 71 m³/h
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | Accessori dei terminali idronici per grandezze con potenzialità termica fino a kW 10,63. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 10,63, valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Griglia di ripresa, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | Accessori dei terminali idronici per grandezze con potenzialità termica fino a kW 10,63. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 10,63, valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Griglia di ripresa, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 51 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Accessori dei terminali idronici per grandezze con potenzialità termica fino a kW 10,63. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 10,63, valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Griglia di ripresa, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 400.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 400.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 1,5 mmq
| CAVO ROSSO 2X1 TW BOBINA 500 MT | m | 1 |  | 0 | 60 |  | 0.66 | 0.66 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 55.2 | 94.8
|  | m |  | 60 | 0.04 |  |  |  | 1.58 | 0.92 |  | 94.8 | 55.2 | 94.8
73 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 1,5 mmq
| CAVO ROSSO 2X1 TW BOBINA 500 MT | m | 1 |  | 0 | 1590 |  | 0.66 | 0.66 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 63.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 1462.8 | 2512.2
|  | m |  | 1590 | 0.04 |  |  |  | 1.58 | 0.92 |  | 2512.2 | 1462.8 | 2512.2
74 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 1,5 mmq
| CAVO ROSSO 2X1 TW BOBINA 500 MT | m | 1 |  | 0 | 1555 |  | 0.66 | 0.66 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 62.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 1430.6 | 2456.9
|  | m |  | 1555 | 0.04 |  |  |  | 1.58 | 0.92 |  | 2456.9 | 1430.6 | 2456.9
75 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 1,5 mmq
| CAVO ROSSO 2X1 TW BOBINA 500 MT | m | 1 |  | 0 | 1130 |  | 0.66 | 0.66 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 45.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 1039.6 | 1785.4
|  | m |  | 1130 | 0.04 |  |  |  | 1.58 | 0.92 |  | 1785.4 | 1039.6 | 1785.4
76 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x150 mm²
| CAVO FG16R16 1x150 | m | 1 |  | 0 | 100 |  | 14.79 | 14.79 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 10 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 230 | 1709
|  | m |  | 100 | 0.1 |  |  |  | 17.09 | 2.3 |  | 1709 | 230 | 1709
77 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm²
| CAVO FG16OR16 5G10 | m | 1 |  | 0 | 21 |  | 6.2 | 6.2 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 2.1 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 48.3 | 178.5
|  | m |  | 21 | 0.1 |  |  |  | 8.5 | 2.3 |  | 178.5 | 48.3 | 178.5
78 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mm²
| CAVO FG16OR16 3G6 | m | 1 |  | 0 | 400 |  | 2.28 | 2.28 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 24 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 552 | 1464
|  | m |  | 400 | 0.06 |  |  |  | 3.66 | 1.38 |  | 1464 | 552 | 1464
79 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mm²
| CAVO FG16OR16 3G6 | m | 1 |  | 0 | 224 |  | 2.28 | 2.28 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 13.44 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 309.12 | 819.84
|  | m |  | 224 | 0.06 |  |  |  | 3.66 | 1.38 |  | 819.84 | 309.12 | 819.84
80 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mm²
| CAVO FG16OR16 3G6 | m | 1 |  | 0 | 320 |  | 2.28 | 2.28 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 19.2 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 441.6 | 1171.2
|  | m |  | 320 | 0.06 |  |  |  | 3.66 | 1.38 |  | 1171.2 | 441.6 | 1171.2
81 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mm²
| CAVO FG16OR16 5G4 | m | 1 |  | 0 | 75 |  | 2.37 | 2.37 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 4.5 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 103.5 | 281.25
|  | m |  | 75 | 0.06 |  |  |  | 3.75 | 1.38 |  | 281.25 | 103.5 | 281.25
82 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mm²
| CAVO FG16OR16 5G4 | m | 1 |  | 0 | 56 |  | 2.37 | 2.37 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 3.36 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 77.28 | 210
|  | m |  | 56 | 0.06 |  |  |  | 3.75 | 1.38 |  | 210 | 77.28 | 210
83 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mm²
| CAVO FG16OR16 5G4 | m | 1 |  | 0 | 45 |  | 2.37 | 2.37 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 2.7 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 62.1 | 168.75
|  | m |  | 45 | 0.06 |  |  |  | 3.75 | 1.38 |  | 168.75 | 62.1 | 168.75
84 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
| CAVO FG16OR16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 2690 |  | 1.62 | 1.62 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 107.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 2474.8 | 6832.6
|  | m |  | 2690 | 0.04 |  |  |  | 2.54 | 0.92 |  | 6832.6 | 2474.8 | 6832.6
85 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
| CAVO FG16OR16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 60 |  | 1.62 | 1.62 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 55.2 | 152.4
|  | m |  | 60 | 0.04 |  |  |  | 2.54 | 0.92 |  | 152.4 | 55.2 | 152.4
86 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
| CAVO FG16OR16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 2422 |  | 1.62 | 1.62 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 96.88 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 2228.24 | 6151.88
|  | m |  | 2422 | 0.04 |  |  |  | 2.54 | 0.92 |  | 6151.88 | 2228.24 | 6151.88
87 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
| CAVO FG16OR16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 31.5 |  | 1.62 | 1.62 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 1.26 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 28.98 | 80.01
|  | m |  | 31.5 | 0.04 |  |  |  | 2.54 | 0.92 |  | 80.01 | 28.98 | 80.01
88 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
| CAVO FG16OR16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 1440 |  | 1.62 | 1.62 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 57.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 1324.8 | 3657.6
|  | m |  | 1440 | 0.04 |  |  |  | 2.54 | 0.92 |  | 3657.6 | 1324.8 | 3657.6
89 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
| CAVO FG16OR16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.62 | 1.62 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 0 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 0 | 0.04 |  |  |  | 2.54 | 0.92 |  | 0 | 0 | 0
90 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm²
| CAVO FG16OR16 5 G 2,5 | m | 1 |  | 0 | 20 |  | 1.71 | 1.71 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 0.8 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 18.4 | 52.6
|  | m |  | 20 | 0.04 |  |  |  | 2.63 | 0.92 |  | 52.6 | 18.4 | 52.6
91 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
| CAVO FG16OR16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 30 |  | 1.12 | 1.12 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 27.6 | 61.2
|  | m |  | 30 | 0.04 |  |  |  | 2.04 | 0.92 |  | 61.2 | 27.6 | 61.2
92 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²
| CAVO FG16OR16 3G1,5 | m | 1 |  | 0 | 15 |  | 0.76 | 0.76 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 13.8 | 25.2
|  | m |  | 15 | 0.04 |  |  |  | 1.68 | 0.92 |  | 25.2 | 13.8 | 25.2
93 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²
| CAVO FG16OR16 3G1,5 | m | 1 |  | 0 | 21 |  | 0.76 | 0.76 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 0.84 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 19.32 | 35.28
|  | m |  | 21 | 0.04 |  |  |  | 1.68 | 0.92 |  | 35.28 | 19.32 | 35.28
94 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²
| CAVO FG16OR16 3G1,5 | m | 1 |  | 0 | 15 |  | 0.76 | 0.76 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 13.8 | 25.2
|  | m |  | 15 | 0.04 |  |  |  | 1.68 | 0.92 |  | 25.2 | 13.8 | 25.2
95 | Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x240 mm²
| CAVO FG16M16 1x240 | m | 1 |  | 0 | 2400 |  | 24.81 | 24.81 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.14 |  | 1 | 336 |  | 23 | 3.22 | 3.22
[13 empty] | 7728 | 67272
|  | m |  | 2400 | 0.14 |  |  |  | 28.03 | 3.22 |  | 67272 | 7728 | 67272
96 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm²
| CAVO FG16OM16 5G16 | m | 1 |  | 0 | 35 |  | 10.5 | 10.5 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 3.5 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 80.5 | 448
|  | m |  | 35 | 0.1 |  |  |  | 12.8 | 2.3 |  | 448 | 80.5 | 448
97 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mm²
| CAVO FG16OM16 5G10 | m | 1 |  | 0 | 42 |  | 7.4 | 7.4 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 4.2 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 96.6 | 407.4
|  | m |  | 42 | 0.1 |  |  |  | 9.7 | 2.3 |  | 407.4 | 96.6 | 407.4
98 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²
| CAVO FG16OM16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 70 |  | 1.8 | 1.8 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 2.8 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 64.4 | 190.4
|  | m |  | 70 | 0.04 |  |  |  | 2.72 | 0.92 |  | 190.4 | 64.4 | 190.4
99 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²
| CAVO FG16OM16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 170 |  | 1.8 | 1.8 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 6.8 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 156.4 | 462.4
|  | m |  | 170 | 0.04 |  |  |  | 2.72 | 0.92 |  | 462.4 | 156.4 | 462.4
100 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 5G2,5 | m | 1 |  | 0 | 15 |  | 2.07 | 2.07 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 13.8 | 44.85
|  | m |  | 15 | 0.04 |  |  |  | 2.99 | 0.92 |  | 44.85 | 13.8 | 44.85
101 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 60 |  | 1.09 | 1.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 55.2 | 120.6
|  | m |  | 60 | 0.04 |  |  |  | 2.01 | 0.92 |  | 120.6 | 55.2 | 120.6
102 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 1670 |  | 1.09 | 1.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 66.8 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 1536.4 | 3356.7
|  | m |  | 1670 | 0.04 |  |  |  | 2.01 | 0.92 |  | 3356.7 | 1536.4 | 3356.7
103 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 217 |  | 1.09 | 1.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 8.68 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 199.64 | 436.17
|  | m |  | 217 | 0.04 |  |  |  | 2.01 | 0.92 |  | 436.17 | 199.64 | 436.17
104 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 329 |  | 1.09 | 1.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 13.16 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 302.68 | 661.29
|  | m |  | 329 | 0.04 |  |  |  | 2.01 | 0.92 |  | 661.29 | 302.68 | 661.29
105 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 180 |  | 1.09 | 1.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 7.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 165.6 | 361.8
|  | m |  | 180 | 0.04 |  |  |  | 2.01 | 0.92 |  | 361.8 | 165.6 | 361.8
106 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 110 |  | 1.09 | 1.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 4.4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 101.2 | 221.1
|  | m |  | 110 | 0.04 |  |  |  | 2.01 | 0.92 |  | 221.1 | 101.2 | 221.1
107 | Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 110 REI 180
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 31 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 110 REI 180
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 24 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca: 8 fibre armatura non metallica
| CAVO 8FO CLT DIEL OM3 LSZH INT/EST CCA | m | 1 |  | 0 | 330 |  | 1.73 | 1.73 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 13.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 303.6 | 874.5
|  | m |  | 330 | 0.04 |  |  |  | 2.65 | 0.92 |  | 874.5 | 303.6 | 874.5
110 | Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca: 8 fibre armatura non metallica
| CAVO 8FO CLT DIEL OM3 LSZH INT/EST CCA | m | 1 |  | 0 | 56 |  | 1.73 | 1.73 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 2.24 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 51.52 | 148.4
|  | m |  | 56 | 0.04 |  |  |  | 2.65 | 0.92 |  | 148.4 | 51.52 | 148.4
111 | Cavo ottico multimodale OM2 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 12 fibre armatura dielettrica antiroditore
| CAVO 12FO CLT DIEL OM2 LSZH INT/EST CCA | m | 1 |  | 0 | 80 |  | 1.61 | 1.61 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 3.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 73.6 | 202.4
|  | m |  | 80 | 0.04 |  |  |  | 2.53 | 0.92 |  | 202.4 | 73.6 | 202.4
112 | Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: Fino a 24 f.o.
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 6 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 138 | 138
|  | Cadauno |  | 60 | 0.1 |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  | 138 | 138 | 138
113 | Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: Fino a 24 f.o.
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 55.2 | 55.2
|  | Cadauno |  | 24 | 0.1 |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  | 55.2 | 55.2 | 55.2
114 | Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
115 | Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciosse tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondità fino a 1 m
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
117 | Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciosse tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondità fino a 1 m
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciosse tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondità fino a 1 m
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 | Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciosse tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondità fino a 1 m
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
121 | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
122 | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
123 | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
124 | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso- Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso- Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso- Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
132 | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso- Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso- Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
134 | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso- Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² x cm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
136 | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² x cm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 | Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
138 | Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
139 | Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³
[13 empty] | 0 | 0
|  | mc |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
140 | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Scarti di ghiaia e pietrisco
[13 empty] | 0 | 0
|  | t |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
141 | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Scarti di ghiaia e pietrisco
[13 empty] | 0 | 0
|  | t |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
142 | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Scarti di ghiaia e pietrisco
[13 empty] | 0 | 0
|  | t |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
143 | Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi- In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
144 | Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo- contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
145 | Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI EN 442.- - Altezza massima dell'elemento mm 780
[13 empty] | 0 | 0
|  | W |  | 15600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI EN 442.- - Altezza massima dell'elemento mm 780
[13 empty] | 0 | 0
|  | W |  | 13500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
147 | Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale.- - Per allaccio
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 18 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 | Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale.- - Per allaccio
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 21 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
149 | Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale.- - Maggiorazione per valvola termostatica
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 18 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
150 | Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale.- - Maggiorazione per valvola termostatica
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 21 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,08
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 98 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
152 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,08
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 34 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 219 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
154 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 160 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
155 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 157 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
156 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 78 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
158 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
159 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
160 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 76 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
162 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 73 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
163 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
164 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 188 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
165 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
166 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 109 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
167 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 98 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
168 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 51 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
169 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
170 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 39 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
171 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 17 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
172 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
173 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
174 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
175 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI EN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
176 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 19 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
178 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
179 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 52 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
180 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 54 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
181 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 50 (2") D x s = 60,30 x 3,20 P = 4,49
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 84 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
182 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
183 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
184 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
185 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
186 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 125 (5") D x s = 139,7 x 4,00 P = 13,38
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 18 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
187 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 150 (6") D x s = 168,3 x 4,50 P = 18,17
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 33 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
188 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNIEN10255 ex UNI 8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 10216-1 -EX UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN 250 (10") D x s = 273,0x 5,0 P = 43,40
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 6.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
189 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 15 (1/2") Dxs = 21,3 x 2,30 P = 1,09
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
190 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 15 (1/2") Dxs = 21,3 x 2,30 P = 1,09
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
191 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 20 (3/4") Dxs = 26,9 x 2,30 P = 1,40
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 84.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
192 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 20 (3/4") Dxs = 26,9 x 2,30 P = 1,40
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 41 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
193 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
194 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
195 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
196 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
197 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
198 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 34 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
199 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 300.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
200 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
201 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
202 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 84 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
203 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 65 (2"1/2) Dxs = 76,1 x 3,20 P = 5,85
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
204 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 65 (2"1/2) Dxs = 76,1 x 3,20 P = 5,85
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 41 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
205 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 80 (3") Dxs = 88,9 x 3,60 P = 7,72
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
206 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 20 (3/4") Dxs = 26,9 x 2,30 P = 1,40
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 37.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
207 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 20 (3/4") Dxs = 26,9 x 2,30 P = 1,40
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 44.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
208 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
209 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 43 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
210 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
211 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
212 | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 43 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
213 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 246.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
214 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 154.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
215 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 263.74 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
216 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 241.02 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
217 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 49.93 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
218 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 149.28 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
219 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 149.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
220 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 42 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
221 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 24.08 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
222 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 121.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
223 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
224 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 46.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
225 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 102 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
226 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 252.26 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 106.23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
228 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 156.58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
229 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 165.08 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
230 | Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fase gassosa, inseriti ciascuno in guaina isolante di polietilene espanso con spessore minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento corrugato antistrappo ed accoppiati tra loro, con raccordi a saldare del tipo a cartella, comprensive di materiale per giunzioni, sistemi di fissaggio, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno fase liquida più diametro esterno fase gassosa: d + D = pollici (mm).- - d + D = 3/8" + 5/8" (9,5 + 15,9)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
231 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 40 x 3,0
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
232 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 40 x 3,0
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
233 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 110 x 4,3
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
234 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 110 x 4,3
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 78 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
235 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 125 x 4,9
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
236 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 125 x 4,9
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
237 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 160 x 6,2
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
238 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 160 x 6,2
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 24 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
239 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 12666, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 160 x 6,2
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 258 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
240 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 12666, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 200 x 6,2
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
241 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 12666, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 250 x 7,8
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
242 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.- - Diametro esterno tubo 40 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
243 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.- - Diametro esterno tubo 40 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
244 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.- - Diametro esterno tubo 110 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
245 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.- - Diametro esterno tubo 110 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 78 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
246 | Tubazioni insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali insonorizzati, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro x spessore: D x s (mm).- - D x s = 125 x 5,3
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 149 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
247 | Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 40 x 1,2
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 475.22 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
248 | Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 40 x 1,2
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
249 | Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 40 x 1,2
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 165.54 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
250 | Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300 °C, PN16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi)- - DN = 15 (3/8") S1= +/-24 S2= +/-10 S3= +/-30
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
251 | Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300 °C, PN16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi)- - DN = 15 (3/8") S1= +/-24 S2= +/-10 S3= +/-30
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
252 | Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300 °C, PN16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi)- - DN = 32 (1" 1/4) S1= +/-30 S2= +/-24 S3= +/-30
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
253 | Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300 °C, PN16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi)- - DN = 32 (1" 1/4) S1= +/-30 S2= +/-24 S3= +/-30
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
254 | Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300 °C, PN16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi)- - DN = 50 (2") S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
255 | Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300 °C, PN16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi)- - DN = 100 (4") S1= +/-46 S2= +/-20 S3= +/-12
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
256 | Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300 °C, PN16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi)- - DN = 125 (5") S1= +/-46 S2= +/-16 S3= +/-12
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
257 | Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300 °C, PN16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi)- - DN = 150 (6") S1= +/-66 S2= +/-16 S3= +/-12
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 9 x 22 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
259 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 9 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 37.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
260 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 9 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 66.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
261 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 9 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 9 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 44.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
263 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 9 x 34 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
264 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 9 x 34 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 51 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
265 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 9 x 34 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
266 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 22 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 98 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
267 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 22 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 34 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
268 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 219 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
269 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 160 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
270 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 157 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
271 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
272 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 78 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
273 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 34 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
274 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 34 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
275 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 34 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 76 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
276 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 42 (1"1/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
277 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 42 (1"1/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
278 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 42 (1"1/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 73 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
279 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 42 (1"1/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
280 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 42 (1"1/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
281 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 42 (1"1/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 43 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
282 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 48 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
283 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 48 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 34 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
284 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 48 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
285 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 60 (2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
286 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 60 (2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
287 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 60 (2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
288 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 60 (2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 43 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
289 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 76 (2"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
290 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 22 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
291 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 22 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
292 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 18 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
293 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
294 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 27 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
295 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 34 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 19 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
296 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 34 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 18 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
297 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 34 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
298 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 42 (1"1/4)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
299 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 48 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 188 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
300 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 48 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
301 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 60 (2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 109 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
302 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 60 (2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 98 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
303 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 60 (2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 51 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
304 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 76 (2"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
305 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 76 (2"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 39 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
306 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffisione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 19 x 76 (2"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 17 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
307 | ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C, non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 32 x 48 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 52 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
308 | ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C, non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 32 x 48 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 54 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
309 | ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C, non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 32 x 60 (2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 84 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
310 | ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C, non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 32 x 76 (2"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
311 | ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C, non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 32 x 88 (3")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
312 | ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C, non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 32 x 88 (3")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
313 | ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C, non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 32 x 88 (3")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
314 | ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C, non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 32 x 114 (4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
315 | Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.- - Spessore della lastra = mm 50 (2 x 25)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
316 | Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.- - Spessore della lastra = mm 50 (2 x 25)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 162.43 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
317 | Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.- - Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 64.07 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
318 | Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.- - Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 2.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
319 | Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.- - Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 260.94 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
320 | Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,036 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.- - Spessore mm 25
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 197 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
321 | Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,036 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.- - Spessore mm 25
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 173 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
322 | Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,036 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.- - Spessore mm 50
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 233.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
323 | Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,036 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.- - Spessore mm 50
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 109.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
324 | Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua.- - Rivestimento in alluminio
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 233.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
325 | Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua.- - Rivestimento in alluminio
[13 empty] | 0 | 0
|  | m² |  | 109.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
326 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
327 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
328 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
329 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
330 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
331 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
332 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
333 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
334 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
335 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
336 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
337 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
338 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
339 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
340 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
341 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 25 (1") PN = 42
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
342 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 25 (1") PN = 42
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
343 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.- - Diametro nominale 25 (1") PN = 42
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
344 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 25 (1"), PN = 16
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
345 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
346 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
347 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
348 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
349 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 50 (2"), PN = 16
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
350 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
351 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
352 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 80 (3"), PN = 16
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
353 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20 °C a +190 °C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 100 (4"), PN = 16
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
354 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.- - Diametro nominale 32 (1"1/4)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
355 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.- - Diametro nominale 40 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
356 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.- - Diametro nominale 65 (2"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
357 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.- - Diametro nominale 65 (2"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
358 | Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 9 bar.- - Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
359 | Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 9 bar.- - Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
360 | Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 9 bar.- - Diametro nominale 25 (1"), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
361 | Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 32 (1"1/4)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
362 | Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 32 (1"1/4)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
363 | Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 50 (2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
364 | Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 100 (4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
365 | Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 125 (5")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
366 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
367 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
368 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
369 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
370 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 25 (1"), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
371 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 25 (1"), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
372 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 25 (1"), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
373 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
374 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
375 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 7 bar.- - Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
376 | Valvola di ritegno a CLAPET, tipo WAFER per inserimento diretto fra flange, PN 16, corpo e battente in acciaio, tenuta con O-Ring di Viton, idonea per acqua fino a 150 °C, completa di flange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 65 (2"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
377 | Valvola di ritegno a CLAPET, tipo WAFER per inserimento diretto fra flange, PN 16, corpo e battente in acciaio, tenuta con O-Ring di Viton, idonea per acqua fino a 150 °C, completa di flange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 100 (4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
378 | Valvola di ritegno a CLAPET, tipo WAFER per inserimento diretto fra flange, PN 16, corpo e battente in acciaio, tenuta con O-Ring di Viton, idonea per acqua fino a 150 °C, completa di flange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 125 (5")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
379 | Valvola di ritegno a CLAPET, tipo WAFER per inserimento diretto fra flange, PN 16, corpo e battente in acciaio, tenuta con O-Ring di Viton, idonea per acqua fino a 150 °C, completa di flange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 150 (6")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
380 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - - Diametro nominale 32 (1"1/4)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
381 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - - Diametro nominale 32 (1"1/4)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
382 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - - Diametro nominale 40 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
383 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - - Diametro nominale 50 (2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
384 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - - Diametro nominale 65 (2"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
385 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - - Diametro nominale 65 (2"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
386 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - - Diametro nominale 80 (3")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
387 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - - Diametro nominale 100 (4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
388 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - - Diametro nominale 125 (5")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
389 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - - Diametro nominale 150 (6")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
390 | Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115 °C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.- - Valvolina igroscopica per radiatori
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
391 | Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115 °C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.- - Valvolina igroscopica per radiatori
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
392 | Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115 °C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.- - Valvolina igroscopica per radiatori
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
393 | Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115 °C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.- - Valvolina igroscopica per radiatori
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
394 | Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115 °C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.- - Valvolina igroscopica per radiatori
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
395 | Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115 °C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.- - Valvolina igroscopica per radiatori
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
396 | Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL-INAIL. Tarature standard a richiesta: 120 °C- - Diametro nominale 15 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
397 | Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL-INAIL. Tarature standard a richiesta: 120 °C- - Diametro nominale 32 (1"1/4)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
398 | Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone.- - Diametro nominale 15 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
399 | Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone.- - Diametro nominale 15 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
400 | Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone.- - Diametro nominale 15 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
401 | Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone.- - Diametro nominale 15 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
402 | Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2").- - Gruppo di riempimento di grande portata per impianti
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
403 | Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2").- - Gruppo di riempimento di grande portata per impianti
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
404 | Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2").- - A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
405 | Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2").- - A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
406 | Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm)- - H x L x P = 640 x 325 x 110
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
407 | Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, marcato CE costruito a norma del D.M. 329/04 E D.M. 01/12/75 per capacità fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).- - Capacità= l 50, D = 25 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
408 | Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, marcato CE costruito a norma del D.M. 329/04 E D.M. 01/12/75 per capacità fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).- - Capacità = l 105, D = 25 (1")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
409 | AMMORTIZZATORE di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox con membrana, idoneo per essere installato in impianti idro-sanitari per evitare brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete, temperatura max d'esercizio 99 °C, attacco filettato DN 15 (1/2").- - Capacità= l 0,16, Pressione max 15 bar
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
410 | AMMORTIZZATORE di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox con membrana, idoneo per essere installato in impianti idro-sanitari per evitare brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete, temperatura max d'esercizio 99 °C, attacco filettato DN 15 (1/2").- - Capacità= l 0,16, Pressione max 15 bar
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
411 | AMMORTIZZATORE di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox con membrana, idoneo per essere installato in impianti idro-sanitari per evitare brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete, temperatura max d'esercizio 99 °C, attacco filettato DN 15 (1/2").- - Capacità= l 0,16, Pressione max 15 bar
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
412 | Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36°C a 53°C, predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 15 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
413 | Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36°C a 53°C, predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 15 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
414 | Manometro con attacco radiale da 3/8", D = m 80, completo di riferimento pressione max a norme ex ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.- - Manometro con rubinetto di intercettazione
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
415 | Manometro con attacco radiale da 3/8", D = m 80, completo di riferimento pressione max a norme ex ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.- - Manometro con rubinetto di intercettazione
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
416 | Manometro con attacco radiale da 3/8", D = m 80, completo di riferimento pressione max a norme ex ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.- - Manometro con rubinetto di intercettazione
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
417 | Manometro con attacco radiale da 3/8", D = m 80, completo di riferimento pressione max a norme ex ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.- - Manometro con rubinetto di intercettazione
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
418 | Termometro bimetallico con quadrante circolare D=mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.- - Termometro con capillare da 1 m, 0x/+120 °C
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
419 | Termometro bimetallico con quadrante circolare D=mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.- - Termometro con capillare da 1 m, 0x/+120 °C
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
420 | Termometro bimetallico con quadrante circolare D=mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.- - Termometro con capillare da 1 m, 0x/+120 °C
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
421 | Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.- - Q = 275/136 V = 2
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
422 | Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1900 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W).- - Q = 850/1900 H = 2,9/0,3 D = 315 P = 320
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
423 | Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici.- - Regolatore a 5 velocità fino a 540 W
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
424 | Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1900, mm 2100, valutato per dm² della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm)- - Sezione lorda da dm² 45 a 85 dm² (1050 x 600)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 432 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
425 | Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1900, mm 2100, valutato per dm² della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm)- - Sezione lorda da dm² 85 a 130 dm² (1400 x 900)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 324 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
426 | Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10 °C a +60 °C.- - Diametro interno = mm 200
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
427 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 100 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 47 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
428 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 100 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
429 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 150 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 34 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
430 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 200 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
431 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 200 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
432 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 250 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
433 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 350 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
434 | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso.- - - Per quantitativi fino ai primi kg 1000
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
435 | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso.- - - Per quantitativi fino ai primi kg 1000
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
436 | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso.- - - Per quantitativi oltre i primi kg 1000
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 2033.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
437 | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso.- - - Per quantitativi oltre i primi kg 1000
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 1797.64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
438 | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso.- - - Per quantitativi oltre i primi kg 1000
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 1784 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
439 | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso.- - - Per quantitativi oltre i primi kg 1000
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 807.54 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
440 | Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).- - Da 8,5 dm² in poi (500 x 200)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 18 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
441 | Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento)- - Fino a 5,5 dm² (300 x 160)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 17 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
442 | Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento)- - Fino a 5,5 dm² (300 x 160)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
443 | Diametro diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. - Con 3 feritoie
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 39 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
444 | Diametro diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. - Con 3 feritoie
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
445 | Diametro diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di deflettore, serrandina e plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. - Con 3 feritoie
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 37 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
446 | Diametro diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di deflettore, serrandina e plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. - Con 3 feritoie
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
447 | Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. - Collare D = 100 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 37 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
448 | Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. - Collare D = 100 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
449 | Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).- - Fino a 30 dm² (400 x 200)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
450 | Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).- - Fino a 30 dm² (600 x 450)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 54 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
451 | Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).- - Da 30 a 55 dm² (800 x 650)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 240 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
452 | Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).- - Da 30 a 55 dm² (800 x 650)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 42 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
453 | Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).- - Da 100 dm² in poi (1400 x 1050)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 105.88 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
454 | Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72 °C, munita di marcatura CE conformemente alla norma UNI-EN 15650, certificata secondo EN 1366-2,classificata EI 60 S secondo EN13501-3,conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).- - Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 200)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 151.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
455 | Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72 °C, munita di marcatura CE conformemente alla norma UNI-EN 15650, certificata secondo EN 1366-2,classificata EI 60 S secondo EN13501-3,conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).- - Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 200)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 162 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
456 | Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72 °C,munita di marcatura CE conformemente alla norma UNI-EN 15650, certificata secondo EN 1366-2,classificata EI 120 S secondo EN13501-3.- - Diametro = 200 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
457 | Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di ricambio- - Fusibile tarato a 72 °C
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 21 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
458 | Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di ricambio- - Fusibile tarato a 72 °C
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
459 | Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di ricambio- - Servomotore di riarmo automatico e micro
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 21 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
460 | Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di ricambio- - Servomotore di riarmo automatico e micro
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
461 | Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione delvapore > 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenientidall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi,saldature, materiale per giunzioni e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, dirifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione; la rete principale di scarico.- - Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
462 | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.- - Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
463 | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.- - Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
464 | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.- - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
465 | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.- - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 26 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
466 | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.- - Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
467 | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.- - Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
468 | Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in pù di cm 2.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
469 | Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in pù di cm 2.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 22 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
470 | Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - A sbalzo o sospeso a parete
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 22 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
471 | Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - A sbalzo o sospeso a parete
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
472 | Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Cassetta di scarico del tipo ad incasso
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 22 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
473 | Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Cassetta di scarico del tipo ad incasso
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
474 | Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - Scarico con comando a pistone
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
475 | Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - Scarico con comando a pistone
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 22 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
476 | Serbatoi idrici in vetroresina per la conservazione dell'acqua muniti di coperchio a tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, muniti di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del DM 4 /05/2006 n.227 e s.m.i. e DM 6/04/2004 n.174. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi ingenere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni del DM 4 /05/2006 n.227 e s.m.i. e DM 6/04/2004 n.174, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo diadduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacità litri: C.- - Cilindro Orizzontale C = 3000
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
477 | Lavabo ergonomico in vetrous-china, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Lavabo ergonomico in vitreous-china
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
478 | Lavabo ergonomico in vetrous-china, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Lavabo ergonomico in vitreous-china
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
479 | Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico sagomata per permettere un idoneo appoggio per la schiena; comando dello scarico posizionato sul coperchio della cassetta o lateralmente ad essa permettendone l'azionamento in posizione seduta; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Vaso monoblocco a cacciata
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
480 | Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico sagomata per permettere un idoneo appoggio per la schiena; comando dello scarico posizionato sul coperchio della cassetta o lateralmente ad essa permettendone l'azionamento in posizione seduta; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Vaso monoblocco a cacciata
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
481 | Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.- - Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
482 | Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.- - Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
483 | Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.- - per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
484 | Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.- - per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
485 | Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 9 kg, classe 34 A 144BC
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
486 | Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16- Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
487 | Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16- Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
488 | Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16- Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 240 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
489 | Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16- Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
490 | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 40x40x40 cm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 28 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
491 | Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 60x60x60 cm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
492 | Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 100x100x100 cm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
493 | Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 100x100x100 cm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
494 | Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 100x100x100 cm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
495 | Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- 40x40 cm
[13 empty] | 0 | 0
|  | x dm di altezza |  | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
496 | Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- 60x60 cm
[13 empty] | 0 | 0
|  | x dm di altezza |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
497 | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituito da:- telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro.- Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento.- Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. - Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
498 | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituito da:- telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro.- Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento.- Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. - Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
499 | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituito da:- telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro.- Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento.- Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. - Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
500 | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituito da:- telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro.- Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento.- Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. - Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
501 | Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituita da:- telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa.- Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio- Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavità centrale per realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.- Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua.- Avvertenza: tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.- Montata in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
502 | Fornitura e posa in opera di Sistema di Emergenza Centralizzato tipo Beghelli modello Logica 230 - 17632 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: Centrale di controllo Sicuro 230 ST13 (13 slot) integrata all’interno di un armadio in metallo che contiene tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. La centrale può essere dotata di un numero di moduli di uscita (max 13) e di ingresso (max 4, se esterni 96), variabile a seconda delle necessità di impianto. Ogni modulo di uscita è suddiviso su 1, 2 o 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi per un massimo di 1380W per versione 1x, 690W per versione 2x, 345W per versione 4x ogni linea. La Centrale Sicuro230 ST13 dispone di un display grafico touch 7’’ montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. I gruppi batterie sono alloggiati direttamente nella parte inferiore dell’armadio della Centrale. Conforme ai requisiti della norma EN 50171 relativa ai sistemi per l’alimentazione elettrica centralizzata, e per apparecchi di sicurezza e di segnalazione di emergenza (230 V AC / 216 V DC) conformi a EN 50172. Periodicità dei test di verifica impianto conforme alle normative europee: EN 50172, UNI 11222, EN 62034. ARMADIO: in acciaio verniciato alle polveri epossidiche con grado di protezione IP21 provvisto di ingresso cavi nella parte superiore. BATTERIE: emetiche ricaricabili al piombo 12V fino 110Ah con 10 anni di vita a temperatura ambiente di 25°C. Sono compresi il cablaggio e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d'arte.
| CENTRALE ST13 S230 55AH 1P | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 6718 | 6718 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 10 |  | 1 | 10 |  | 23 | 230 | 230
| materiale elettrico vario | a corpo | 200 |  | 0 | 200 |  | 1 | 200 | 0
[13 empty] | 230.17 | 7148
|  | cadauno |  | 1 | 10 |  |  |  | 7148 | 230.17 |  | 7148 | 230.17 | 7148
503 | Fornitura e posa in opera di Modulo di ingresso tipo Beghelli 17230 MODULO INGRESSO S230 S24 230V DIN o similare. Modulo con 8 ingressi per l’integrazione fra illuminazione d’emergenza e l’illuminazione ordinaria. Consente il monitoraggio e l’attivazione selettiva di parti dell’impianto. 3 ingressi per il monitoraggio di presenza rete ordinaria, 5/8 ingressi per l'attivazione da rete o in emergenza di linee o apparecchi. Controllo: contatto isolato - Montaggio su modulo DIN. Grado di protezione: IP21 Corpo: materiale plastico autoestinguente Classe Isolamento: II Canali Controllati: 8 Ingressi Controllo Rete: 3 >195V - ON <138V - OFF Ingressi Controllo Illuminazione: 5/8 Alimentazione (Vdc): 24 Bus Dati: RS485 Dimensioni: Largh. 54 x Altez. 110 x Prof. 60 Moduli DIN: 3 Colore: grigio chiaro RAL 7035 Temperatura Ambiente (°C): - 10 / + 35 Sono compresi il cablaggio e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d'arte.
| MODULO INGRESSO SLGS 230V DIN | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 87.87 | 87.87 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 2 |  | 1 | 6 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 138 | 401.61
|  | cadauno |  | 3 | 2 |  |  |  | 133.87 | 46 |  | 401.61 | 138 | 401.61
504 | Fornitura e posa in opera di Modulo di ingresso tipo Beghelli 17230 MODULO INGRESSO S230 S24 230V DIN o similare. Modulo con 8 ingressi per l’integrazione fra illuminazione d’emergenza e l’illuminazione ordinaria. Consente il monitoraggio e l’attivazione selettiva di parti dell’impianto. 3 ingressi per il monitoraggio di presenza rete ordinaria, 5/8 ingressi per l'attivazione da rete o in emergenza di linee o apparecchi. Controllo: contatto isolato - Montaggio su modulo DIN. Grado di protezione: IP21 Corpo: materiale plastico autoestinguente Classe Isolamento: II Canali Controllati: 8 Ingressi Controllo Rete: 3 >195V - ON <138V - OFF Ingressi Controllo Illuminazione: 5/8 Alimentazione (Vdc): 24 Bus Dati: RS485 Dimensioni: Largh. 54 x Altez. 110 x Prof. 60 Moduli DIN: 3 Colore: grigio chiaro RAL 7035 Temperatura Ambiente (°C): - 10 / + 35 Sono compresi il cablaggio e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d'arte.
| MODULO INGRESSO SLGS 230V DIN | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 87.87 | 87.87 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 2 |  | 1 | 4 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 92 | 267.74
|  | cadauno |  | 2 | 2 |  |  |  | 133.87 | 46 |  | 267.74 | 92 | 267.74
505 | Fornitura e posa in opera di Modulo di ingresso tipo Beghelli 17230 MODULO INGRESSO S230 S24 230V DIN o similare. Modulo con 8 ingressi per l’integrazione fra illuminazione d’emergenza e l’illuminazione ordinaria. Consente il monitoraggio e l’attivazione selettiva di parti dell’impianto. 3 ingressi per il monitoraggio di presenza rete ordinaria, 5/8 ingressi per l'attivazione da rete o in emergenza di linee o apparecchi. Controllo: contatto isolato - Montaggio su modulo DIN. Grado di protezione: IP21 Corpo: materiale plastico autoestinguente Classe Isolamento: II Canali Controllati: 8 Ingressi Controllo Rete: 3 >195V - ON <138V - OFF Ingressi Controllo Illuminazione: 5/8 Alimentazione (Vdc): 24 Bus Dati: RS485 Dimensioni: Largh. 54 x Altez. 110 x Prof. 60 Moduli DIN: 3 Colore: grigio chiaro RAL 7035 Temperatura Ambiente (°C): - 10 / + 35 Sono compresi il cablaggio e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d'arte.
| MODULO INGRESSO SLGS 230V DIN | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 87.87 | 87.87 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 2 |  | 1 | 4 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 92 | 267.74
|  | cadauno |  | 2 | 2 |  |  |  | 133.87 | 46 |  | 267.74 | 92 | 267.74
506 | Fornitura e posa in opera di Modulo di uscita tipo Beghelli 17234 MODULO DI USCITA S230 4X32 o similare. Modulo di uscita per il pilotaggio di 4 linee per lampade di emergenza. Ogni linea può alimentare un carico di 345W per un massimo di 32 apparecchi per linea. Diagnosi singola con elenco degli errori presenti. Apparecchi pilotabili: - Lampade Sicuro S230; - Lampade incandescenti; alogene 230V; alogene 24V + trasformatori elettronici; - Tubi fluorescenti + reattori elettronici; - apparecchi LED con Driver alimentabile in dc; - apparecchi di illuminazione di emergenza e segnaletica di emergenza; - modalità permanente e non permanente per ogni singolo apparecchio sulla stessa linea, mediante comunicazione a onde convogliate con i moduli (solo moduli lampada); - monitoraggio individuale con rapporto di irregolarità selettivo sulla stessa linea; - modalità permanente o modalità non permanente con attivazione selettiva della funzioni per linea / modulo. Montaggio su modulo 19” rack. Grado Di Protezione: IP21 Corpo: materiale plastico autoestinguente Carico Massimo: 4x345W Apparecchi Controllabili: 4x32 Dimensioni: 1 modulo rack 19” Colore: grigio chiaro RAL 7035 Temperatura Ambiente (°C): - 5 / + 35 Sono compresi il cablaggio e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d'arte.
| MODULO DI USCITA S230 4X32 | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 236.46 | 236.46 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 2 |  | 1 | 6 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 138.03 | 847.38
|  | cadauno |  | 3 | 2 |  |  |  | 282.46 | 46.01 |  | 847.38 | 138.03 | 847.38
507 | Fornitura e posa in opera di Modulo di uscita tipo Beghelli 17234 MODULO DI USCITA S230 4X32 o similare. Modulo di uscita per il pilotaggio di 4 linee per lampade di emergenza. Ogni linea può alimentare un carico di 345W per un massimo di 32 apparecchi per linea. Diagnosi singola con elenco degli errori presenti. Apparecchi pilotabili: - Lampade Sicuro S230; - Lampade incandescenti; alogene 230V; alogene 24V + trasformatori elettronici; - Tubi fluorescenti + reattori elettronici; - apparecchi LED con Driver alimentabile in dc; - apparecchi di illuminazione di emergenza e segnaletica di emergenza; - modalità permanente e non permanente per ogni singolo apparecchio sulla stessa linea, mediante comunicazione a onde convogliate con i moduli (solo moduli lampada); - monitoraggio individuale con rapporto di irregolarità selettivo sulla stessa linea; - modalità permanente o modalità non permanente con attivazione selettiva della funzioni per linea / modulo. Montaggio su modulo 19” rack. Grado Di Protezione: IP21 Corpo: materiale plastico autoestinguente Carico Massimo: 4x345W Apparecchi Controllabili: 4x32 Dimensioni: 1 modulo rack 19” Colore: grigio chiaro RAL 7035 Temperatura Ambiente (°C): - 5 / + 35 Sono compresi il cablaggio e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d'arte.
| MODULO DI USCITA S230 4X32 | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 236.46 | 236.46 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 2 |  | 1 | 4 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 92.02 | 564.92
|  | cadauno |  | 2 | 2 |  |  |  | 282.46 | 46.01 |  | 564.92 | 92.02 | 564.92
508 | Fornitura e posa in opera di Modulo di uscita tipo Beghelli 17234 MODULO DI USCITA S230 4X32 o similare. Modulo di uscita per il pilotaggio di 4 linee per lampade di emergenza. Ogni linea può alimentare un carico di 345W per un massimo di 32 apparecchi per linea. Diagnosi singola con elenco degli errori presenti. Apparecchi pilotabili: - Lampade Sicuro S230; - Lampade incandescenti; alogene 230V; alogene 24V + trasformatori elettronici; - Tubi fluorescenti + reattori elettronici; - apparecchi LED con Driver alimentabile in dc; - apparecchi di illuminazione di emergenza e segnaletica di emergenza; - modalità permanente e non permanente per ogni singolo apparecchio sulla stessa linea, mediante comunicazione a onde convogliate con i moduli (solo moduli lampada); - monitoraggio individuale con rapporto di irregolarità selettivo sulla stessa linea; - modalità permanente o modalità non permanente con attivazione selettiva della funzioni per linea / modulo. Montaggio su modulo 19” rack. Grado Di Protezione: IP21 Corpo: materiale plastico autoestinguente Carico Massimo: 4x345W Apparecchi Controllabili: 4x32 Dimensioni: 1 modulo rack 19” Colore: grigio chiaro RAL 7035 Temperatura Ambiente (°C): - 5 / + 35 Sono compresi il cablaggio e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d'arte.
| MODULO DI USCITA S230 4X32 | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 236.46 | 236.46 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 2 |  | 1 | 4 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 92.02 | 564.92
|  | cadauno |  | 2 | 2 |  |  |  | 282.46 | 46.01 |  | 564.92 | 92.02 | 564.92
509 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli DOT LG 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione di emergenza centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SE programmabile da centrale. Corpo in bioplastica Poli Idrossi Alcalonato PHA biodegradabile e compostabile. GRADO di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07 CORPO: Insieme costituito da due parti. Vano componenti in lamiera d’acciaio verniciata bianca, con doppio ingresso cavi. Vano ottico, costituito di cornice circolare in PHA su cui è fissato il modulo Led con dissipatore incorporato. OTTICA: Dotazione di una Lente realizzata in metacrilato trasparente che ruota nella sua sede per: - illuminazione Vie d’Esodo (Lungaluce); - illuminazione Aree Antipanico (Largaluce). ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante. SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471). INSTALLAZIONE: incasso in controsoffitti. Possibilità di selezionare il flusso luminoso di uscita tramite le lenti in dotazione. Morsettiera per il cablaggio passante fino a 2,5 mm. Foro incasso Ø 60mm. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 4,7W LED - IP65 - 440 lm - Esecuzione S.E.
| DOT AE LGS230 IP65 | Cadauno | 1 |  | 0 | 52 |  | 72.79 | 72.79 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 26 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 598 | 4383.08
|  | cadauno |  | 52 | 0.5 |  |  |  | 84.29 | 11.5 |  | 4383.08 | 598 | 4383.08
510 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli DOT LG 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione di emergenza centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SE programmabile da centrale. Corpo in bioplastica Poli Idrossi Alcalonato PHA biodegradabile e compostabile. GRADO di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07 CORPO: Insieme costituito da due parti. Vano componenti in lamiera d’acciaio verniciata bianca, con doppio ingresso cavi. Vano ottico, costituito di cornice circolare in PHA su cui è fissato il modulo Led con dissipatore incorporato. OTTICA: Dotazione di una Lente realizzata in metacrilato trasparente che ruota nella sua sede per: - illuminazione Vie d’Esodo (Lungaluce); - illuminazione Aree Antipanico (Largaluce). ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante. SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471). INSTALLAZIONE: incasso in controsoffitti. Possibilità di selezionare il flusso luminoso di uscita tramite le lenti in dotazione. Morsettiera per il cablaggio passante fino a 2,5 mm. Foro incasso Ø 60mm. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 4,7W LED - IP65 - 440 lm - Esecuzione S.E.
| DOT AE LGS230 IP65 | Cadauno | 1 |  | 0 | 88 |  | 72.79 | 72.79 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 44 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 1012 | 7417.52
|  | cadauno |  | 88 | 0.5 |  |  |  | 84.29 | 11.5 |  | 7417.52 | 1012 | 7417.52
511 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli DOT LG 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione di emergenza centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SE programmabile da centrale. Corpo in bioplastica Poli Idrossi Alcalonato PHA biodegradabile e compostabile. GRADO di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07 CORPO: Insieme costituito da due parti. Vano componenti in lamiera d’acciaio verniciata bianca, con doppio ingresso cavi. Vano ottico, costituito di cornice circolare in PHA su cui è fissato il modulo Led con dissipatore incorporato. OTTICA: Dotazione di una Lente realizzata in metacrilato trasparente che ruota nella sua sede per: - illuminazione Vie d’Esodo (Lungaluce); - illuminazione Aree Antipanico (Largaluce). ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante. SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471). INSTALLAZIONE: incasso in controsoffitti. Possibilità di selezionare il flusso luminoso di uscita tramite le lenti in dotazione. Morsettiera per il cablaggio passante fino a 2,5 mm. Foro incasso Ø 60mm. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 4,7W LED - IP65 - 440 lm - Esecuzione S.E.
| DOT AE LGS230 IP65 | Cadauno | 1 |  | 0 | 22 |  | 72.79 | 72.79 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 11 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 253 | 1854.38
|  | cadauno |  | 22 | 0.5 |  |  |  | 84.29 | 11.5 |  | 1854.38 | 253 | 1854.38
512 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli FORMULA 65 LED GRANLUCE Logica 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione di emergenza centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SE programmabile da centrale. GRADO di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07 CORPO: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL 9003). Provvisto di prerotture sul fondo per fissaggio diretto su scatole incasso 503 e altre scatole standardizzate. Ingresso cavi (3) predisposte su tre lati del prodotto. OTTICA: diffondente, a profilo complesso. In materiale termoplastico stampato ad iniezione colore Bianco (RAL9003). DIFFUSORE: in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza. Superfici lisce per facilitarne la pulizia. ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante. SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0. INSTALLAZIONE: su superfici normalmente infiammabili a parete, a soffitto o ad incasso, direttamente su scatole 503. Predisposizione per tubi diametro 16 e 20mm. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 15W LED - IP65 - 1600 lm - Esecuzione S.E.
| F65 LED LGSICURO 230V | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 80.73 | 80.73 | 0
[13 empty] | 0 | 242.19
|  | cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 80.73 | 0 |  | 242.19 | 0 | 242.19
513 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli FORMULA 65 LED GRANLUCE Logica 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione di emergenza centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SE programmabile da centrale. GRADO di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07 CORPO: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL 9003). Provvisto di prerotture sul fondo per fissaggio diretto su scatole incasso 503 e altre scatole standardizzate. Ingresso cavi (3) predisposte su tre lati del prodotto. OTTICA: diffondente, a profilo complesso. In materiale termoplastico stampato ad iniezione colore Bianco (RAL9003). DIFFUSORE: in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza. Superfici lisce per facilitarne la pulizia. ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante. SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0. INSTALLAZIONE: su superfici normalmente infiammabili a parete, a soffitto o ad incasso, direttamente su scatole 503. Predisposizione per tubi diametro 16 e 20mm. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 15W LED - IP65 - 1600 lm - Esecuzione S.E.
| F65 LED LGSICURO 230V | Cadauno | 1 |  | 0 | 53 |  | 80.73 | 80.73 | 0
[13 empty] | 0 | 4278.69
|  | cadauno |  | 53 | 0 |  |  |  | 80.73 | 0 |  | 4278.69 | 0 | 4278.69
514 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli FORMULA 65 LED GRANLUCE Logica 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione di emergenza centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SE programmabile da centrale. GRADO di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07 CORPO: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL 9003). Provvisto di prerotture sul fondo per fissaggio diretto su scatole incasso 503 e altre scatole standardizzate. Ingresso cavi (3) predisposte su tre lati del prodotto. OTTICA: diffondente, a profilo complesso. In materiale termoplastico stampato ad iniezione colore Bianco (RAL9003). DIFFUSORE: in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza. Superfici lisce per facilitarne la pulizia. ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante. SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0. INSTALLAZIONE: su superfici normalmente infiammabili a parete, a soffitto o ad incasso, direttamente su scatole 503. Predisposizione per tubi diametro 16 e 20mm. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 15W LED - IP65 - 1600 lm - Esecuzione S.E.
| F65 LED LGSICURO 230V | Cadauno | 1 |  | 0 | 18 |  | 80.73 | 80.73 | 0
[13 empty] | 0 | 1453.14
|  | cadauno |  | 18 | 0 |  |  |  | 80.73 | 0 |  | 1453.14 | 0 | 1453.14
515 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli FORMULA 65 LED GRANLUCE Logica 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione di emergenza centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SE programmabile da centrale. GRADO di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07 CORPO: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL 9003). Provvisto di prerotture sul fondo per fissaggio diretto su scatole incasso 503 e altre scatole standardizzate. Ingresso cavi (3) predisposte su tre lati del prodotto. OTTICA: diffondente, a profilo complesso. In materiale termoplastico stampato ad iniezione colore Bianco (RAL9003). DIFFUSORE: in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza. Superfici lisce per facilitarne la pulizia. ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante. SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0. INSTALLAZIONE: su superfici normalmente infiammabili a parete, a soffitto o ad incasso, direttamente su scatole 503. Predisposizione per tubi diametro 16 e 20mm. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 15W LED - IP65 - 1600 lm - Esecuzione S.E.
| F65 LED LGSICURO 230V | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 80.73 | 80.73 | 0
[13 empty] | 0 | 322.92
|  | cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 80.73 | 0 |  | 322.92 | 0 | 322.92
516 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli IRON FLAG LG 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: Apparecchio per segnaletica di sicurezza ad alimentazione centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SA programmabile da centrale.GRADO di protezione del prodotto: IP42, Resistenza agli urti del prodotto: IK05 CORPO: corpo in alluminio e schermo in PMMA. Installabile a bandiera, monofaccia, sospesa con cavi di acciaio o incasso controsoffitto. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e segnaletica laser con modulo Orma. SCHERMO: tecnologia Back-lite in PMMA trasparente (spessore 4 mm). In grado di alloggiare segnale di sicurezza su entrambi i lati (doppia Faccia). Distanza di visibilità 20m.ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0 o 1. INSTALLAZIONE: direttamente a parete o soffitto a bandiera bi o monofaccia, sospesa con cavi di acciaio o incasso controsoffitto su superfici normalmente infiammabili. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 4,1W LED - distanza visibilità 20m - IP42 - Esecuzione S.A.
| IRONFLAG LG230 20M | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 97.57 | 97.57 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 23 | 120.57
|  | cadauno |  | 1 | 1 |  |  |  | 120.57 | 23 |  | 120.57 | 23 | 120.57
517 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli IRON FLAG LG 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: Apparecchio per segnaletica di sicurezza ad alimentazione centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SA programmabile da centrale.GRADO di protezione del prodotto: IP42, Resistenza agli urti del prodotto: IK05 CORPO: corpo in alluminio e schermo in PMMA. Installabile a bandiera, monofaccia, sospesa con cavi di acciaio o incasso controsoffitto. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e segnaletica laser con modulo Orma. SCHERMO: tecnologia Back-lite in PMMA trasparente (spessore 4 mm). In grado di alloggiare segnale di sicurezza su entrambi i lati (doppia Faccia). Distanza di visibilità 20m.ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0 o 1. INSTALLAZIONE: direttamente a parete o soffitto a bandiera bi o monofaccia, sospesa con cavi di acciaio o incasso controsoffitto su superfici normalmente infiammabili. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 4,1W LED - distanza visibilità 20m - IP42 - Esecuzione S.A.
| IRONFLAG LG230 20M | Cadauno | 1 |  | 0 | 24 |  | 97.57 | 97.57 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 24 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 552 | 2893.68
|  | cadauno |  | 24 | 1 |  |  |  | 120.57 | 23 |  | 2893.68 | 552 | 2893.68
518 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli IRON FLAG LG 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: Apparecchio per segnaletica di sicurezza ad alimentazione centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SA programmabile da centrale.GRADO di protezione del prodotto: IP42, Resistenza agli urti del prodotto: IK05 CORPO: corpo in alluminio e schermo in PMMA. Installabile a bandiera, monofaccia, sospesa con cavi di acciaio o incasso controsoffitto. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e segnaletica laser con modulo Orma. SCHERMO: tecnologia Back-lite in PMMA trasparente (spessore 4 mm). In grado di alloggiare segnale di sicurezza su entrambi i lati (doppia Faccia). Distanza di visibilità 20m.ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0 o 1. INSTALLAZIONE: direttamente a parete o soffitto a bandiera bi o monofaccia, sospesa con cavi di acciaio o incasso controsoffitto su superfici normalmente infiammabili. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 4,1W LED - distanza visibilità 20m - IP42 - Esecuzione S.A.
| IRONFLAG LG230 20M | Cadauno | 1 |  | 0 | 21 |  | 97.57 | 97.57 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 21 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 483 | 2531.97
|  | cadauno |  | 21 | 1 |  |  |  | 120.57 | 23 |  | 2531.97 | 483 | 2531.97
519 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli IRON FLAG LG 230 o similare. CARATTERISTICHE TECNICHE: Apparecchio per segnaletica di sicurezza ad alimentazione centralizzata provvisto di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento SA programmabile da centrale.GRADO di protezione del prodotto: IP42, Resistenza agli urti del prodotto: IK05 CORPO: corpo in alluminio e schermo in PMMA. Installabile a bandiera, monofaccia, sospesa con cavi di acciaio o incasso controsoffitto. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e segnaletica laser con modulo Orma. SCHERMO: tecnologia Back-lite in PMMA trasparente (spessore 4 mm). In grado di alloggiare segnale di sicurezza su entrambi i lati (doppia Faccia). Distanza di visibilità 20m.ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0 o 1. INSTALLAZIONE: direttamente a parete o soffitto a bandiera bi o monofaccia, sospesa con cavi di acciaio o incasso controsoffitto su superfici normalmente infiammabili. Completa di cablaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza 4,1W LED - distanza visibilità 20m - IP42 - Esecuzione S.A.
| IRONFLAG LG230 20M | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 97.57 | 97.57 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 4 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 92 | 482.28
|  | cadauno |  | 4 | 1 |  |  |  | 120.57 | 23 |  | 482.28 | 92 | 482.28
520 | Fornitura e posa in opera di accessorio da incasso per apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli IRON FLAG LG 230 o similare. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| INCASSO 20m | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 34.24 | 34.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 1.8 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 41.4 | 246.84
|  | cadauno |  | 6 | 0.3 |  |  |  | 41.14 | 6.9 |  | 246.84 | 41.4 | 246.84
521 | Fornitura e posa in opera di accessorio da incasso per apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli IRON FLAG LG 230 o similare. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| INCASSO 20m | Cadauno | 1 |  | 0 | 17 |  | 34.24 | 34.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 5.1 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 117.3 | 699.38
|  | cadauno |  | 17 | 0.3 |  |  |  | 41.14 | 6.9 |  | 699.38 | 117.3 | 699.38
522 | Fornitura e posa in opera di accessorio da incasso per apparecchio per l'illuminazione di emergenza tipo Beghelli IRON FLAG LG 230 o similare. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| INCASSO 20m | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 34.24 | 34.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 27.6 | 164.56
|  | cadauno |  | 4 | 0.3 |  |  |  | 41.14 | 6.9 |  | 164.56 | 27.6 | 164.56
523 | Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzato, tipo Siemens OP720 o similare, ad ampio spettro completo di base per rivelatore DB721. Per la rivelazione di incendi con fiamma che producono fumo e di fuochi covanti. Funziona secondo il principio della rifrazione ad un sensore, rifrazione ottica in avanti. Comportamento nella rivelazione selezionabile grazie a diversi set di parametri. Standard EN54-7, EN54-17. Categoria di protezione IP40 IP42 con guarnizione per base RS720. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP720 RIV. DI FUMO AD AMPIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 35.31 | 35.31 | 0
| DB721 BASE PER RIVELATORE | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 3.4 | 3.4 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 23 | 11.5 | 11.5
| CASSETTA IP55 100X100X50 CON PASSACAVI | N | 1 |  | 0 | 2 |  | 3.01 | 3.01 | 0
[13 empty] | 23 | 106.44
|  | cadauno |  | 2 | 0.5 |  |  |  | 53.22 | 11.5 |  | 106.44 | 23 | 106.44
524 | Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzato, tipo Siemens OP720 o similare, ad ampio spettro completo di base per rivelatore DB721. Per la rivelazione di incendi con fiamma che producono fumo e di fuochi covanti. Funziona secondo il principio della rifrazione ad un sensore, rifrazione ottica in avanti. Comportamento nella rivelazione selezionabile grazie a diversi set di parametri. Standard EN54-7, EN54-17. Categoria di protezione IP40 IP42 con guarnizione per base RS720. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP720 RIV. DI FUMO AD AMPIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 121 |  | 35.31 | 35.31 | 0
| DB721 BASE PER RIVELATORE | Cadauno | 1 |  | 0 | 121 |  | 3.4 | 3.4 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 60.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
| CASSETTA IP55 100X100X50 CON PASSACAVI | N | 1 |  | 0 | 121 |  | 3.01 | 3.01 | 0
[13 empty] | 1391.5 | 6439.62
|  | cadauno |  | 121 | 0.5 |  |  |  | 53.22 | 11.5 |  | 6439.62 | 1391.5 | 6439.62
525 | Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzato, tipo Siemens OP720 o similare, ad ampio spettro completo di base per rivelatore DB721. Per la rivelazione di incendi con fiamma che producono fumo e di fuochi covanti. Funziona secondo il principio della rifrazione ad un sensore, rifrazione ottica in avanti. Comportamento nella rivelazione selezionabile grazie a diversi set di parametri. Standard EN54-7, EN54-17. Categoria di protezione IP40 IP42 con guarnizione per base RS720. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP720 RIV. DI FUMO AD AMPIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 161 |  | 35.31 | 35.31 | 0
| DB721 BASE PER RIVELATORE | Cadauno | 1 |  | 0 | 161 |  | 3.4 | 3.4 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 80.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
| CASSETTA IP55 100X100X50 CON PASSACAVI | N | 1 |  | 0 | 161 |  | 3.01 | 3.01 | 0
[13 empty] | 1851.5 | 8568.42
|  | cadauno |  | 161 | 0.5 |  |  |  | 53.22 | 11.5 |  | 8568.42 | 1851.5 | 8568.42
526 | Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzato, tipo Siemens OP720 o similare, ad ampio spettro completo di base per rivelatore DB721. Per la rivelazione di incendi con fiamma che producono fumo e di fuochi covanti. Funziona secondo il principio della rifrazione ad un sensore, rifrazione ottica in avanti. Comportamento nella rivelazione selezionabile grazie a diversi set di parametri. Standard EN54-7, EN54-17. Categoria di protezione IP40 IP42 con guarnizione per base RS720. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| OP720 RIV. DI FUMO AD AMPIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 40 |  | 35.31 | 35.31 | 0
| DB721 BASE PER RIVELATORE | Cadauno | 1 |  | 0 | 40 |  | 3.4 | 3.4 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 20 |  | 23 | 11.5 | 11.5
| CASSETTA IP55 100X100X50 CON PASSACAVI | N | 1 |  | 0 | 40 |  | 3.01 | 3.01 | 0
[13 empty] | 460 | 2128.8
|  | cadauno |  | 40 | 0.5 |  |  |  | 53.22 | 11.5 |  | 2128.8 | 460 | 2128.8
527 | Fornitura e posa in opera di Ripetitore ottico di allarme tipo Siemens FDAI91 o similare. Indicatore di allarme esterno - montaggio a telaio. L’indicatore esterno di allarme è connesso in parallelo a rivelatori incendio automatici al fine di indicare rapidamente la fonte di un segnale di allarme, proveniente da rivelatori non facilmente accessibili o visibili. L’indicatore contiene unità luminose costituite da LED. Si accendono non appena il rivelatore incendio connesso fa scattare un allarme. Le morsettiere di connessione sono senza viti. L’indicatore esterno di allarme è adatto per il montaggio su telai di porte. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDAI91 EXT AI MONTAGGIO A TELAIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 39 |  | 9.47 | 9.47 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 7.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 179.4 | 548.73
|  | cadauno |  | 39 | 0.2 |  |  |  | 14.07 | 4.6 |  | 548.73 | 179.4 | 548.73
528 | Fornitura e posa in opera di Ripetitore ottico di allarme tipo Siemens FDAI91 o similare. Indicatore di allarme esterno - montaggio a telaio. L’indicatore esterno di allarme è connesso in parallelo a rivelatori incendio automatici al fine di indicare rapidamente la fonte di un segnale di allarme, proveniente da rivelatori non facilmente accessibili o visibili. L’indicatore contiene unità luminose costituite da LED. Si accendono non appena il rivelatore incendio connesso fa scattare un allarme. Le morsettiere di connessione sono senza viti. L’indicatore esterno di allarme è adatto per il montaggio su telai di porte. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDAI91 EXT AI MONTAGGIO A TELAIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 76 |  | 9.47 | 9.47 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 15.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 349.6 | 1069.32
|  | cadauno |  | 76 | 0.2 |  |  |  | 14.07 | 4.6 |  | 1069.32 | 349.6 | 1069.32
529 | Fornitura e posa in opera di Ripetitore ottico di allarme tipo Siemens FDAI91 o similare. Indicatore di allarme esterno - montaggio a telaio. L’indicatore esterno di allarme è connesso in parallelo a rivelatori incendio automatici al fine di indicare rapidamente la fonte di un segnale di allarme, proveniente da rivelatori non facilmente accessibili o visibili. L’indicatore contiene unità luminose costituite da LED. Si accendono non appena il rivelatore incendio connesso fa scattare un allarme. Le morsettiere di connessione sono senza viti. L’indicatore esterno di allarme è adatto per il montaggio su telai di porte. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDAI91 EXT AI MONTAGGIO A TELAIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 22 |  | 9.47 | 9.47 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 4.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 101.2 | 309.54
|  | cadauno |  | 22 | 0.2 |  |  |  | 14.07 | 4.6 |  | 309.54 | 101.2 | 309.54
530 | Fornitura e posa in opera di Pulsante manuale indirizzato per segnalazione allarme incendio, tipo Siemens FDME221 o similare, ad azione diretta completo di custodia rossa con chiave FDMH291-R e di Segnalatore per pulsante manuale allarme incendio. Unità elettronica con separatore di linea integrato e indicatore di allarme (LED) interno. LED a due colori per allarme e test. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDME221 UNITA ELET. ATTUAZIONE DIRETTA | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 42.24 | 42.24 | 0
| FDMH291-R CUSTODIA ROSSA CON CHIAVE | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 6.7 | 6.7 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 3.6 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 82.8 | 670.08
|  | cadauno |  | 12 | 0.3 |  |  |  | 55.84 | 6.9 |  | 670.08 | 82.8 | 670.08
531 | Fornitura e posa in opera di Pulsante manuale indirizzato per segnalazione allarme incendio, tipo Siemens FDME221 o similare, ad azione diretta completo di custodia rossa con chiave FDMH291-R e di Segnalatore per pulsante manuale allarme incendio. Unità elettronica con separatore di linea integrato e indicatore di allarme (LED) interno. LED a due colori per allarme e test. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDME221 UNITA ELET. ATTUAZIONE DIRETTA | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 42.24 | 42.24 | 0
| FDMH291-R CUSTODIA ROSSA CON CHIAVE | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 6.7 | 6.7 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 3.6 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 82.8 | 670.08
|  | cadauno |  | 12 | 0.3 |  |  |  | 55.84 | 6.9 |  | 670.08 | 82.8 | 670.08
532 | Fornitura e posa in opera di Pulsante manuale indirizzato per segnalazione allarme incendio, tipo Siemens FDME221 o similare, ad azione diretta completo di custodia rossa con chiave FDMH291-R e di Segnalatore per pulsante manuale allarme incendio. Unità elettronica con separatore di linea integrato e indicatore di allarme (LED) interno. LED a due colori per allarme e test. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDME221 UNITA ELET. ATTUAZIONE DIRETTA | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 42.24 | 42.24 | 0
| FDMH291-R CUSTODIA ROSSA CON CHIAVE | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 6.7 | 6.7 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 27.6 | 223.36
|  | cadauno |  | 4 | 0.3 |  |  |  | 55.84 | 6.9 |  | 223.36 | 27.6 | 223.36
533 | Fornitura e posa in opera di Pannello acustico e ottico EN54-23 indirizzato per segnalazione allarme incendio, tipo Siemens FDS226-RW o similare, con montaggio a parete per l'utilizzo nel C-NET a indirizzamento automatico completo di base tipo Siemens FDB226-R o similare, montaggio a parete, entrata cavi ad incasso e di Pannello in plexiglass trasparente con scritta "ALLARME INCENDIO". Conformità ai requisiti dello standard EN 54-3. Alimentazione e comunicazione tramite C-NET. Possibilità di selezionare max. 16 tipi di suono e di programmare 2 eventi: 'Allerta (ALERT)' ed 'Evacuazione (EVAC)'. Livello sonoro regolabile fino a max. 99 dBA. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDS226-RW SIRENA ROSSA CON LAMP.BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 97.68 | 97.68 | 0
| FDB226-R BASE SEGNALATORI ROSSA | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 3.73 | 3.73 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 30 |  | 0 | 360 |  | 1 | 30 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 6 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 138 | 1714.92
|  | cadauno |  | 12 | 0.5 |  |  |  | 142.91 | 11.5 |  | 1714.92 | 138 | 1714.92
534 | Fornitura e posa in opera di Pannello acustico e ottico EN54-23 indirizzato per segnalazione allarme incendio, tipo Siemens FDS226-RW o similare, con montaggio a parete per l'utilizzo nel C-NET a indirizzamento automatico completo di base tipo Siemens FDB226-R o similare, montaggio a parete, entrata cavi ad incasso e di Pannello in plexiglass trasparente con scritta "ALLARME INCENDIO". Conformità ai requisiti dello standard EN 54-3. Alimentazione e comunicazione tramite C-NET. Possibilità di selezionare max. 16 tipi di suono e di programmare 2 eventi: 'Allerta (ALERT)' ed 'Evacuazione (EVAC)'. Livello sonoro regolabile fino a max. 99 dBA. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDS226-RW SIRENA ROSSA CON LAMP.BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 97.68 | 97.68 | 0
| FDB226-R BASE SEGNALATORI ROSSA | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 3.73 | 3.73 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 30 |  | 0 | 360 |  | 1 | 30 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 6 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 138 | 1714.92
|  | cadauno |  | 12 | 0.5 |  |  |  | 142.91 | 11.5 |  | 1714.92 | 138 | 1714.92
535 | Fornitura e posa in opera di Pannello acustico e ottico EN54-23 indirizzato per segnalazione allarme incendio, tipo Siemens FDS226-RW o similare, con montaggio a parete per l'utilizzo nel C-NET a indirizzamento automatico completo di base tipo Siemens FDB226-R o similare, montaggio a parete, entrata cavi ad incasso e di Pannello in plexiglass trasparente con scritta "ALLARME INCENDIO". Conformità ai requisiti dello standard EN 54-3. Alimentazione e comunicazione tramite C-NET. Possibilità di selezionare max. 16 tipi di suono e di programmare 2 eventi: 'Allerta (ALERT)' ed 'Evacuazione (EVAC)'. Livello sonoro regolabile fino a max. 99 dBA. Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDS226-RW SIRENA ROSSA CON LAMP.BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 97.68 | 97.68 | 0
| FDB226-R BASE SEGNALATORI ROSSA | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 3.73 | 3.73 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 30 |  | 0 | 120 |  | 1 | 30 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 2 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 46 | 571.64
|  | cadauno |  | 4 | 0.5 |  |  |  | 142.91 | 11.5 |  | 571.64 | 46 | 571.64
536 | Fornitura e posa in opera di Modulo con 4 ingressi monitorati e 4 uscite fino a 4A - 250V tipo Siemens FDCIO222 o similare, per la connessione di 4 contatti aperti o chiusi indipendenti, liberi da potenziale per il riconoscimento di stat tecnici e 4 uscite con 4 contatti a relè liberi da potenziale per comandi verso dispositivi esterni. Standard CEA GEI 1-84, EN 54-17, EN 54-18 Temperatura d'esercizio -25... +60 °C Categoria di protezione IP30 Alimentazione 12... 33 VDC Temperatura di stoccaggio -30... +65 °C Capacità cavo 0.2...1.5 mm2 (2.5 mm2) Corrente a riposo 0.6... 0.75 mA Uscità relè (tensione zero) AC 250 V, 4 A, max. 1000 VA DC 30 V, 4 A, max. 120 W Dimensioni (L x A x P) 130 x 90 x 20 mm Colore bianco puro‚ ~RAL 9010/trasparente Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDCIO222 MODULO 4 INGRESSI/4 USCITE | Cadauno | 1 |  | 0 | 22 |  | 158.07 | 158.07 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 1 |  | 0 | 22 |  | 5.68 | 5.68 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 20 |  | 0 | 440 |  | 1 | 20 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 22 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 505.78 | 4548.5
|  | cadauno |  | 22 | 1 |  |  |  | 206.75 | 22.99 |  | 4548.5 | 505.78 | 4548.5
537 | Fornitura e posa in opera di Modulo con 4 ingressi monitorati e 4 uscite fino a 4A - 250V tipo Siemens FDCIO222 o similare, per la connessione di 4 contatti aperti o chiusi indipendenti, liberi da potenziale per il riconoscimento di stat tecnici e 4 uscite con 4 contatti a relè liberi da potenziale per comandi verso dispositivi esterni. Standard CEA GEI 1-84, EN 54-17, EN 54-18 Temperatura d'esercizio -25... +60 °C Categoria di protezione IP30 Alimentazione 12... 33 VDC Temperatura di stoccaggio -30... +65 °C Capacità cavo 0.2...1.5 mm2 (2.5 mm2) Corrente a riposo 0.6... 0.75 mA Uscità relè (tensione zero) AC 250 V, 4 A, max. 1000 VA DC 30 V, 4 A, max. 120 W Dimensioni (L x A x P) 130 x 90 x 20 mm Colore bianco puro‚ ~RAL 9010/trasparente Incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
| FDCIO222 MODULO 4 INGRESSI/4 USCITE | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 158.07 | 158.07 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 1 |  | 0 | 12 |  | 5.68 | 5.68 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 20 |  | 0 | 240 |  | 1 | 20 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 12 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 275.88 | 2481
|  | cadauno |  | 12 | 1 |  |  |  | 206.75 | 22.99 |  | 2481 | 275.88 | 2481
538 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello iN 60 QX54.001 + R561.D8 o similare. Modulo LED concepito per alloggiamento nei profili predisposti del sistema iN60 - distribuzione luminosa down - composto da raster emittente, dispositivo sorgente e componentistica di funzionamento. Versione per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - conforme alla norma per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Raster in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico (ottica brevettata Opti Beam Diamond) - senza trattamenti galvanici - abbinato ad una cover in PP con finitura lucida e allo schermo diffusore supplementare. Il sistema ottico risultante genera un’emissione luminosa estremamente elegante e professionale. Modulo Down - Frame: Il profilo L= 2384 mm è realizzato in estrusione di alluminio. Installazione: Inserimento del modulo sui vani con sistema meccanico easy-push (molle a scatto in acciaio). Dimensione (mm): 2384x60x100 Peso Modulo (kg): 4,23 Peso Modulo LED (kg): 1,58 Cablaggio: Collegamento con morsettiere ad innesto rapido in entrata. Modulo LED completo di alimentazione DALI integrata. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale “halogen free”. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 23 W - Flusso 4350 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| IN60 L=2384 43.9W | Cadauno | 1 |  | 0 | 54 |  | 273.93 | 273.93 | 0
| MODULO LINEARE-INCASSO L=2384 | Cadauno | 1 |  | 0 | 54 |  | 125.5 | 125.5 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 27 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 621.54 | 22190.22
|  | cadauno |  | 54 | 0.5 |  |  |  | 410.93 | 11.51 |  | 22190.22 | 621.54 | 22190.22
539 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello iN 60 QX47.001 + R532.D8 o similare. Modulo LED concepito per alloggiamento nei profili predisposti del sistema iN60 - distribuzione luminosa down - composto da raster emittente, dispositivo sorgente e componentistica di funzionamento. Versione per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - conforme alla norma per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Raster in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico (ottica brevettata Opti Beam Diamond) - senza trattamenti galvanici - abbinato ad una cover in PP con finitura lucida e allo schermo diffusore supplementare. Il sistema ottico risultante genera un’emissione luminosa estremamente elegante e professionale. Modulo Down - Frame: Il profilo L= 1192 mm è realizzato in estrusione di alluminio. Installazione: Inserimento del modulo sui vani con sistema meccanico easy-push (molle a scatto in acciaio). Dimensione (mm): 1192x60x100 Peso Modulo (kg): 2,17 Peso Modulo LED (kg): 1,58 Cablaggio: Collegamento con morsettiere ad innesto rapido in entrata. Modulo LED completo di alimentazione DALI integrata. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale ”halogen free“. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 11 W - Flusso 2200 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| IN60 L=1192 21.9W | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 152.15 | 152.15 | 0
| MODULO LINEARE-INCASSO L=1192 | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 71.95 | 71.95 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 15 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 345 | 7068
|  | cadauno |  | 30 | 0.5 |  |  |  | 235.6 | 11.5 |  | 7068 | 345 | 7068
540 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione Up/Down a sospensione tipo iGuzzini modello iN 60 QX59.001 + R569.D8 o similare. Modulo LED concepito per alloggiamento nei profili predisposti del sistema iN60 - distribuzione luminosa Up (40%) / Down (60%) - composto da raster emittente, dispositivo sorgente e componentistica di funzionamento. UP: schermo diffusore sagomato in PC traslucido. DOWN: emissione a luminanza controllata UGR < 19 - conforme alla norma per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Raster in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico (ottica brevettata Opti Beam Diamond) - senza trattamenti galvanici - abbinato ad una cover in PP con finitura lucida e allo schermo diffusore supplementare. Il sistema ottico risultante genera un’emissione luminosa estremamente elegante e professionale. Modulo Up and Down - Minimal: Il profilo L= 2384 mm è realizzato in estrusione di alluminio. Installazione: Inserimento del modulo sui vani con sistema meccanico easy-push (molle a scatto in acciaio). Dimensione (mm): 2384x60x100 Peso Modulo (kg): 4,00 Peso Modulo LED (kg): 1,76 Cablaggio: Collegamento con morsettiere ad innesto rapido in entrata. Modulo LED completo di alimentazione DALI integrata. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale ”halogen free“. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 33 W - Flusso 6300 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| IN60 L=2384 43.9W | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 273.93 | 273.93 | 0
| MODULO LINEARE-INCASSO L=2384 | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 125.5 | 125.5 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 15 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 345.3 | 12327.9
|  | cadauno |  | 30 | 0.5 |  |  |  | 410.93 | 11.51 |  | 12327.9 | 345.3 | 12327.9
541 | Fornitura e posa in opera di Coppia di testate di chiusura - per versioni frame tipo iGuzzini modello PB32 o similare. Peso (Kg): 0,22. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| COPPIA TESTATE DI CHIUSURA | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 6.31 | 6.31 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 138 | 327.3
|  | cadauno |  | 30 | 0.2 |  |  |  | 10.91 | 4.6 |  | 327.3 | 138 | 327.3
542 | Fornitura e posa in opera di Coppia di testate di chiusura - per versioni frame tipo iGuzzini modello PB32 o similare. Peso (Kg): 0,22. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| COPPIA TESTATE DI CHIUSURA | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 6.31 | 6.31 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 138 | 327.3
|  | cadauno |  | 30 | 0.2 |  |  |  | 10.91 | 4.6 |  | 327.3 | 138 | 327.3
543 | Fornitura e posa in opera di Cablaggio passante e accessorio meccanico per fila continua - moduli iN60 MMO e SPACE tipo iGuzzini modello PB34 o similare. Accessorio per file continue: permette di accoppiare tutti i moduli MMO e SPACE. Composto dai piastrini per raccordo meccanico e da cablaggio passante L=2400 mm (5 cavi) completo di clips fermacavi. Peso (Kg): 0,17. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| CABLAGGIO PASSANTE E ACCESSORIO MECCANICO PER FILA CONTINUA | Cadauno | 1 |  | 0 | 24 |  | 28.58 | 28.58 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 4.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 110.4 | 796.32
|  | cadauno |  | 24 | 0.2 |  |  |  | 33.18 | 4.6 |  | 796.32 | 110.4 | 796.32
544 | Fornitura e posa in opera di Cablaggio passante e accessorio meccanico per fila continua - moduli iN60 MMO e SPACE tipo iGuzzini modello PB34 o similare. Accessorio per file continue: permette di accoppiare tutti i moduli MMO e SPACE. Composto dai piastrini per raccordo meccanico e da cablaggio passante L=2400 mm (5 cavi) completo di clips fermacavi. Peso (Kg): 0,17. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| CABLAGGIO PASSANTE E ACCESSORIO MECCANICO PER FILA CONTINUA | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 28.58 | 28.58 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 138 | 995.4
|  | cadauno |  | 30 | 0.2 |  |  |  | 33.18 | 4.6 |  | 995.4 | 138 | 995.4
545 | Fornitura e posa in opera di Accessorio per installazione ad incasso - 2 pezzi tipo iGuzzini modello MWH6 o similare. Accessorio per installazione incasso senza falda completo di distanziale per stuccatura (2 pezzi). Peso (Kg): 0,34. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| STAFFA (COPPIA) | Cadauno | 1 |  | 0 | 54 |  | 22 | 22 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 10.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 248.4 | 1436.4
|  | cadauno |  | 54 | 0.2 |  |  |  | 26.6 | 4.6 |  | 1436.4 | 248.4 | 1436.4
546 | Fornitura e posa in opera di Accessorio per installazione ad incasso - 2 pezzi tipo iGuzzini modello MWH6 o similare. Accessorio per installazione incasso senza falda completo di distanziale per stuccatura (2 pezzi). Peso (Kg): 0,34. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| STAFFA (COPPIA) | Cadauno | 1 |  | 0 | 60 |  | 22 | 22 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 12 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 276 | 1596
|  | cadauno |  | 60 | 0.2 |  |  |  | 26.6 | 4.6 |  | 1596 | 276 | 1596
547 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Light Shed 14 R943.G0 o similare. Apparecchio L= 1195 mm completo di LED in tonalità di colore neutral white 4000K. Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, raster realizzato in materiale termoplastico con finitura bianca o tecnologia "Opti Diamond" raster brevettato in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico, senza trattamenti galvanici. Prodotto con LED ad alta efficienza per emissione up/down 50% up - 50% down, UGR<19 L<3000 cd/mq α > 65°, conforme alla norma EN 12464-1, per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Il driver DALI è alloggiato nella parte superiore dell’apparecchio. Installazione: a sospensione tramite kit accessorio. Dimensione (mm): 1195x140x48,5 Cablaggio: Prodotto completo di componentistica DALI. Possibilità di integrare componenti ILS disponibili come accessori. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale ”halogen free“. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 38 W - Flusso 6650 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| LIGHT SHED 14 L=1195 | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 391.5 | 391.5 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 3.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 80.43 | 2821
|  | cadauno |  | 7 | 0.5 |  |  |  | 403 | 11.49 |  | 2821 | 80.43 | 2821
548 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione a sospensione tipo iGuzzini modello Light Shed 14 R951.G0 o similare. Apparecchio L= 2383 mm completo di LED in tonalità di colore neutral white 4000K. Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, raster realizzato in materiale termoplastico con finitura bianca o tecnologia "Opti Diamond" raster brevettato in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico, senza trattamenti galvanici. Prodotto con LED ad alta efficienza per emissione up/down 50% up - 50% down, UGR<19 L<3000 cd/mq α > 65°, conforme alla norma EN 12464-1, per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Il driver DALI è alloggiato nella parte superiore dell’apparecchio. Installazione: a sospensione tramite kit accessorio. Dimensione (mm): 2383x140x48,5 Cablaggio: Prodotto completo di componentistica DALI. Possibilità di integrare componenti ILS disponibili come accessori. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale ”halogen free“. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 76 W - Flusso 133500 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| LIGHT SHED 14 L=2383 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 698.11 | 698.11 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.5 | 709.61
|  | cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 709.61 | 11.5 |  | 709.61 | 11.5 | 709.61
549 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione a sospensione tipo iGuzzini modello Light Shed 14 R955.G0 o similare. Apparecchio L= 3175 mm completo di LED in tonalità di colore neutral white 4000K. Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, raster realizzato in materiale termoplastico con finitura bianca o tecnologia "Opti Diamond" raster brevettato in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico, senza trattamenti galvanici. Prodotto con LED ad alta efficienza per emissione up/down 50% up - 50% down, UGR<19 L<3000 cd/mq α > 65°, conforme alla norma EN 12464-1, per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Il driver DALI è alloggiato nella parte superiore dell’apparecchio. Installazione: a sospensione tramite kit accessorio. Dimensione (mm): 3175x140x48,5 Cablaggio: Prodotto completo di componentistica DALI. Possibilità di integrare componenti ILS disponibili come accessori. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale ”halogen free“. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 101 W - Flusso 177500 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| LIGHT SHED 14 L=3175 | Cadauno | 1 |  | 0 | 9 |  | 953.59 | 953.59 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 4.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 103.32 | 8685.81
|  | cadauno |  | 9 | 0.5 |  |  |  | 965.09 | 11.48 |  | 8685.81 | 103.32 | 8685.81
550 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione a sospensione tipo iGuzzini modello Light Shed 14 R955.G0 o similare. Apparecchio L= 3175 mm completo di LED in tonalità di colore neutral white 4000K. Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, raster realizzato in materiale termoplastico con finitura bianca o tecnologia "Opti Diamond" raster brevettato in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico, senza trattamenti galvanici. Prodotto con LED ad alta efficienza per emissione up/down 50% up - 50% down, UGR<19 L<3000 cd/mq α > 65°, conforme alla norma EN 12464-1, per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Il driver DALI è alloggiato nella parte superiore dell’apparecchio. Installazione: a sospensione tramite kit accessorio. Dimensione (mm): 3175x140x48,5 Cablaggio: Prodotto completo di componentistica DALI. Possibilità di integrare componenti ILS disponibili come accessori. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale ”halogen free“. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 101 W - Flusso 177500 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| LIGHT SHED 14 L=3175 | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 953.59 | 953.59 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 1.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 34.44 | 2895.27
|  | cadauno |  | 3 | 0.5 |  |  |  | 965.09 | 11.48 |  | 2895.27 | 34.44 | 2895.27
551 | Fornitura e posa in opera di Basetta di alimentazione con cavo di sospensione - L=1500, 5 poli tipo iGuzzini modello PC74 o similare. Kit completo di testate di chiusura per installazione singola del prodotto. Peso (Kg): 0,57. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| BASETTA ALIMENTAZIONE CON CAVO SOSP. | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 43.69 | 43.69 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 55.2 | 579.48
|  | cadauno |  | 12 | 0.2 |  |  |  | 48.29 | 4.6 |  | 579.48 | 55.2 | 579.48
552 | Fornitura e posa in opera di Basetta di alimentazione con cavo di sospensione - L=1500, 5 poli tipo iGuzzini modello PC74 o similare. Kit completo di testate di chiusura per installazione singola del prodotto. Peso (Kg): 0,57. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| BASETTA ALIMENTAZIONE CON CAVO SOSP. | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 43.69 | 43.69 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 13.8 | 144.87
|  | cadauno |  | 3 | 0.2 |  |  |  | 48.29 | 4.6 |  | 144.87 | 13.8 | 144.87
553 | Fornitura e posa in opera di Accessorio per fila continua per Light Shed tipo iGuzzini modello PC77 o similare. Giunzione diretta moduli fila continua. Peso (Kg): 0,23. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| GIUNTO DIRETTO PER LIGHT SHED | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 29.12 | 29.12 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 1 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 23 | 168.6
|  | cadauno |  | 5 | 0.2 |  |  |  | 33.72 | 4.6 |  | 168.6 | 23 | 168.6
554 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Light Shed 60 R873 o similare. Apparecchio 596x596 mm per installazione ad appoggio su pannelli modulari, in tonalità di colore neutral white 4000K. Corpo realizzato in materiale ABS derivato al 45% da materiali riciclati e schermo in PMMA 100% riciclabile. Prodotto con LED ad alta efficienza completo di schermo MPO per emissione UGR<19 L<3000 cd/mq α > 65°, conforme alla norma EN 12464-1, per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Installazione: Ad appoggio su pannelli modulari 600x600 mm. Ad incasso su controsoffitti in cartongesso oppure a sospensione tramite accessori. Dimensione (mm): 596x596x115 Peso (Kg): 1,73 Cablaggio: Prodotto completo di componentistica DALI. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale ”halogen free“. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 - IP 40 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 21 W - Flusso 3750 lm - 4000 K - CRI 90
| LIGHT SHED 60 596x596 | Cadauno | 1 |  | 0 | 31 |  | 186.55 | 186.55 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 15.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 356.81 | 6139.55
|  | cadauno |  | 31 | 0.5 |  |  |  | 198.05 | 11.51 |  | 6139.55 | 356.81 | 6139.55
555 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Light Shed 60 R873 o similare. Apparecchio 596x596 mm per installazione ad appoggio su pannelli modulari, in tonalità di colore neutral white 4000K. Corpo realizzato in materiale ABS derivato al 45% da materiali riciclati e schermo in PMMA 100% riciclabile. Prodotto con LED ad alta efficienza completo di schermo MPO per emissione UGR<19 L<3000 cd/mq α > 65°, conforme alla norma EN 12464-1, per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Installazione: Ad appoggio su pannelli modulari 600x600 mm. Ad incasso su controsoffitti in cartongesso oppure a sospensione tramite accessori. Dimensione (mm): 596x596x115 Peso (Kg): 1,73 Cablaggio: Prodotto completo di componentistica DALI. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale ”halogen free“. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 - IP 40 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 21 W - Flusso 3750 lm - 4000 K - CRI 90
| LIGHT SHED 60 596x596 | Cadauno | 1 |  | 0 | 99 |  | 186.55 | 186.55 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 49.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 1139.49 | 19606.95
|  | cadauno |  | 99 | 0.5 |  |  |  | 198.05 | 11.51 |  | 19606.95 | 1139.49 | 19606.95
556 | Fornitura e posa in opera di Accessorio per installazione ad incasso - per moduli 600x600 tipo iGuzzini modello PA13 o similare. Cornice in estruso di alluminio per installazione ad incasso frame. Peso (Kg): 1,86. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| ACCESSORIO INCASSO x MODULI 596x596 | Cadauno | 1 |  | 0 | 18 |  | 53.34 | 53.34 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 3.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 82.8 | 1042.92
|  | cadauno |  | 18 | 0.2 |  |  |  | 57.94 | 4.6 |  | 1042.92 | 82.8 | 1042.92
557 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Easy QF51.01 o similare. Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Installazione: Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm. Dimensione (mm): Ø105x70 Peso (Kg): 0,36 Cablaggio: prodotto completo di componentistica DALI Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 54 Resa cromatica: CRI 80 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 11 W - Flusso 1850 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 54
| EASY D.105 13.2W | Cadauno | 1 |  | 0 | 32 |  | 105.49 | 105.49 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 16 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 368 | 3743.68
|  | cadauno |  | 32 | 0.5 |  |  |  | 116.99 | 11.5 |  | 3743.68 | 368 | 3743.68
558 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Easy QF51.01 o similare. Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Installazione: Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm. Dimensione (mm): Ø105x70 Peso (Kg): 0,36 Cablaggio: prodotto completo di componentistica DALI Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 54 Resa cromatica: CRI 80 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 11 W - Flusso 1850 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 54
| EASY D.105 13.2W | Cadauno | 1 |  | 0 | 49 |  | 105.49 | 105.49 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 24.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 563.5 | 5732.51
|  | cadauno |  | 49 | 0.5 |  |  |  | 116.99 | 11.5 |  | 5732.51 | 563.5 | 5732.51
559 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Easy Space R761.D8 o similare. Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore termoplastico prismatizzato completo di recuperatore di flusso. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white (4000K). Emissione luminosa luce generale. Installazione: Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm. Dimensione (mm): Ø163x99 Peso (Kg): 0,76 Cablaggio: prodotto completo di componentistica DALI Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 54 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 21 W - Flusso 2850 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 54
| EASY SPACE D.163 | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 134.4 | 134.4 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 24 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 552 | 7003.2
|  | cadauno |  | 48 | 0.5 |  |  |  | 145.9 | 11.5 |  | 7003.2 | 552 | 7003.2
560 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Easy Space R761.D8 o similare. Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore termoplastico prismatizzato completo di recuperatore di flusso. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white (4000K). Emissione luminosa luce generale. Installazione: Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm. Dimensione (mm): Ø163x99 Peso (Kg): 0,76 Cablaggio: prodotto completo di componentistica DALI Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 54 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 21 W - Flusso 2850 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 54
| EASY SPACE D.163 | Cadauno | 1 |  | 0 | 123 |  | 134.4 | 134.4 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 61.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 1414.5 | 17945.7
|  | cadauno |  | 123 | 0.5 |  |  |  | 145.9 | 11.5 |  | 17945.7 | 1414.5 | 17945.7
561 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Easy Space R761.D8 o similare. Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore termoplastico prismatizzato completo di recuperatore di flusso. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white (4000K). Emissione luminosa luce generale. Installazione: Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm. Dimensione (mm): Ø163x99 Peso (Kg): 0,76 Cablaggio: prodotto completo di componentistica DALI Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 54 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 21 W - Flusso 2850 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 54
| EASY SPACE D.163 | Cadauno | 1 |  | 0 | 54 |  | 134.4 | 134.4 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 27 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 621 | 7878.6
|  | cadauno |  | 54 | 0.5 |  |  |  | 145.9 | 11.5 |  | 7878.6 | 621 | 7878.6
562 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Laser R665 + MY08 o similare. Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione fissa Super Comfort: la posizione molto arretrata del LED minimizza l'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium. Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. LED 4000K ad elevato indice di resa cromatica. Alimentatore corrente costante DALI: Alimentatore elettronico dimmerabile DALI - funzionamento a corrente costante 250 mA. È dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento all'incasso predisposto. Installazione: Ad incasso sul controsoffitto tramite molle in filo di acciaio anti-caduta - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - foro di preparazione Ø 59 mm Dimensione (mm): Ø67x77 Peso (Kg): 0,13 Cablaggio: dimmerabile DALI Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 - IP 44 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 7,5 W - Flusso 810 lm - 4000 K - CRI 90
| LASER INCASSO TONDO 6.8W | Cadauno | 1 |  | 0 | 14 |  | 48.05 | 48.05 | 0
| ALIMENTATORE DALI 10W | Cadauno | 1 |  | 0 | 14 |  | 38.51 | 38.51 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 7 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 161 | 1372.84
|  | cadauno |  | 14 | 0.5 |  |  |  | 98.06 | 11.5 |  | 1372.84 | 161 | 1372.84
563 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Laser R665 + MY08 o similare. Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione fissa Super Comfort: la posizione molto arretrata del LED minimizza l'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium. Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. LED 4000K ad elevato indice di resa cromatica. Alimentatore corrente costante DALI: Alimentatore elettronico dimmerabile DALI - funzionamento a corrente costante 250 mA. È dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento all'incasso predisposto. Installazione: Ad incasso sul controsoffitto tramite molle in filo di acciaio anti-caduta - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - foro di preparazione Ø 59 mm Dimensione (mm): Ø67x77 Peso (Kg): 0,13 Cablaggio: dimmerabile DALI Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 - IP 44 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 7,5 W - Flusso 810 lm - 4000 K - CRI 90
| LASER INCASSO TONDO 6.8W | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 48.05 | 48.05 | 0
| ALIMENTATORE DALI 10W | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 38.51 | 38.51 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 4 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 92 | 784.48
|  | cadauno |  | 8 | 0.5 |  |  |  | 98.06 | 11.5 |  | 784.48 | 92 | 784.48
564 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Bos QN50 o similare. Apparecchio a luce diffusa per applicazioni a soffitto e a parete. Sorgenti LED. Piatto di fissaggio in lamiera di acciaio sagomata - verniciato bianco; supporto LED in alluminio con funzione di dispersore termico. Schermo diffusore in PMMA opale - forma e finitura determinano un'emissione luminosa omogenea e confortevole. LED bianco neutral ad elevato rendimento Installazione: A soffitto o a parete; fissaggio del piatto a superficie tramite viti e tasselli ad espansione; gruppo LED asportabile con sistema easy-lock; fissaggio manuale dello schermo sul piatto con molle a rotazione in termoplastico. Dimensione (mm): Ø264x80 Peso (Kg): 0,78 Cablaggio: morsettiera ad innesto rapido sul piatto di fissaggio; predisposizione per cablaggio passante tra più apparecchi; collegamento box alimentatore e gruppo LED asportabile tramite connessione rapida. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 40 Resa cromatica: CRI 80 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 11 W - Flusso 1900 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 40
| BOS APPARECCHIO DA SUPERFICIE DALI 13.5W | Cadauno | 1 |  | 0 | 33 |  | 140.77 | 140.77 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 16.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 379.5 | 5024.91
|  | cadauno |  | 33 | 0.5 |  |  |  | 152.27 | 11.5 |  | 5024.91 | 379.5 | 5024.91
565 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione ad incasso tipo iGuzzini modello Bos QN50 o similare. Apparecchio a luce diffusa per applicazioni a soffitto e a parete. Sorgenti LED. Piatto di fissaggio in lamiera di acciaio sagomata - verniciato bianco; supporto LED in alluminio con funzione di dispersore termico. Schermo diffusore in PMMA opale - forma e finitura determinano un'emissione luminosa omogenea e confortevole. LED bianco neutral ad elevato rendimento Installazione: A soffitto o a parete; fissaggio del piatto a superficie tramite viti e tasselli ad espansione; gruppo LED asportabile con sistema easy-lock; fissaggio manuale dello schermo sul piatto con molle a rotazione in termoplastico. Dimensione (mm): Ø264x80 Peso (Kg): 0,78 Cablaggio: morsettiera ad innesto rapido sul piatto di fissaggio; predisposizione per cablaggio passante tra più apparecchi; collegamento box alimentatore e gruppo LED asportabile tramite connessione rapida. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 40 Resa cromatica: CRI 80 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 11 W - Flusso 1900 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 40
| BOS APPARECCHIO DA SUPERFICIE DALI 13.5W | Cadauno | 1 |  | 0 | 9 |  | 140.77 | 140.77 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 4.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 103.5 | 1370.43
|  | cadauno |  | 9 | 0.5 |  |  |  | 152.27 | 11.5 |  | 1370.43 | 103.5 | 1370.43
566 | Fornitura e posa in opera di Binario a bassa tensione 48V UP/DOWN L= 2000 mm per applicazioni a sospensione tipo iGuzzini modello Superrail QY79 o similare. Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore 48V. Permette illuminazione sia UP che DOWN. Circuito integrato del converter DALI, progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori degli spot, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Installazione: A soffitto, sospeso. Dimensione (mm): 2000x25x69 Peso (Kg): 2,74 Cablaggio: Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile come accessorio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Completa di quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| SUPERRAIL BINARIO 48V L=2000 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 155 | 155 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.51 | 166.5
|  | cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 166.5 | 11.51 |  | 166.5 | 11.51 | 166.5
567 | Fornitura e posa in opera di Binario a bassa tensione 48V UP/DOWN L= 2000 mm per applicazioni a sospensione tipo iGuzzini modello Superrail QY79 o similare. Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore 48V. Permette illuminazione sia UP che DOWN. Circuito integrato del converter DALI, progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori degli spot, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Installazione: A soffitto, sospeso. Dimensione (mm): 2000x25x69 Peso (Kg): 2,74 Cablaggio: Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile come accessorio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Completa di quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| SUPERRAIL BINARIO 48V L=2000 | Cadauno | 1 |  | 0 | 52 |  | 155 | 155 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 26 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 598.52 | 8658
|  | cadauno |  | 52 | 0.5 |  |  |  | 166.5 | 11.51 |  | 8658 | 598.52 | 8658
568 | Fornitura e posa in opera di Binario a bassa tensione 48V UP/DOWN L= 2000 mm per applicazioni a sospensione tipo iGuzzini modello Superrail QY79 o similare. Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore 48V. Permette illuminazione sia UP che DOWN. Circuito integrato del converter DALI, progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori degli spot, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Installazione: A soffitto, sospeso. Dimensione (mm): 2000x25x69 Peso (Kg): 2,74 Cablaggio: Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile come accessorio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Completa di quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| SUPERRAIL BINARIO 48V L=2000 | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 155 | 155 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 2.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 57.55 | 832.5
|  | cadauno |  | 5 | 0.5 |  |  |  | 166.5 | 11.51 |  | 832.5 | 57.55 | 832.5
569 | Fornitura e posa in opera di Binario a bassa tensione 48V UP/DOWN L= 3000 mm per applicazioni a sospensione tipo iGuzzini modello Superrail QY80 o similare. Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore 48V. Permette illuminazione sia UP che DOWN. Circuito integrato del converter DALI, progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori degli spot, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Installazione: A soffitto, sospeso. Dimensione (mm): 3000x25x69 Peso (Kg): 4,11 Cablaggio: Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile come accessorio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Completa di quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| SUPERRAIL BINARIO 48V L=3000 | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 232.45 | 232.45 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 3 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 68.94 | 1463.7
|  | cadauno |  | 6 | 0.5 |  |  |  | 243.95 | 11.49 |  | 1463.7 | 68.94 | 1463.7
570 | Fornitura e posa in opera di Binario a bassa tensione 48V UP/DOWN L= 3000 mm per applicazioni a sospensione tipo iGuzzini modello Superrail QY80 o similare. Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore 48V. Permette illuminazione sia UP che DOWN. Circuito integrato del converter DALI, progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori degli spot, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Installazione: A soffitto, sospeso. Dimensione (mm): 3000x25x69 Peso (Kg): 4,11 Cablaggio: Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile come accessorio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Completa di quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| SUPERRAIL BINARIO 48V L=3000 | Cadauno | 1 |  | 0 | 41 |  | 232.45 | 232.45 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 20.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 471.09 | 10001.95
|  | cadauno |  | 41 | 0.5 |  |  |  | 243.95 | 11.49 |  | 10001.95 | 471.09 | 10001.95
571 | Fornitura e posa in opera di Binario a bassa tensione 48V UP/DOWN L= 3000 mm per applicazioni a sospensione tipo iGuzzini modello Superrail QY80 o similare. Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore 48V. Permette illuminazione sia UP che DOWN. Circuito integrato del converter DALI, progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori degli spot, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Installazione: A soffitto, sospeso. Dimensione (mm): 3000x25x69 Peso (Kg): 4,11 Cablaggio: Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile come accessorio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Completa di quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| SUPERRAIL BINARIO 48V L=3000 | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 232.45 | 232.45 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 2 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 45.96 | 975.8
|  | cadauno |  | 4 | 0.5 |  |  |  | 243.95 | 11.49 |  | 975.8 | 45.96 | 975.8
572 | Fornitura e posa in opera di Led Strip per binario tipo iGuzzini modello Superrail QY85 o similare. Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone completo di adattatore per installazione su binario. Una estremità del circuito è dotata di connettore per il collegamento all’adattatore. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Caratteristiche LED: colore warm white 3000 K - 70 LEDs/m - angolo di apertura 120° - alimentazione 48V. Installazione: Fissaggio meccanico sia per adattatore che per la guaina in silicone. Dimensione (mm): 600x10x3 Peso (Kg): 0,07 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario Superrail LV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 6,6 W - Flusso 1100 lm - 3000 K - CRI 90 - IP 20
| STRIP LED PER BINARIO L=600 7.7W | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 98.37 | 98.37 | 0
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 1.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 34.53 | 347.25
|  | cadauno |  | 3 | 0.5 |  |  |  | 115.75 | 11.51 |  | 347.25 | 34.53 | 347.25
573 | Fornitura e posa in opera di Led Strip per binario tipo iGuzzini modello Superrail QY86 o similare. Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone completo di adattatore per installazione su binario. Una estremità del circuito è dotata di connettore per il collegamento all’adattatore. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Caratteristiche LED: colore neutral white 4000 K - 70 LEDs/m - angolo di apertura 120° - alimentazione 48V. Installazione: Fissaggio meccanico sia per adattatore che per la guaina in silicone. Dimensione (mm): 600x10x3 Peso (Kg): 0,07 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario Superrail LV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 6,6 W - Flusso 1150 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| STRIP LED PER BINARIO L=600 7.7W | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 98.37 | 98.37 | 0
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 3 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 69.06 | 694.5
|  | cadauno |  | 6 | 0.5 |  |  |  | 115.75 | 11.51 |  | 694.5 | 69.06 | 694.5
574 | Fornitura e posa in opera di Led Strip per binario tipo iGuzzini modello Superrail QY86 o similare. Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone completo di adattatore per installazione su binario. Una estremità del circuito è dotata di connettore per il collegamento all’adattatore. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Caratteristiche LED: colore neutral white 4000 K - 70 LEDs/m - angolo di apertura 120° - alimentazione 48V. Installazione: Fissaggio meccanico sia per adattatore che per la guaina in silicone. Dimensione (mm): 600x10x3 Peso (Kg): 0,07 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario Superrail LV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 6,6 W - Flusso 1150 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| STRIP LED PER BINARIO L=600 7.7W | Cadauno | 1 |  | 0 | 38 |  | 98.37 | 98.37 | 0
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 38 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 19 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 437.38 | 4398.5
|  | cadauno |  | 38 | 0.5 |  |  |  | 115.75 | 11.51 |  | 4398.5 | 437.38 | 4398.5
575 | Fornitura e posa in opera di Led Strip per binario tipo iGuzzini modello Superrail QY86 o similare. Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone completo di adattatore per installazione su binario. Una estremità del circuito è dotata di connettore per il collegamento all’adattatore. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Caratteristiche LED: colore neutral white 4000 K - 70 LEDs/m - angolo di apertura 120° - alimentazione 48V. Installazione: Fissaggio meccanico sia per adattatore che per la guaina in silicone. Dimensione (mm): 600x10x3 Peso (Kg): 0,07 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario Superrail LV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 6,6 W - Flusso 1150 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| STRIP LED PER BINARIO L=600 7.7W | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 98.37 | 98.37 | 0
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 2 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 46.04 | 463
|  | cadauno |  | 4 | 0.5 |  |  |  | 115.75 | 11.51 |  | 463 | 46.04 | 463
576 | Fornitura e posa in opera di Led Strip per binario tipo iGuzzini modello Superrail QY88 o similare. Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone completo di adattatore per installazione su binario. Una estremità del circuito è dotata di connettore per il collegamento all’adattatore. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Caratteristiche LED: colore warm white 3000 K - 70 LEDs/m - angolo di apertura 120° - alimentazione 48V. Installazione: Fissaggio meccanico sia per adattatore che per la guaina in silicone. Dimensione (mm): 1200x10x3 Peso (Kg): 0,14 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario Superrail LV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 13 W - Flusso 2150 lm - 3000 K - CRI 90 - IP 20
| STRIP LED PER BINARIO L=1200 14.5W | Cadauno | 1 |  | 0 | 40 |  | 121.3 | 121.3 | 0
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 40 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 20 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 460 | 5547.2
|  | cadauno |  | 40 | 0.5 |  |  |  | 138.68 | 11.5 |  | 5547.2 | 460 | 5547.2
577 | Fornitura e posa in opera di Led Strip per binario tipo iGuzzini modello Superrail QY89 o similare. Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone completo di adattatore per installazione su binario. Una estremità del circuito è dotata di connettore per il collegamento all’adattatore. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Caratteristiche LED: colore neutral white 4000 K - 70 LEDs/m - angolo di apertura 120° - alimentazione 48V. Installazione: Fissaggio meccanico sia per adattatore che per la guaina in silicone. Dimensione (mm): 1200x10x3 Peso (Kg): 0,14 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario Superrail LV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 13 W - Flusso 2300 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| STRIP LED PER BINARIO L=1200 14.5W | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 121.3 | 121.3 | 0
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 3.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 80.5 | 970.76
|  | cadauno |  | 7 | 0.5 |  |  |  | 138.68 | 11.5 |  | 970.76 | 80.5 | 970.76
578 | Fornitura e posa in opera di Led Strip per binario tipo iGuzzini modello Superrail QY89 o similare. Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone completo di adattatore per installazione su binario. Una estremità del circuito è dotata di connettore per il collegamento all’adattatore. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Caratteristiche LED: colore neutral white 4000 K - 70 LEDs/m - angolo di apertura 120° - alimentazione 48V. Installazione: Fissaggio meccanico sia per adattatore che per la guaina in silicone. Dimensione (mm): 1200x10x3 Peso (Kg): 0,14 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario Superrail LV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 13 W - Flusso 2300 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| STRIP LED PER BINARIO L=1200 14.5W | Cadauno | 1 |  | 0 | 53 |  | 121.3 | 121.3 | 0
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 53 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 26.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 609.5 | 7350.04
|  | cadauno |  | 53 | 0.5 |  |  |  | 138.68 | 11.5 |  | 7350.04 | 609.5 | 7350.04
579 | Fornitura e posa in opera di Led Strip per binario tipo iGuzzini modello Superrail QY89 o similare. Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone completo di adattatore per installazione su binario. Una estremità del circuito è dotata di connettore per il collegamento all’adattatore. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Caratteristiche LED: colore neutral white 4000 K - 70 LEDs/m - angolo di apertura 120° - alimentazione 48V. Installazione: Fissaggio meccanico sia per adattatore che per la guaina in silicone. Dimensione (mm): 1200x10x3 Peso (Kg): 0,14 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario Superrail LV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 13 W - Flusso 2300 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| STRIP LED PER BINARIO L=1200 14.5W | Cadauno | 1 |  | 0 | 9 |  | 121.3 | 121.3 | 0
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 9 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 4.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 103.5 | 1248.12
|  | cadauno |  | 9 | 0.5 |  |  |  | 138.68 | 11.5 |  | 1248.12 | 103.5 | 1248.12
580 | Fornitura e posa in opera di Proiettore orientabile da binario tipo iGuzzini modello Palco Low Voltage Q637 o similare. Proiettore orientabile miniaturizzato completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V. Realizzato in alluminio pressofuso con sistema di dissipazione passiva. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l’inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Lente ad alta definizione in materiale termoplastico con filtro aggiuntivo per ottica variabile. Installazione: Fissaggio meccanico con adattatore su binario. Dimensione (mm): Ø51 Peso (Kg): 0,28 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI > 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 12 W - Flusso 900 lm - 3000 K - CRI 90 - IP 20
| PALCO LV D.51 15.9W | Cadauno | 1 |  | 0 | 77 |  | 187.63 | 187.63 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 38.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 886.27 | 15333.01
|  | cadauno |  | 77 | 0.5 |  |  |  | 199.13 | 11.51 |  | 15333.01 | 886.27 | 15333.01
581 | Fornitura e posa in opera di Alimentatore DALI - 150 W tipo iGuzzini modello MZ37 o similare. Unità di alimentazione AC/DC per binario basso voltaggio. Potenza 150W. Dimensione (mm): 235x100x31. Peso (Kg): 0,37. Cablaggio: Collegamento della rete sulla morsettiera integrata; connessione da eseguire tra unità e giunti del binario. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| ALIMENTATORE DALI 150W 48V | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 119.95 | 119.95 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 27.6 | 747.3
|  | cadauno |  | 6 | 0.2 |  |  |  | 124.55 | 4.6 |  | 747.3 | 27.6 | 747.3
582 | Fornitura e posa in opera di Alimentatore DALI - 150 W tipo iGuzzini modello MZ37 o similare. Unità di alimentazione AC/DC per binario basso voltaggio. Potenza 150W. Dimensione (mm): 235x100x31. Peso (Kg): 0,37. Cablaggio: Collegamento della rete sulla morsettiera integrata; connessione da eseguire tra unità e giunti del binario. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| ALIMENTATORE DALI 150W 48V | Cadauno | 1 |  | 0 | 85 |  | 119.95 | 119.95 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 17 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 391 | 10586.75
|  | cadauno |  | 85 | 0.2 |  |  |  | 124.55 | 4.6 |  | 10586.75 | 391 | 10586.75
583 | Fornitura e posa in opera di Alimentatore DALI - 150 W tipo iGuzzini modello MZ37 o similare. Unità di alimentazione AC/DC per binario basso voltaggio. Potenza 150W. Dimensione (mm): 235x100x31. Peso (Kg): 0,37. Cablaggio: Collegamento della rete sulla morsettiera integrata; connessione da eseguire tra unità e giunti del binario. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| ALIMENTATORE DALI 150W 48V | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 119.95 | 119.95 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 1.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 32.2 | 871.85
|  | cadauno |  | 7 | 0.2 |  |  |  | 124.55 | 4.6 |  | 871.85 | 32.2 | 871.85
584 | Fornitura e posa in opera di Modulo lineare LB XS per binario - HC 5 celle tipo iGuzzini modello Superrail QZ13.S0003 o similare. Modulo lineare fisso a 5 elementi ottici completo di adattatore per installazione su binario Superrail LV. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Ottiche fisse con riflettori Opti-Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato. Nonostante le dimensioni minime del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale in alluminio estruso. Installazione: Fissaggio meccanico con adattatore su binario. Dimensione (mm): 142x22x45 Peso (Kg): 0,08 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 9,9 W - Flusso 1150 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| LASER BLADE XS FRAME 5 CELLE 12.4W | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 159.26 | 159.26 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 6 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 137.88 | 2049.12
|  | cadauno |  | 12 | 0.5 |  |  |  | 170.76 | 11.49 |  | 2049.12 | 137.88 | 2049.12
585 | Fornitura e posa in opera di Modulo lineare LB XS per binario - HC 5 celle tipo iGuzzini modello Superrail QZ13.S0003 o similare. Modulo lineare fisso a 5 elementi ottici completo di adattatore per installazione su binario Superrail LV. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Ottiche fisse con riflettori Opti-Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato. Nonostante le dimensioni minime del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale in alluminio estruso. Installazione: Fissaggio meccanico con adattatore su binario. Dimensione (mm): 142x22x45 Peso (Kg): 0,08 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 9,9 W - Flusso 1150 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| LASER BLADE XS FRAME 5 CELLE 12.4W | Cadauno | 1 |  | 0 | 119 |  | 159.26 | 159.26 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 59.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 1367.31 | 20320.44
|  | cadauno |  | 119 | 0.5 |  |  |  | 170.76 | 11.49 |  | 20320.44 | 1367.31 | 20320.44
586 | Fornitura e posa in opera di Modulo lineare LB XS per binario - HC 5 celle tipo iGuzzini modello Superrail QZ13.S0003 o similare. Modulo lineare fisso a 5 elementi ottici completo di adattatore per installazione su binario Superrail LV. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Ottiche fisse con riflettori Opti-Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato. Nonostante le dimensioni minime del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale in alluminio estruso. Installazione: Fissaggio meccanico con adattatore su binario. Dimensione (mm): 142x22x45 Peso (Kg): 0,08 Cablaggio: Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 90 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 9,9 W - Flusso 1150 lm - 4000 K - CRI 90 - IP 20
| LASER BLADE XS FRAME 5 CELLE 12.4W | Cadauno | 1 |  | 0 | 20 |  | 159.26 | 159.26 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 10 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 229.8 | 3415.2
|  | cadauno |  | 20 | 0.5 |  |  |  | 170.76 | 11.49 |  | 3415.2 | 229.8 | 3415.2
587 | Fornitura e posa in opera di Basetta alimentazione - con cavo elettrico 4 poli tipo iGuzzini modello PB64 o similare. Basetta a soffitto con cavo di alimentazione a 4 poli per alimentazione separata delle sequenze luminose inferiori e superiori del binario versione UP/DOWN. Installazione: Rosone a soffitto. Peso (Kg): 0,23. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| BASETTA ALIMENTAZIONE 4 POLI | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 43.69 | 43.69 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 96.58
|  | cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 48.29 | 4.6 |  | 96.58 | 9.2 | 96.58
588 | Fornitura e posa in opera di Basetta alimentazione - con cavo elettrico 4 poli tipo iGuzzini modello PB64 o similare. Basetta a soffitto con cavo di alimentazione a 4 poli per alimentazione separata delle sequenze luminose inferiori e superiori del binario versione UP/DOWN. Installazione: Rosone a soffitto. Peso (Kg): 0,23. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| BASETTA ALIMENTAZIONE 4 POLI | Cadauno | 1 |  | 0 | 53 |  | 43.69 | 43.69 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 10.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 243.8 | 2559.37
|  | cadauno |  | 53 | 0.2 |  |  |  | 48.29 | 4.6 |  | 2559.37 | 243.8 | 2559.37
589 | Fornitura e posa in opera di Basetta alimentazione - con cavo elettrico 4 poli tipo iGuzzini modello PB64 o similare. Basetta a soffitto con cavo di alimentazione a 4 poli per alimentazione separata delle sequenze luminose inferiori e superiori del binario versione UP/DOWN. Installazione: Rosone a soffitto. Peso (Kg): 0,23. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| BASETTA ALIMENTAZIONE 4 POLI | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 43.69 | 43.69 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 1.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 32.2 | 338.03
|  | cadauno |  | 7 | 0.2 |  |  |  | 48.29 | 4.6 |  | 338.03 | 32.2 | 338.03
590 | Fornitura e posa in opera di Tappi di chiusura per binario sospensione tipo iGuzzini modello PB58 o similare. Coppia di tappi in policarbonato per la chiusura dei binari plafone/sospensione Installazione: Fissaggio con vite. Peso (Kg): 0,01. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| TAPPI DI CHIUSURA PER BINARIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 9.11 | 9.11 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 18.4 | 54.84
|  | cadauno |  | 4 | 0.2 |  |  |  | 13.71 | 4.6 |  | 54.84 | 18.4 | 54.84
591 | Fornitura e posa in opera di Tappi di chiusura per binario sospensione tipo iGuzzini modello PB58 o similare. Coppia di tappi in policarbonato per la chiusura dei binari plafone/sospensione Installazione: Fissaggio con vite. Peso (Kg): 0,01. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| TAPPI DI CHIUSURA PER BINARIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 44 |  | 9.11 | 9.11 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 8.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 202.4 | 603.24
|  | cadauno |  | 44 | 0.2 |  |  |  | 13.71 | 4.6 |  | 603.24 | 202.4 | 603.24
592 | Fornitura e posa in opera di Tappi di chiusura per binario sospensione tipo iGuzzini modello PB58 o similare. Coppia di tappi in policarbonato per la chiusura dei binari plafone/sospensione Installazione: Fissaggio con vite. Peso (Kg): 0,01. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| TAPPI DI CHIUSURA PER BINARIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 9.11 | 9.11 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 1.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 32.2 | 95.97
|  | cadauno |  | 7 | 0.2 |  |  |  | 13.71 | 4.6 |  | 95.97 | 32.2 | 95.97
593 | Fornitura e posa in opera di Cavo di sospensione - L=2000 tipo iGuzzini modello PB50 o similare. Cavetto di sospensione in acciaio con sistema di regolazione millimetrica sull'aggancio al binario. Peso (Kg): 0,06. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| CAVO DI SOSPENSIONE L=2000 | Cadauno | 1 |  | 0 | 14 |  | 17.37 | 17.37 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 2.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 64.4 | 307.58
|  | cadauno |  | 14 | 0.2 |  |  |  | 21.97 | 4.6 |  | 307.58 | 64.4 | 307.58
594 | Fornitura e posa in opera di Cavo di sospensione - L=2000 tipo iGuzzini modello PB50 o similare. Cavetto di sospensione in acciaio con sistema di regolazione millimetrica sull'aggancio al binario. Peso (Kg): 0,06. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| CAVO DI SOSPENSIONE L=2000 | Cadauno | 1 |  | 0 | 229 |  | 17.37 | 17.37 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 45.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 1053.4 | 5031.13
|  | cadauno |  | 229 | 0.2 |  |  |  | 21.97 | 4.6 |  | 5031.13 | 1053.4 | 5031.13
595 | Fornitura e posa in opera di Cavo di sospensione - L=2000 tipo iGuzzini modello PB50 o similare. Cavetto di sospensione in acciaio con sistema di regolazione millimetrica sull'aggancio al binario. Peso (Kg): 0,06. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| CAVO DI SOSPENSIONE L=2000 | Cadauno | 1 |  | 0 | 16 |  | 17.37 | 17.37 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 3.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 73.6 | 351.52
|  | cadauno |  | 16 | 0.2 |  |  |  | 21.97 | 4.6 |  | 351.52 | 73.6 | 351.52
596 | Fornitura e posa in opera di Testata di alimentazione - doppia alimentazione per UP/DOWN tipo iGuzzini modello PB44 o similare. Testata di alimentazione per binario Superrail LV. Da inserire all'estremità del binario o lungo il binario per collegamento elettrico con unità di alimentazione remota o cavo di alimentazione per sospensione. Composta da 2 elementi collegabili per alimentare elettricamente le sequenze luminose inferiori e superiori del profilo. Installazione: Connessione meccanica sul binario. Dimensione (mm): 110,5x43. Peso (Kg): 0,04. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| TESTATA ALIMENTAZIONE DOPPIA | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 45.09 | 45.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 1 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 23 | 248.45
|  | cadauno |  | 5 | 0.2 |  |  |  | 49.69 | 4.6 |  | 248.45 | 23 | 248.45
597 | Fornitura e posa in opera di Testata di alimentazione - doppia alimentazione per UP/DOWN tipo iGuzzini modello PB44 o similare. Testata di alimentazione per binario Superrail LV. Da inserire all'estremità del binario o lungo il binario per collegamento elettrico con unità di alimentazione remota o cavo di alimentazione per sospensione. Composta da 2 elementi collegabili per alimentare elettricamente le sequenze luminose inferiori e superiori del profilo. Installazione: Connessione meccanica sul binario. Dimensione (mm): 110,5x43. Peso (Kg): 0,04. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| TESTATA ALIMENTAZIONE DOPPIA | Cadauno | 1 |  | 0 | 53 |  | 45.09 | 45.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 10.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 243.8 | 2633.57
|  | cadauno |  | 53 | 0.2 |  |  |  | 49.69 | 4.6 |  | 2633.57 | 243.8 | 2633.57
598 | Fornitura e posa in opera di Testata di alimentazione - doppia alimentazione per UP/DOWN tipo iGuzzini modello PB44 o similare. Testata di alimentazione per binario Superrail LV. Da inserire all'estremità del binario o lungo il binario per collegamento elettrico con unità di alimentazione remota o cavo di alimentazione per sospensione. Composta da 2 elementi collegabili per alimentare elettricamente le sequenze luminose inferiori e superiori del profilo. Installazione: Connessione meccanica sul binario. Dimensione (mm): 110,5x43. Peso (Kg): 0,04. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| TESTATA ALIMENTAZIONE DOPPIA | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 45.09 | 45.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 1 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 23 | 248.45
|  | cadauno |  | 5 | 0.2 |  |  |  | 49.69 | 4.6 |  | 248.45 | 23 | 248.45
599 | Fornitura e posa in opera di Accessorio sostegno per strip LED - L=1200 tipo iGuzzini modello PB49 o similare. Accessorio sostegno per ledstrip (spezzone di EPDM arrotolato e imballato) Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 1.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 32.2 | 73.36
|  | cadauno |  | 7 | 0.2 |  |  |  | 10.48 | 4.6 |  | 73.36 | 32.2 | 73.36
600 | Fornitura e posa in opera di Accessorio sostegno per strip LED - L=1200 tipo iGuzzini modello PB49 o similare. Accessorio sostegno per ledstrip (spezzone di EPDM arrotolato e imballato) Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 134 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 26.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 616.4 | 1404.32
|  | cadauno |  | 134 | 0.2 |  |  |  | 10.48 | 4.6 |  | 1404.32 | 616.4 | 1404.32
601 | Fornitura e posa in opera di Accessorio sostegno per strip LED - L=1200 tipo iGuzzini modello PB49 o similare. Accessorio sostegno per ledstrip (spezzone di EPDM arrotolato e imballato) Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| ACCESSORIO PER STRIP LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 5.88 | 5.88 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 1.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 36.8 | 83.84
|  | cadauno |  | 8 | 0.2 |  |  |  | 10.48 | 4.6 |  | 83.84 | 36.8 | 83.84
602 | Fornitura e posa in opera di Giunto elettrico diretto tipo iGuzzini modello PB45 o similare. Giunto diretto elettrico per binario LV Superrail. Permette la connessione elettrica tra due binari conseguenti in fila continua. Installazione: Connessione meccanica sul binario. Peso (Kg): 0,01. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| GIUNTO ELETTRICO DIRETTO | Cadauno | 1 |  | 0 | 19 |  | 25.19 | 25.19 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 3.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 87.4 | 566.01
|  | cadauno |  | 19 | 0.2 |  |  |  | 29.79 | 4.6 |  | 566.01 | 87.4 | 566.01
603 | Fornitura e posa in opera di Giunto meccanico diretto per connessione tra profili tipo iGuzzini modello PB46 o similare. Giunto diretto meccanico per binario LV Superrail. Permette la connessione meccanica tra due binari conseguenti in fila continua. Installazione: Connessione meccanica sul binario. Peso (Kg): 0,02. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| GIUNTO MECCANICO DIRETTO | Cadauno | 1 |  | 0 | 21 |  | 8.74 | 8.74 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 4.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 96.6 | 280.14
|  | cadauno |  | 21 | 0.2 |  |  |  | 13.34 | 4.6 |  | 280.14 | 96.6 | 280.14
604 | Fornitura e posa in opera di Giunto meccanico a L - per binario UP/DOWN sospensione tipo iGuzzini modello PB41 o similare. Giunto a L per binario LV Superrail. Permette di ottenere il cambio direzione a 90° tra due binari conseguenti sullo stesso piano. Installazione: Connessione meccanica sul binario. Peso (Kg): 0,2. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| GIUNTO MECCANICO A L | Cadauno | 1 |  | 0 | 28 |  | 36.03 | 36.03 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 5.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 128.8 | 1137.64
|  | cadauno |  | 28 | 0.2 |  |  |  | 40.63 | 4.6 |  | 1137.64 | 128.8 | 1137.64
605 | Fornitura e posa in opera di Giunto elettrico a L per binario Superrail - soffitto/soffitto tipo iGuzzini modello PB42 o similare. Giunto a L per binario LV Superrail. Permette di ottenere il cambio direzionale a 90° tra due binari conseguenti sullo stesso piano. Uno snodo permette leggeri aggiustamenti utili a rimediare eventuali difformità di squadro. Installazione: Connessione meccanica sul binario. Peso (Kg): 0,02. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
| GIUNTO ELETTRICO A L | Cadauno | 1 |  | 0 | 42 |  | 28.05 | 28.05 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 8.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 193.2 | 1371.3
|  | cadauno |  | 42 | 0.2 |  |  |  | 32.65 | 4.6 |  | 1371.3 | 193.2 | 1371.3
606 | Fornitura e posa in opera di Applique a parete tipo iGuzzini modello Superrail 5192 o similare. Applique da interni ad emissione diretta/indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED neutral white (4000K). Ripartizione del flusso luminoso 44% down light, 56% uplight. Il vano ottico del prodotto è realizzato con profili laterali in estrusione di alluminio, testate di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione e carter di copertura interno in lamiera di acciaio. Il prodotto è sottoposto a verniciatura a liquido. Il sistema ottico è costituito da uno schermo MPO in metacrilato, che permette di controllare in modo preciso la direzione della luce emessa della sorgente LED. Mantenimento della luminanza secondo le normative EN12464-1 UGR<19 ideale per uffici e ambienti di lavoro con videoterminali. Installazione: Ad applique. L'applicazione a parete è consentita tramite una basetta in alluminio, con piastra di supporto interna in lamiera di acciaio zincato. Dimensione (mm): 640x200x50 Peso (Kg): 2,65 Cablaggio: L'apparecchio è dotato di alimentatore elettronico dimmerabile digitale DALI, dotato di switch-dim, e con possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico. Il prodotto è completo di morsettiere ad innesto rapido per il collegamento elettrico. Occupa 1 indirizzo DALI. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 80 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 27 W - Flusso 4800 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 20
| IPLAN APPLIQUE DA INTERNI 640x200 | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 426.15 | 426.15 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 2.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 57.55 | 2188.25
|  | cadauno |  | 5 | 0.5 |  |  |  | 437.65 | 11.51 |  | 2188.25 | 57.55 | 2188.25
607 | Fornitura e posa in opera di Applique a parete tipo iGuzzini modello Superrail 5192 o similare. Applique da interni ad emissione diretta/indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED neutral white (4000K). Ripartizione del flusso luminoso 44% down light, 56% uplight. Il vano ottico del prodotto è realizzato con profili laterali in estrusione di alluminio, testate di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione e carter di copertura interno in lamiera di acciaio. Il prodotto è sottoposto a verniciatura a liquido. Il sistema ottico è costituito da uno schermo MPO in metacrilato, che permette di controllare in modo preciso la direzione della luce emessa della sorgente LED. Mantenimento della luminanza secondo le normative EN12464-1 UGR<19 ideale per uffici e ambienti di lavoro con videoterminali. Installazione: Ad applique. L'applicazione a parete è consentita tramite una basetta in alluminio, con piastra di supporto interna in lamiera di acciaio zincato. Dimensione (mm): 640x200x50 Peso (Kg): 2,65 Cablaggio: L'apparecchio è dotato di alimentatore elettronico dimmerabile digitale DALI, dotato di switch-dim, e con possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico. Il prodotto è completo di morsettiere ad innesto rapido per il collegamento elettrico. Occupa 1 indirizzo DALI. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 20 Resa cromatica: CRI 80 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Lampada LED 27 W - Flusso 4800 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 20
| IPLAN APPLIQUE DA INTERNI 640x200 | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 426.15 | 426.15 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 3.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 80.57 | 3063.55
|  | cadauno |  | 7 | 0.5 |  |  |  | 437.65 | 11.51 |  | 3063.55 | 80.57 | 3063.55
608 | Fornitura e posa in opera di DALI push dimmer marca Arena luci modello DALI DIM. PUSH CO201-DA o similare. Unità di controllo compatta dotata di un canale DALI per il controllo dei driver LED standard o Tunable White. Questo nuovo sistema di gestione della luce è ideale per controllare i driver LED DALI e le soluzioni plug and play. Dati tecnici - Tensione nominale: 220...240 V - Frequenza: 50/60 Hz - Assorbimento: 3.00 W - Temperatura ambiente: -20...+60 °C - Protezone involucro: IP20 - Classe di isolamento: II Completo di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ARWCO201-DA DALI-PUSH DIMMER 1 CANALE,IP20,CLASS II | Cadauno | 1 |  | 0 | 24 |  | 100.05 | 100.05 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 24 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 552 | 2953.2
|  | cadauno |  | 24 | 1 |  |  |  | 123.05 | 23 |  | 2953.2 | 552 | 2953.2
609 | Fornitura e posa in opera di DALI push dimmer marca Arena luci modello DALI DIM. PUSH CO201-DA o similare. Unità di controllo compatta dotata di un canale DALI per il controllo dei driver LED standard o Tunable White. Questo nuovo sistema di gestione della luce è ideale per controllare i driver LED DALI e le soluzioni plug and play. Dati tecnici - Tensione nominale: 220...240 V - Frequenza: 50/60 Hz - Assorbimento: 3.00 W - Temperatura ambiente: -20...+60 °C - Protezone involucro: IP20 - Classe di isolamento: II Completo di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ARWCO201-DA DALI-PUSH DIMMER 1 CANALE,IP20,CLASS II | Cadauno | 1 |  | 0 | 16 |  | 100.05 | 100.05 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 16 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 368 | 1968.8
|  | cadauno |  | 16 | 1 |  |  |  | 123.05 | 23 |  | 1968.8 | 368 | 1968.8
610 | Fornitura e posa in opera di DALI push dimmer marca Arena luci modello DALI DIM. PUSH CO201-DA o similare. Unità di controllo compatta dotata di un canale DALI per il controllo dei driver LED standard o Tunable White. Questo nuovo sistema di gestione della luce è ideale per controllare i driver LED DALI e le soluzioni plug and play. Dati tecnici - Tensione nominale: 220...240 V - Frequenza: 50/60 Hz - Assorbimento: 3.00 W - Temperatura ambiente: -20...+60 °C - Protezone involucro: IP20 - Classe di isolamento: II Completo di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ARWCO201-DA DALI-PUSH DIMMER 1 CANALE,IP20,CLASS II | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 100.05 | 100.05 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 12 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 276 | 1476.6
|  | cadauno |  | 12 | 1 |  |  |  | 123.05 | 23 |  | 1476.6 | 276 | 1476.6
611 | Fornitura e posa in opera di Rack di diffusione sonora EVAC tipo Tutondo o similare costituito da: n. 2 Kit EVAC accessori, precablaggio e precollaudo in fabbrica, per regia rack 30 unità; n. 2 Mobile Rack 19". Completo di: 2 fianchi, 1 tetto, 1 fondo, 1 chiusura posteriore; n. 14 Pannelli di aerazione e pannelli di chiusura; n. 11 Guide Rack per amplificatori di potenza; n. 4 Piano per 5 moduli amplificatori o alimentatori MET, con guide rack, 3 U; n. 2 Kit barra DIN con morsetti ed accessori per montaggio rack; n. 2 Telaio alimentazione 7 prese standard Schuko e Italia. Portata complessiva 16 A; n. 1 Alimentatore servoassistito stabilizzato 24V 6A (per 20 diff. Mod. 508); n. 1 Unità di controllo e visualizzazione per sistemi di evacuazione vocale, 8 linee o zone singole (o doppie con scheda MET8SC opzionale). Microfono e messaggi preregistrati di emergenza attivabili dal pannello frontale o da remoto con possibilità di invio dei messaggi/chiamate simultaneamente su più zone. 4 ingressi audio analogici monitorati + 8 ingressi audio analogici non monitorati + 2 audio da fonti digitali. 16 ingressi trigger monitorati per l'attivazione di eventi (allerta, evacuazione, ecc.) dalla centrale antincendio o da altri dispositivi. Alimentatore incorporato da 540W audio. Connettore USB per il collegamento di memorie di massa esterne. Bus digitale proprietario per basi microfoniche. Porte di comunicazione RS232, e Ethernet. Compatibilità Modbus TCP/IP. Certificato a norme EN54-16. Alimentazione: 230V ac e 24V dc. Dimensioni: A88 x L430 x P330 mm. Peso: 6,3 Kg. Colore: nero; n. 2 Espansione per MET8CV8. Unità di controllo per sistemi di evacuazione vocale, fino a 8 zone, linee singole (o doppie con scheda MET8SC opzionale), più riserva. 8 ingressi audio non monitorati, 16 ingressi "trigger" monitorati per l'attivazione di eventi (es. messaggi: allerta, evacuazione, ecc.). Unità rack 2. Certificato EN54-16. Alimentazione: 24V dc; n. 3 Scheda doppia linea, 8 linee-zone Certificato EN54-16; n. 1 Multisorgente audio con Tuner DAB/ FM e Lettore player CD, scheda e USB; n. 1 Modulo 2 amplificatori classe D, per linee audio 100V, 500 + 500 W rms a 29 Vdc, alimentazione 24 Vdc nominali; n. 2 Modulo amplificatore classe D, per linee audio 100V, 150Wrms a 29Vdc, alimentazione 24Vdc nominali, senza controllo volume; n. 4 Modulo 2 amplificatori classe D, per linee audio 100V, 150 + 150Wrms a 29Vdc, alimentazione 24Vdc nominali, senza regolazione del volume; n. 3 Modulo 3 amplificatori classe D, per linee audio 100V, 60+60+60Wrms a 29Vdc, alimentazione 24Vdc nominali; n. 4 Modulo 2 amplificatori classe D, per linee audio 100V, 60+60Wrms a 29Vdc, alimentazione 24Vdc nominali; n. 4 Modulo alimentatore per amplificatori audio fino a 720W, 450W continui.Tensione d'uscita 29Vdc. Alimentazione 230Vac; n. 2 Dispositivo caricabatterie piombo-acido fino a 100Ah, controllo tramite microprocessore e visualizzazione stato per 6 alimentazioni, tensione nominale di lavoro 24Vdc, alimentazione 230Vac. Porta RS232. Certificato a norma EN54-4; n. 1 KIT 2 batterie, tot. 24Vdc, Fuse, supp. sospeso e pannello rack chiusura; n. 1 KIT 2 batterie, tot. 24Vdc, Fuse, supporto su fondo rack e pannello chiusura; n. 1 Kit cavi di collegamento per apparecchiature Tutondo PE2000018. E' compresa: - la preparazione e fornitura di documentazione con relazione custom, specifica della centrale audio, manuali, istruzioni e certificati dei componenti. Consegna documento di start up; - Start up centrale audio in loco con: programmazione software apparecchiature e calibrazione carichi. Controllo impedenza e dispersione verso terra delle linee dei diffusori acustici. Inserimento di messaggi di allerta ed evacuazione, forniti o standard. Verifica funzionale delle varie apparecchiature. Istruzione del personale preposto all'utilizzo in loco con manuale d'uso e manutenzione. Lo start-up prevede massimo 18 linee altoparlanti, con intervento eseguito entro mezza giornata di 1 tecnico, entro la regione di competenza. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| OFFERTA EVAC TUTONDO | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 20000 | 20000 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 48 |  | 1 | 48 |  | 23 | 1104 | 1104
[13 empty] | 1103.74 | 21104
|  | cadauno |  | 1 | 48 |  |  |  | 21104 | 1103.74 |  | 21104 | 1103.74 | 21104
612 | Fornitura e posa in opera di diffusore da incasso tipo Tutondo o similare, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. 100V 12-6-3W, SPL 103 dB max, 92 dB 1W/1m., con morsetto ceramico, certificato EN54-24. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| DIFFUSORE DA INCASSO FRAMELESS | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 35.5 | 35.5 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.75 |  | 1 | 0.75 |  | 23 | 17.25 | 17.25
[13 empty] | 17.25 | 52.75
|  | cadauno |  | 1 | 0.75 |  |  |  | 52.75 | 17.25 |  | 52.75 | 17.25 | 52.75
613 | Fornitura e posa in opera di diffusore da incasso tipo Tutondo o similare, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. 100V 12-6-3W, SPL 103 dB max, 92 dB 1W/1m., con morsetto ceramico, certificato EN54-24. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| DIFFUSORE DA INCASSO FRAMELESS | Cadauno | 1 |  | 0 | 23 |  | 35.5 | 35.5 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.75 |  | 1 | 17.25 |  | 23 | 17.25 | 17.25
[13 empty] | 396.75 | 1213.25
|  | cadauno |  | 23 | 0.75 |  |  |  | 52.75 | 17.25 |  | 1213.25 | 396.75 | 1213.25
614 | Fornitura e posa in opera di diffusore da incasso tipo Tutondo o similare, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. 100V 12-6-3W, SPL 103 dB max, 92 dB 1W/1m., con morsetto ceramico, certificato EN54-24. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| DIFFUSORE DA INCASSO FRAMELESS | Cadauno | 1 |  | 0 | 42 |  | 35.5 | 35.5 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.75 |  | 1 | 31.5 |  | 23 | 17.25 | 17.25
[13 empty] | 724.5 | 2215.5
|  | cadauno |  | 42 | 0.75 |  |  |  | 52.75 | 17.25 |  | 2215.5 | 724.5 | 2215.5
615 | Fornitura e posa in opera di diffusore da incasso tipo Tutondo o similare, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. 100V 12-6-3W, SPL 103 dB max, 92 dB 1W/1m., con morsetto ceramico, certificato EN54-24. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| DIFFUSORE DA INCASSO FRAMELESS | Cadauno | 1 |  | 0 | 15 |  | 35.5 | 35.5 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.75 |  | 1 | 11.25 |  | 23 | 17.25 | 17.25
[13 empty] | 258.75 | 791.25
|  | cadauno |  | 15 | 0.75 |  |  |  | 52.75 | 17.25 |  | 791.25 | 258.75 | 791.25
616 | Fornitura e posa in opera di Proiettore acustico da parete tipo Tutondo o similare con altoparlante larga banda da 5", certificato EN54-24, morsetti ceramici IN/OUT, 2 passacavo PG, trasformatore 100V, 12-6-3 W, SPL 97 dB max, 86,3 dB 1W/1m. Colore: bianco. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| PROIETTORE ACUSTICO DA PARETE | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 55.38 | 55.38 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 2 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 46 | 156.76
|  | cadauno |  | 2 | 1 |  |  |  | 78.38 | 23 |  | 156.76 | 46 | 156.76
617 | Fornitura e posa in opera di Proiettore acustico da parete tipo Tutondo o similare con altoparlante larga banda da 5", certificato EN54-24, morsetti ceramici IN/OUT, 2 passacavo PG, trasformatore 100V, 12-6-3 W, SPL 97 dB max, 86,3 dB 1W/1m. Colore: bianco. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| PROIETTORE ACUSTICO DA PARETE | Cadauno | 1 |  | 0 | 25 |  | 55.38 | 55.38 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 25 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 575 | 1959.5
|  | cadauno |  | 25 | 1 |  |  |  | 78.38 | 23 |  | 1959.5 | 575 | 1959.5
618 | Fornitura e posa in opera di Proiettore acustico da parete tipo Tutondo o similare con altoparlante larga banda da 5", certificato EN54-24, morsetti ceramici IN/OUT, 2 passacavo PG, trasformatore 100V, 12-6-3 W, SPL 97 dB max, 86,3 dB 1W/1m. Colore: bianco. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| PROIETTORE ACUSTICO DA PARETE | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 55.38 | 55.38 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 6 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 138 | 470.28
|  | cadauno |  | 6 | 1 |  |  |  | 78.38 | 23 |  | 470.28 | 138 | 470.28
619 | Fornitura e posa in opera di Base microfonica da tavolo tipo Tutondo o similare, a 8 zone. Messaggi vocali selezionabili per zona o generali di emergenza, selezione di messaggi preregistrati di emergenza, visualizzazione stato di sistema, alimentazione 24Vdc. Bus digitale per la comunicazione con l'unità di controllo. Certificato EN54-16. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| BASE MICROFONICA DA TAVOLO | Cadauno | 1 |  | 0 | 0.7 |  | 466.47 | 466.47 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 0.7 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 16.11 | 342.63
|  | cadauno |  | 0.7 | 1 |  |  |  | 489.47 | 23.01 |  | 342.63 | 16.11 | 342.63
620 | Fornitura e posa in opera di Espansione con 16 zone, tipo Tutondo o similare, da utilizzare in abbinamento alla base microfonica. Messaggi vocali selezionabili per 16 zone, o generali di emergenza, selezione di messaggi preregistrati di emergenza, visualizzazione stato di sistema. Certificato a norme EN54-16. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| ESPANSIONE 8 ZONE | Cadauno | 1 |  | 0 | 0.7 |  | 197 | 197 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 2 |  | 1 | 1.4 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 32.2 | 170.1
|  | cadauno |  | 0.7 | 2 |  |  |  | 243 | 46 |  | 170.1 | 32.2 | 170.1
621 | Fornitura e posa in opera di microfono su armadietto metallico tipo Tutondo o similare, per messaggi vocali generali di emergenza, alimentazione 24V dc. Certificato a norme EN54-16. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| MICROFONO SU ARMADIETTO METALLICO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 514.04 | 514.04 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 22.99 | 537.04
|  | cadauno |  | 1 | 1 |  |  |  | 537.04 | 22.99 |  | 537.04 | 22.99 | 537.04
622 | Fornitura e posa in opera di carico di fine linea tipo Tutondo o similare, per il controllo della continuità dei conduttori, connessione a 2 fili. Certificato a norme EN54-16. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| CARICO DI FINE LINEA | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 24.14 | 24.14 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 3 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 69 | 141.42
|  | cadauno |  | 3 | 1 |  |  |  | 47.14 | 23 |  | 141.42 | 69 | 141.42
623 | Fornitura e posa in opera di cavo FG29OM16 costruito secondo la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. Conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1a,d0,a1, tensione nominale non superiore a 100V - Cavi per sistemi di rilevazione e di segnalazione allarme d’incendio, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, multipolari schermati, isolati con mescola G29, sotto guaina termoplastica di tipo M16, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti la fiamma e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavo resistente al fuoco FG29OM16 2x1,5 mm²
| CAVO ROSSO 2X1 TW BOBINA 500 MT | m | 1 |  | 0 | 40 |  | 0.66 | 0.66 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 1.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 36.8 | 63.2
|  | m |  | 40 | 0.04 |  |  |  | 1.58 | 0.92 |  | 63.2 | 36.8 | 63.2
624 | Fornitura e posa in opera di cavo FG29OM16 costruito secondo la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. Conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1a,d0,a1, tensione nominale non superiore a 100V - Cavi per sistemi di rilevazione e di segnalazione allarme d’incendio, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, multipolari schermati, isolati con mescola G29, sotto guaina termoplastica di tipo M16, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti la fiamma e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavo resistente al fuoco FG29OM16 2x1,5 mm²
| CAVO ROSSO 2X1 TW BOBINA 500 MT | m | 1 |  | 0 | 1120 |  | 0.66 | 0.66 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 44.8 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 1030.4 | 1769.6
|  | m |  | 1120 | 0.04 |  |  |  | 1.58 | 0.92 |  | 1769.6 | 1030.4 | 1769.6
625 | Fornitura e posa in opera di cavo FG29OM16 costruito secondo la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. Conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1a,d0,a1, tensione nominale non superiore a 100V - Cavi per sistemi di rilevazione e di segnalazione allarme d’incendio, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, multipolari schermati, isolati con mescola G29, sotto guaina termoplastica di tipo M16, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti la fiamma e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavo resistente al fuoco FG29OM16 2x1,5 mm²
| CAVO ROSSO 2X1 TW BOBINA 500 MT | m | 1 |  | 0 | 826 |  | 0.66 | 0.66 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 33.04 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 759.92 | 1305.08
|  | m |  | 826 | 0.04 |  |  |  | 1.58 | 0.92 |  | 1305.08 | 759.92 | 1305.08
626 | Fornitura e posa in opera di cavo FG29OM16 costruito secondo la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. Conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1a,d0,a1, tensione nominale non superiore a 100V - Cavi per sistemi di rilevazione e di segnalazione allarme d’incendio, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, multipolari schermati, isolati con mescola G29, sotto guaina termoplastica di tipo M16, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti la fiamma e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavo resistente al fuoco FG29OM16 2x1,5 mm²
| CAVO ROSSO 2X1 TW BOBINA 500 MT | m | 1 |  | 0 | 600 |  | 0.66 | 0.66 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 24 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 552 | 948
|  | m |  | 600 | 0.04 |  |  |  | 1.58 | 0.92 |  | 948 | 552 | 948
627 | Fornitura e posa in opera di Illuminazione esterna in Via Aurelio Salicetti costituita da: - n. 5 Apparecchio di illuminazione per esterni tipo iGuzzini modello Platea Pro P880 o similare, con ottica stradale a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED di potenza. Il vano ottico viene realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a un processo di pretrattamento multi step. La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato con uno spessore di 5 mm. Orientabilità del prodotto nell'installazione a testapalo +15°/ -5° e +5°/-15 nell'installazione laterale. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral White. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220-240Vac 50/60Hz. Installazione: Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo in alluminio pressofuso ad attacco singolo doppio per pali ø60/76/102/120mm, triplo ø 102/120 mm. Attacco laterale in alluminio pressofuso per pali a frusta per diametri compresi tra ø 46 e ø76. Dimensione (mm): 406x276 Peso (Kg): 8,30 Cablaggio: Il prodotto è collegato da cavi di rete tramite una morsettiera push in. Resistenza ai picchi di tensione della rete fino a 10KV. La perfetta tenuta stagna del prodotto, nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita dal pressacavo in ottone Nichelato idoneo per cavi ø esterno max 16mm (sezione 1,5-2,5mm²). Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 70 Lampada LED 57,9 W - Flusso 6870 lm - 4000 K - CRI 70 - IP 66. - n. 5 Attacco a parete. Dimensione (mm): Ø162 Peso (Kg): 0,55 Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ESTERNI VIA A. SALICETTI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 3250 | 3250 | 0
| NOLO PIATTAFORMA | h | 5 |  | 0 | 5 |  | 20 | 100 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 10 |  | 1 | 10 |  | 23 | 230 | 230
[13 empty] | 229.84 | 3580
|  | a corpo |  | 1 | 10 |  |  |  | 3580 | 229.84 |  | 3580 | 229.84 | 3580
628 | Fornitura e posa in opera di Illuminazione esterna in Via Del Baluardo costituita da: - n. 5 Apparecchio di illuminazione per esterni tipo iGuzzini modello Platea Pro P880 o similare, con ottica stradale a luce diretta. Il vano ottico viene realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a un processo di pretrattamento multi step. La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato con uno spessore di 5 mm. Orientabilità del prodotto nell'installazione a testapalo +15°/ -5° e +5°/-15 nell'installazione laterale. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral White. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220-240Vac 50/60Hz. Installazione: Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo in alluminio pressofuso ad attacco singolo doppio per pali ø60/76/102/120mm, triplo ø 102/120 mm. Attacco laterale in alluminio pressofuso per pali a frusta per diametri compresi tra ø 46 e ø76. Dimensione (mm): 406x276 Peso (Kg): 8,30 Cablaggio: Il prodotto è collegato da cavi di rete tramite una morsettiera push in. Resistenza ai picchi di tensione della rete fino a 10KV. La perfetta tenuta stagna del prodotto, nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita dal pressacavo in ottone Nichelato idoneo per cavi ø esterno max 16mm (sezione 1,5-2,5mm²). Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 70 Lampada LED 57,9 W - Flusso 6870 lm - 4000 K - CRI 70 - IP 66. - n. 5 Attacco a parete. Dimensione (mm): Ø162 Peso (Kg): 0,55 Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ESTERNI VIA DEL BALUARDO | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 3250 | 3250 | 0
| NOLO PIATTAFORMA | h | 5 |  | 0 | 5 |  | 20 | 100 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 10 |  | 1 | 10 |  | 23 | 230 | 230
[13 empty] | 229.84 | 3580
|  | a corpo |  | 1 | 10 |  |  |  | 3580 | 229.84 |  | 3580 | 229.84 | 3580
629 | Fornitura e posa in opera di Illuminazione esterna in Via Porta Melatina costituita da: - n. 3 Palo interrato L=8000 mm D=120 mm tipo iGuzzini modello Pali 1287 o similare. Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura a polvere texturizzata. Il ciclo standard di verniciatura è riferito alla norma UNI EN ISO 12944 con classe di durabilità C4-H. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è in acciaio EN 10025-S355JR (ex Fe 510 UNI 7070), ha diametro 121 mm, spessore 4 mm e lunghezza 8000 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 310x95 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili. Installazione: Da interrare per 800 mm. Dimensione (mm): Ø120x8000 Peso (Kg): 96,80. - n. 5 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 120 mm - per 2 proiettori tipo iGuzzini modello X418 o similare. - n. 3 Scatola di derivazione - Idonea per pali con ø≥120mm tipo iGuzzini modello 1880 o similare. - n. 3 Morsettiera tipo iGuzzini modello 1863 o similare. La morsettiera ha 4 polarità a tre vie per polo, predisposta per il cablaggio a ponte. Dotata di due portafusibili per dim. 10,3 x 38 - 380 V - max 20A, idonea per cavi di alimentazione con sezione 16 mm quadrati, in ingresso e 2,5 mm quadrati in uscita, per il collegamento della sorgente luminosa. Realizzata in classe II di isolamento. - n. 2 Proiettore tipo iGuzzini modello Palco InOut EI68 o similare. Proiettore con ottica Spot. Costituito da vano ottico e basetta realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step. La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Completo di circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Lens. Il prodotto è completo di pressacavo PG13,5. Alimentatore elettronico DALI integrato nel prodotto. Dimensione (mm): Ø137 Peso (Kg): 5,50 Cablaggio: Doppio PG. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 23 W - Flusso 3200 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 66. - n. 8 Cornice porta accessori tipo iGuzzini modello X302 o similare. - n. 8 Vetro Diffondente IP66 tipo iGuzzini modello X312 o similare. - n. 8 Schermo cilindrico per proiettore Ø 137mm tipo iGuzzini modello X304 o similare. - n. 6 Proiettore tipo iGuzzini modello Palco InOut EI70 o similare. Proiettore con ottica Medium. Costituito da vano ottico e basetta realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step. La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Completo di circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Lens. Il prodotto è completo di pressacavo PG13,5. Alimentatore elettronico DALI integrato nel prodotto. Dimensione (mm): Ø137 Peso (Kg): 5,50 Cablaggio: Doppio PG. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 23 W - Flusso 3200 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 66. - n. 14 Apparecchio di illuminazione a luce diretta tipo iGuzzini modello Linealuce BW34 o similare, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici Neutral White, 48vdc con controllo DALI, ottica Wall Grazing. Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. Costituito da corpo, box inferiore per driver Dali. Corpo e box inferiore in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Processo di verniciatura con pretrattamento multi step. La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente, spessore 8 mm, fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Neutral White, box inferiore con driver elettronico Dali da 48Vdc. Box inferiore è fornito di due pressacavi PG13,5 in ottone nichelato con cavi uscenti per cablaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing. Dimensione (mm): 1609x55x94 Peso (Kg): 3,90 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 67 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 18 W - Flusso 2650 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 67. - n. 4 Apparecchio di illuminazione a luce diretta tipo iGuzzini modello Linealuce BW32 o similare, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici Neutral White, 48vdc con controllo DALI, ottica Wall Grazing. Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. Costituito da corpo, box inferiore per driver Dali. Corpo e box inferiore in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Processo di verniciatura con pre-trattamento multi step. La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente, spessore 8mm, fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Neutral White, box inferiore con driver elettronico Dali da 48Vdc. Box inferiore è fornito di due pressacavi PG13,5 in ottone nichelato con cavi uscenti per cablaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing. Dimensione (mm): 1080x55x94 Peso (Kg): 2,81 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 67 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 12 W - Flusso 1800 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 67. - n. 14 Controcassa in alluminio L=1602 tipo iGuzzini modello X016 o similare, completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). - n. 4 Controcassa in alluminio L=1073 tipo iGuzzini modello X015 o similare, completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). - n. 4 Alimentatore elettronico a tensione costante 24Vdc 320W tipo iGuzzini modello X187 o similare. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=24Vdc±5%, Iout=12,5A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: -40 °C / +70 °C. - n. 4 Connettore lineare a 3 vie (Tipo Y) tipo iGuzzini modello BZN7 o similare, IP68 in tecnopolimero PA66 GF UL94 ad elevata resistenza meccanica e termica (-40°C/+125°C). Doppio pressacavo idoneo per cavi di diametro D=8÷17mm, singolo pressacavo idoneo per cavi di diametro D=5÷13,5mm, morsettiera interna a 5 poli idonea per cavi con sezione max 4mm2. - n. 18 Connettore lineare IP68 tipo iGuzzini modello BZS6 o similare, in tecnopolimero PA66 FV VO UL94 ad elevata resistenza meccanica e termica (-20°C/+125°C). Doppio pressacavo M25 idoneo per cavi di diametro D=8÷17mm, morsettiera interna a 5 poli idonea per cavi con sezione da 1,5÷2,5mm2. - n. 4 Tappo di chiusura per connettore lineare IP68 tipo iGuzzini modello BZQ7 o similare, in gomma + resistenza di terminazione da 120ohm per prodotti con controllo DMX512-RDM. - n. 7 Apparecchio di illuminazione a luce diretta tipo iGuzzini modello Linealuce BL32 o similare, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 48Vdc dimmerabile Dali. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo, box per driver Dali e supporti. Corpo e box laterale in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Neutral White, box laterale con driver elettronico Dali da 48Vdc. Box laterale con doppio PG13,5 e cavi uscenti per cabaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing. Dimensione (mm): 1040x91x39 Peso (Kg): 2,22 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 12 W - Flusso 1800 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 67. - n. 8 Apparecchio di illuminazione a luce diretta tipo iGuzzini modello Linealuce BL30 o similare, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 48Vdc dimmerabile Dali. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo, box per driver Dali e supporti. Corpo e box laterale in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Neutral White, box laterale con driver elettronico Dali da 48Vdc. Box laterale con doppio PG13,5 e cavi uscenti per cabaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing. Dimensione (mm): 512x91x39 Peso (Kg): 1,47 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 5,9 W - Flusso 890 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 67. - n. 15 Bracci orientabili +/- 90° in acciaio inox per applicazione a parete o soffitto - L=200 tipo iGuzzini modello BZJ8 o similare. - n. 2 Alimentatore elettronico a tensione costante 24Vdc 240W tipo iGuzzini modello X186 o similare. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=24Vdc±5%, Iout=10,41A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: -35 °C / +70 °C. - n. 2 Connettore lineare a 3 vie (Tipo Y) tipo iGuzzini modello BZN7 o similare, IP68 in tecnopolimero PA66 GF UL94 ad elevata resistenza meccanica e termica (-40°C/+125°C). Doppio pressacavo idoneo per cavi di diametro D=8÷17mm, singolo pressacavo idoneo per cavi di diametro D=5÷13,5mm, morsettiera interna a 5 poli idonea per cavi con sezione max 4mm2. - n. 15 Connettore lineare IP68 tipo iGuzzini modello BZS6 o similare, in tecnopolimero PA66 FV VO UL94 ad elevata resistenza meccanica e termica (-20°C/+125°C). Doppio pressacavo M25 idoneo per cavi di diametro D=8÷17mm, morsettiera interna a 5 poli idonea per cavi con sezione da 1,5÷2,5mm2. - n. 2 Tappo di chiusura per connettore lineare IP68 tipo iGuzzini modello BZQ7 o similare, in gomma + resistenza di terminazione da 120ohm per prodotti con controllo DMX512-RDM. Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ESTERNI VIA PORTA MELATINA | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 27987.57 | 27987.57 | 0
| NOLO PIATTAFORMA | h | 50 |  | 0 | 50 |  | 20 | 1000 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 100 |  | 1 | 100 |  | 23 | 2300 | 2300
[13 empty] | 2299.64 | 31287.57
|  | a corpo |  | 1 | 100 |  |  |  | 31287.57 | 2299.64 |  | 31287.57 | 2299.64 | 31287.57
630 | Fornitura e posa in opera di Illuminazione esterna nell’Area esterna all’interno del Complesso costituita da: - n. 20 Proiettore con ottica Flood tipo iGuzzini modello Palco InOut Q717 o similare. Costituito da vano ottico e basetta realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step. La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Completo di circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Reflector. Il prodotto è completo di pressacavo PG13,5. Cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione. Cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione. Cablaggio: Il prodotto è fornito con cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione L=1000mm. Dimensione (mm): Ø83 Peso (Kg): 1,3 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 16 W - Flusso 2250 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 66. - n. 20 Schermo cilindrico con taglio a 45° per proiettore Ø 83mm tipo iGuzzini modello X535 o similare. Lo schermo cilindrico è realizzato in alluminio con trattamento di anodizzazione. E’ verniciato di colore nero. Lo schermo cilindrico è dotato di aperture per permettere il deflusso dell’acqua all’esterno in caso di applicazione dal basso verso l’alto. E’ verniciato con vernice liquida. - n. 10 Alimentatore corrente costante DALI/Step-Dim/Profilo middle of the night IP20 75 W, 220-240Vac, 50/60Hz tipo iGuzzini modello X285 o similare. - n. 10 Proiettore con ottica spot tipo iGuzzini modello Palco InOut Q711 o similare. Costituito da vano ottico e basetta realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step. La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Completo di circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Reflector. Il prodotto è completo di pressacavo PG13,5. Cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione. Cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione. Cablaggio: Il prodotto è fornito con cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione L=1000mm. Dimensione (mm): Ø83 Peso (Kg): 1,3 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 16 W - Flusso 2250 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 66. - n. 10 Schermo cilindrico per proiettore Ø 83mm tipo iGuzzini modello X541 o similare. Lo schermo cilindrico è realizzato in alluminio con trattamento di anodizzazione. E’ verniciato di colore nero. Lo schermo cilindrico è dotato di aperture per permettere il deflusso dell’acqua all’esterno in caso di applicazione dal basso verso l’alto. E’ verniciato con vernice liquida. - n. 10 Alimentatore corrente costante DALI/Step-Dim/Profilo middle of the night IP20 75 W, 220-240Vac, 50/60Hz tipo iGuzzini modello X285 o similare. Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ESTERNI AREA ESTERNA INTERNO COMPLESSO | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 8572.6 | 8572.6 | 0
| NOLO PIATTAFORMA | h | 24 |  | 0 | 24 |  | 20 | 480 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 48 |  | 1 | 48 |  | 23 | 1104 | 1104
[13 empty] | 1104.02 | 10156.6
|  | a corpo |  | 1 | 48 |  |  |  | 10156.6 | 1104.02 |  | 10156.6 | 1104.02 | 10156.6
631 | Fornitura e posa in opera di Illuminazione esterna per le Linee luminose sedute costituita da: - n. 12 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E428 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=254mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 254x16x20 Peso (Kg): 0,07 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 1,2 W - Flusso 85 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 2 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E430 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=354mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 354x16x20 Peso (Kg): 0,15 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 1,7 W - Flusso 119 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 4 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E432 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=454mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 454x16x20 Peso (Kg): 0,15 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 2,2 W - Flusso 153 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 10 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E433 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=504mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 504x16x20 Peso (Kg): 0,15 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 2,5 W - Flusso 170 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 3 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E436 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=654mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 654x16x20 Peso (Kg): 0,30 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 3,2 W - Flusso 221 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 2 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E437 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=704mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 704x16x20 Peso (Kg): 0,30 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 3,4 W - Flusso 238 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 2 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E440 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=854mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 854x16x20 Peso (Kg): 0,30 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 4,2 W - Flusso 289 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 12 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E443 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=1004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 1004x16x20 Peso (Kg): 0,30 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 4,9 W - Flusso 340 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 9 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E445 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=3004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 3004x16x20 Peso (Kg): 0,90 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 14,7 W - Flusso 1020 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 4 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E446 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=4004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 4004x16x20 Peso (Kg): 0,90 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 19,6 W - Flusso 1360 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 23 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E447 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=5004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 5004x16x20 Peso (Kg): 1,50 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 24,5 W - Flusso 1700 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 1 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut E448 o similare - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=7004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 7004x16x20 Peso (Kg): 2,10 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 84,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 84,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 34,3 W - Flusso 2380 lm - 3700 K - CRI 80 - IP 68. - n. 19 Alimentatore tensione costante IP20 96W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz Vout = 24VDC IMAX = 4° tipo iGuzzini modello MZ14 o similare. - n. 100 Profilo lineare Alto da superificie L=2000mm tipo iGuzzini modello X130 o similare, con sede per cavo con connettore a scomparsa dell'Underscore. Realizzato in alluminio anodizzato. - n. 19 Box per alimentatori IP67 - dim. 280x190x130h (10PG) tipo iGuzzini modello BZ33 o similare. - n. 20 Cavo con connettore femmina IP68 L=1500mm per versioni con Led monocromatici tipo iGuzzini modello X169 o similare. Dotato di ghiera anti-sganciamento. - n. 20 Cavo con connettore maschio IP68 L=1500mm per versioni con Led monocromatici tipo iGuzzini modello X173 o similare. Dotato di ghiera anti-sganciamento. - n. 20 Kit tappi per connettori maschio IP68 (confezione 10 pezzi), in materiale plastico, con fascetta anti-smarrimento tipo iGuzzini modello X180 o similare. - n. 20 Kit tappi per connettori femmina IP68 (confezione 10 pezzi), in materiale plastico, con fascetta anti-smarrimento tipo iGuzzini modello X181 o similare. - n. 40 Connettore di giunzione IP68 a 2 vie con morsetti interni a 4 poli idonei per cavi con sezione Ø=0,5÷4mm2 tipo iGuzzini modello X188 o similare. Realizzato in materiale plastico PA66 (poliammide, GWT 960°C). Completo di gommini per singolo cavo con diametro Ø=2,5÷12mm e gommini per doppio cavo con diametro Ø=2,5÷4,5mm: quest'ultimo gommino, utilizzato con Underscore Inout, permette di collegare 2 cavi in uscita dal connettore. Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ESTERNI LINEE LUMINOSE SEDUTE | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 34716.5 | 34716.5 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 160 |  | 1 | 160 |  | 23 | 3680 | 3680
[13 empty] | 3678.38 | 38396.5
|  | a corpo |  | 1 | 160 |  |  |  | 38396.5 | 3678.38 |  | 38396.5 | 3678.38 | 38396.5
632 | Fornitura e posa in opera di Illuminazione esterna Canne luminose costituita da: - n. 4 Apparecchio a Picchetto H=1000mm- Led Neutral White - 95÷240Vac - Ottica diffondente tipo iGuzzini modello Typha ADT0 o similare. Sistema di illuminazione a luce diffusa costituito da corpo porta led, schermo diffusore e pichetto porta-componenti. Corpo inferiore realizzato in acciaio Inox AISI316. Completo di circuito Led di potenza da 1,7W Neutral White e ottica con lente in materiale plastico Spot, contenuti all'interno del corpo in acciaio inox. Elemento diffusore realizzato con doppio tubolare (interno in metacrilato, esterno in policarbonato) con trattamento anti-UV, di diametro esterno D=15mm, H=1000mm. Lo schermo diffusore è installato al corpo porta-led tramite apposita sede fornita di guarnizione e grano di fissaggio. Box d'alimentazione e picchetto inferiore in materiale termoplastico con doppio pressacavo PG11 in poliammide, idonei per cavi di diametro 6,5÷11,5mm. Completo di alimentatore elettronico. Installazione: Installazione a giardino tramite apposito picchetto incorporato. Cablaggio: Completo di alimentatore elettronico (95÷240Vac 50/60Hz). Dimensione (mm): ø15x1000 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 40,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 67 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 3,4 W - Flusso 50 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 67. - n. 4 Apparecchio a Picchetto H=1300mm- Led Neutral White - 95÷240Vac - Ottica diffondente tipo iGuzzini modello Typha ADT1 o similare. Sistema di illuminazione a luce diffusa costituito da corpo porta led, schermo diffusore e pichetto porta-componenti. Corpo inferiore realizzato in acciaio Inox AISI316. Completo di circuito Led di potenza da 1,7W Neutral White e ottica con lente in materiale plastico Spot, contenuti all'interno del corpo in acciaio inox. Elemento diffusore realizzato con doppio tubolare (interno in metacrilato, esterno in policarbonato) con trattamento anti-UV, di diametro esterno D=15mm, H=1300mm. Lo schermo diffusore è installato al corpo porta-led tramite apposita sede fornita di guarnizione e grano di fissaggio. Box d'alimentazione e picchetto inferiore in materiale termoplastico con doppio pressacavo PG11 in poliammide, idonei per cavi di diametro 6,5÷11,5mm. Completo di alimentatore elettronico. Installazione: Installazione a giardino tramite apposito picchetto incorporato. Cablaggio: Completo di alimentatore elettronico (95÷240Vac 50/60Hz). Dimensione (mm): ø15x1300 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 40,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 67 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 3,4 W - Flusso 50 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 67. - n. 4 Apparecchio a Picchetto H=1500mm- Led Neutral White - 95÷240Vac - Ottica diffondente tipo iGuzzini modello Typha ADT2 o similare. Sistema di illuminazione a luce diffusa costituito da corpo porta led, schermo diffusore e pichetto porta-componenti. Corpo inferiore realizzato in acciaio Inox AISI316. Completo di circuito Led di potenza da 1,7W Neutral White e ottica con lente in materiale plastico Spot, contenuti all'interno del corpo in acciaio inox. Elemento diffusore realizzato con doppio tubolare (interno in metacrilato, esterno in policarbonato) con trattamento anti-UV, di diametro esterno D=15mm, H=1500mm. Lo schermo diffusore è installato al corpo porta-led tramite apposita sede fornita di guarnizione e grano di fissaggio. Box d'alimentazione e picchetto inferiore in materiale termoplastico con doppio pressacavo PG11 in poliammide, idonei per cavi di diametro 6,5÷11,5mm. Completo di alimentatore elettronico. Installazione: Installazione a giardino tramite apposito picchetto incorporato. Cablaggio: Completo di alimentatore elettronico (95÷240Vac 50/60Hz). Dimensione (mm): ø15x1500 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 40,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 67 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 3,4 W - Flusso 50 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 67. Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ESTERNI CANNE LUMINOSE | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 3686.4 | 3686.4 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 32 |  | 1 | 32 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 735.89 | 4422.4
|  | a corpo |  | 1 | 32 |  |  |  | 4422.4 | 735.89 |  | 4422.4 | 735.89 | 4422.4
633 | Fornitura e posa in opera di Illuminazione esterna Portico Piano Terra costituita da: - n. 1 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut EB55 o similare - con Led monocromatici neutral White - High output - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=254mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 254x16x20 Peso (Kg): 0,07 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 72,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 2,8 W - Flusso 189 lm - 3500 K - CRI 80 - IP 68. - n. 1 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut EB56 o similare - con Led monocromatici neutral White - High output - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=304mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 304x16x20 Peso (Kg): 0,15 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 72,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 3,3 W - Flusso 226 lm - 3500 K - CRI 80 - IP 68. - n. 1 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut EB64 o similare - con Led monocromatici neutral White - High output - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=704mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 704x16x20 Peso (Kg): 0,30 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 72,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 7,7 W - Flusso 528 lm - 3500 K - CRI 80 - IP 68. - n. 1 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut EB65 o similare - con Led monocromatici neutral White - High output - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=754mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 754x16x20 Peso (Kg): 0,30 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 72,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 8,3 W - Flusso 566 lm - 3500 K - CRI 80 - IP 68. - n. 1 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut EB68 o similare - con Led monocromatici neutral White - High output - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=904mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 904x16x20 Peso (Kg): 0,30 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 72,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 9,9 W - Flusso 679 lm - 3500 K - CRI 80 - IP 68. - n. 1 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut EB70 o similare - con Led monocromatici neutral White - High output - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=1004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 1004x16x20 Peso (Kg): 0,30 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 72,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 11 W - Flusso 755 lm - 3500 K - CRI 80 - IP 68. - n. 3 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut EB73 o similare - con Led monocromatici neutral White - High output - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=4004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 4004x16x20 Peso (Kg): 1,20 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 72,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 44 W - Flusso 3020 lm - 3500 K - CRI 80 - IP 68. - n. 4 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut EB74 o similare - con Led monocromatici neutral White - High output - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=5004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 5004x16x20 Peso (Kg): 1,50 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 72,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 55 W - Flusso 3775 lm - 3500 K - CRI 80 - IP 68. - n. 3 Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni tipo iGuzzini modello Underscore InOut EB75 o similare - con Led monocromatici neutral White - High output - realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=7004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente). L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115-1500mm). Dimensione (mm): 7004x16x20 Peso (Kg): 2,10 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 72,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 68 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 77 W - Flusso 5284 lm - 3500 K - CRI 80 - IP 68. - n. 6 Alimentatore elettronico da guida DIN 480W - Vin 90÷264Vac - 50/60Hz - Vout 24÷28Vdc tipo iGuzzini modello BZK1 o similare. Alta efficienza e adatto al funzionamento anche in DC. - n. 34 Profilo lineare Alto da superficie L=2000mm tipo iGuzzini modello X130 o similare, con sede per cavo con connettore a scomparsa dell'Underscore. Realizzato in alluminio anodizzato. - n. 12 Cavo con connettore femmina IP68 L=5000mm per versioni con Led Tunable White tipo iGuzzini modello X291 o similare. Dotato di ghiera anti-sganciamento. - n. 6 Kit tappi per connettori femmina IP68 (confezione 10 pezzi), in materiale plastico, con fascetta anti-smarrimento tipo iGuzzini modello X181 o similare. - n. 6 Connettore di giunzione IP68 a 2 vie con morsetti interni a 4 poli idonei per cavi con sezione Ø=0,5÷4mm2 tipo iGuzzini modello X188 o similare. Realizzato in materiale plastico PA66 (poliammide, GWT 960°C). Completo di gommini per singolo cavo con diametro Ø=2,5÷12mm e gommini per doppio cavo con diametro Ø=2,5÷4,5mm: quest'ultimo gommino, utilizzato con Underscore Inout, permette di collegare 2 cavi in uscita dal connettore. - n. 8 Plafone da esterni a luce diretta tipo iGuzzini modello iPro BK33 o similare, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica flood. Installazione a soffitto tramite apposita piastra in acciaio inox. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo superiore e piastra per fissaggio a soffitto. Vano ottico, tappo superiore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico- calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico; piastra a soffitto in acciaio inox Aisi 30; per il collegamento elettrico il prodotto è munito di scatolino in materiale plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione max 4mm². Circuito elettronico con led di colore neutral white, ottiche con lente in materiale termoplastico (metacrilato) ed anello multigroove in policarbonato nero per confort visivo. Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Cablaggio: Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Doppio pressacavo PG11 in poliammide per cablaggio passante, idonei per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm. Dimensione (mm): 81x81x96 Peso (Kg): 0,92 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 6,2 W - Flusso 810 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 66. - n. 12 Plafone da esterni a luce diretta tipo iGuzzini modello iPro BK31 o similare, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica flood. Installazione a soffitto tramite apposita piastra in acciaio inox. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo superiore e piastra per fissaggio a soffitto. Vano ottico, tappo superiore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico- calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico; piastra a soffitto in acciaio inox Aisi 30; per il collegamento elettrico il prodotto è munito di scatolino in materiale plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione max 4mm². Circuito elettronico con led di colore neutral white, ottiche con lente in materiale termoplastico (metacrilato) ed anello multigroove in policarbonato nero per confort visivo. Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Cablaggio: Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Doppio pressacavo PG11 in poliammide per cablaggio passante, idonei per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm. Dimensione (mm): 81x81x86 Peso (Kg): 0,92 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 7,7 W - Flusso 494 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 66. - n. 4 Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Flood tipo iGuzzini modello Palco InOut Q717 o similare. Costituito da vano ottico e basetta realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step. La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Completo di circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Reflector. Il prodotto è completo di pressacavo PG13,5. Cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione. Cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione. Cablaggio: Il prodotto è fornito con cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione L=1000mm. Dimensione (mm): Ø83 Peso (Kg): 1,3 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1 e relative note. Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Grado di protezione: IP 66 Resa cromatica: CRI 80 Lampada LED 16 W - Flusso 2250 lm - 4000 K - CRI 80 - IP 66. - n. 4 Alimentatore corrente costante DALI/Step-Dim/Profilo middle of the night IP20 75 W, 220-240Vac, 50/60Hz tipo iGuzzini modello X285 o similare. - n. 4 Schermo cilindrico con taglio a 45° per proiettore Ø 83mm tipo iGuzzini modello X535 o similare. Lo schermo cilindrico è realizzato in alluminio con trattamento di anodizzazione. E’ verniciato di colore nero. Lo schermo cilindrico è dotato di aperture per permettere il deflusso dell’acqua all’esterno in caso di applicazione dal basso verso l’alto. E’ verniciato con vernice liquida. Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ESTERNI PORTICO PIANO TERRA | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 17566.82 | 17566.82 | 0
| NOLO PIATTAFORMA | h | 16 |  | 0 | 16 |  | 20 | 320 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 160 |  | 1 | 160 |  | 23 | 3680 | 3680
[13 empty] | 3679.3 | 21566.82
|  | a corpo |  | 1 | 160 |  |  |  | 21566.82 | 3679.3 |  | 21566.82 | 3679.3 | 21566.82
634 | Fornitura e posa in opera di Sistema di Gestione Piano Terra costituito da: - n. 5 Alimentatore BUS KNX - 320 mA tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MH93 o similare. Modulo adatto a generare la tensione bus necessaria ad alimentare una linea di dispositivi. Con bobina di isolamento integrata e pulsante di interruzione e ripristino della linea. La connessione al bus avviene tramite apposito morsetto. Tensione di rete: CA a 110 - 230 V, 50-60 Hz Tensione di uscita: CC a 30 V Corrente di uscita: max 320 mA, a prova di cortocircuito Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo. - n. 4 Alimentatore BUS KNX - 640 mA tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI56 o similare. Modulo adatto a generare la tensione bus necessaria ad alimentare una linea di dispositivi. Con bobina di isolamento integrata e pulsante di interruzione e ripristino della linea. La connessione al bus avviene tramite apposito morsetto. Tensione di rete: CA a 110 - 230 V, 50-60 Hz Tensione di uscita: CC a 30 V Corrente di uscita: max 640 mA, a prova di cortocircuito Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo. - n. 8 Accoppiatore/isolatore KNX tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MH94 o similare. Per il collegamento logico e l’isolamento elettrico delle linee e delle aree. Il bus viene collegato usando un apposito morsetto di collegamento; non è richiesta una striscia dati. Contatto stabilito con la linea primaria e secondaria mediante il morsetto di collegamento bus. Dotazione: 2 morsetti di collegamento bus. - n. 13 Gateway KNX / DALI-2 64 tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX PC68 o similare. Controller multi-master per la gestione di apparecchi con interfaccia DALI tramite KNX. Supporta apparecchi DALI e DALI-2, nonché i rilevatori di movimento e i sensori di luce DALI-2 compatibili. L'uscita DALI può essere utilizzata per controllare 64 indirizzi. Inoltre è possibile collegare fino a 8 rilevatori di movimento o sensori di luce DALI-2 compatibili. Gli apparecchi possono essere controllati singolarmente sfruttando i 64 indirizzi o in 16 gruppi per gateway. - n. 25 Interfaccia tasti, 2 canali tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI02 o similare. Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento di due LED a bassa corrente. - n. 1 Interfaccia tasti, 4 canali tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI03 o similare. Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di quattro pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento di quattro LED a bassa corrente. - n. 3 KNX Controller ambientale touch 2,8" tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX Q737 o similare. Controller ambientale touch per la gestione di 32 funzioni (max) e della temperatura ambiente. Il controllo della temperatura ambiente può avvenire in 2 diverse modalità. Con termostato ambiente, display e connessione per sensore remoto. Il termostato ambiente può essere utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento con comandi valvola KNX a regolazione continua o per attivare attuatori di commutazione e riscaldamento. - n. 2 Cornice singola tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX Q738 o similare. - n. 3 Scatola da incasso a parete 65 x 65 mm tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX ML15 o similare. - n. 20 Rilevatore di presenza per interni KNX - Basic tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI10 o similare. Rilevatore di presenza per interni. Quando KNX Presence rileva dei piccoli movimenti in un locale, vengono inviati dei telegrammi per comandare l’illuminazione, le veneziane o il riscaldamento in contemporanea. Se l’illuminazione è comandata mediante un rilevatore di movimento sensibile alla luminosità, il dispositivo monitora costantemente la luminosità del locale. Se è disponibile un’illuminazione naturale sufficiente, il dispositivo spegne la luce artificiale anche in presenza di una persona. Angolo di rilevamento: 360°. Portata: un raggio di max 7 m (a un’altezza di montaggio di 2,50 m). - n. 19 Rilevatore di presenza per interni KNX con comando di illuminazione e ricevitore a infrarossi tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI11 o similare. Rilevatore di presenza per interni. Quando KNX Presence rileva dei piccoli movimenti in un locale, vengono inviati dei telegrammi dati per comandare l’illuminazione, le veneziane o il riscaldamento in contemporanea. Se l’illuminazione è comandata mediante un rilevatore di movimento sensibile alla luminosità, il dispositivo monitora costantemente la luminosità del locale. Se è disponibile un’illuminazione naturale sufficiente, il dispositivo spegne la luce artificiale anche in presenza di una persona. Attraverso la regolazione e l’utilizzo opzionale di un secondo gruppo di illuminazione, si mantiene una luminosità costante. Grazie al ricevitore a infrarossi, è possibile modificare da remoto le singole configurazioni di KNX Presence, con accoppiatore bus integrato. Ricevitore a infrarossi. Configurazione a infrarossi: impostazione della soglia di luminosità, dei fattori del temporizzatore luce scale o della portata. Angolo di rilevamento: 360°. Portata: un raggio di max 7 m (a un’altezza di montaggio di 2,50m). Numero di canali a infrarossi: 10 per il comando dei dispositivi KNX, 10 per la configurazione. - n. 39 Base per montaggio a soffitto per rivelatore di presenza/movimento/lux tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI12 o similare. - n. 1 Temporizzatore annuale a 4 canali tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI16 o similare. Temporizzatore annuale a quattro canali con unità di alimentazione e ricevitore DCF integrato. Possibilità di emettere l’ora e la data sul bus. Il dispositivo può essere programmato manualmente. Con accoppiatore bus. Tensione di funzionamento: bus, CC a 24 V CA a 230 V ±10%, 50-60 Hz per antenna Precisione: ≤±1s/giorno Potenza di riserva: 1 anno e 1/2 alla massima funzionalità. Backup dati in stato di disconnessione circa 40 anni (EEPROM). - n. 5 Attuatore KNX 16 A con 2 ingressi tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI18 o similare. Attuatore a 1 canale con due ingressi. I due contatti flottanti possono essere collegati ai due ingressi. - n. 1 Controllore logico multi-protocollo tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX M618 o similare. Gateway cross-standard tra KNX e Modbus RTU/TCP. Interfaccia utente per visualizzare e controllare i dati su dispositivi mobili. Gateway per abilitare la comunicazione tra prodotti differenti. Controllore di eventi che invia e-mail in caso di problemi. Applicazioni: Funzioni logiche. Visualizzazione WEB SCADA per PC e dispositivi a sfioramento. Server BACnet (150 punti). Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR, AV). Scheduling. Streaming telecamere. Registro dati con andamenti. Modelli Modbus preconfigurati. Semplice programmazione a blocchi. Fino a 8 utenti con ID e password differenti. Certificazione BACnet - “BACnet Application Specific Controller (B-ASC)”. Gestisce fino a 32 prodotti Tunable white. - n. 1 Alimentatore tensione costante a guida DIN Vin=220-240Vac / 50-60Hz; Vout=24Vdc±2% (SELV) tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX 9908 o similare. Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ALIMENTATORE 320mA | Cadauno | 5 |  | 0 | 5 |  | 277.54 | 1387.7 | 0
| ALIMENTATORE 640mA | Cadauno | 4 |  | 0 | 4 |  | 407.09 | 1628.36 | 0
| ACCOPPIATORE/ISOLATORE | Cadauno | 8 |  | 0 | 8 |  | 437.88 | 3503.04 | 0
| GATEWAY DALI 2-64 | Cadauno | 13 |  | 0 | 13 |  | 779.49 | 10133.37 | 0
| INTERFACCIA TASTI 2 CANALI | Cadauno | 25 |  | 0 | 25 |  | 78.1 | 1952.5 | 0
| INTERFACCIA TASTI 4 CANALI | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 106.73 | 106.73 | 0
| CONTROLLER TOUCH 2.8" | Cadauno | 3 |  | 0 | 3 |  | 411.89 | 1235.67 | 0
| CORNICE SINGOLA | Cadauno | 2 |  | 0 | 2 |  | 17.04 | 34.08 | 0
| SCATOLA INCASSO 65x65 | Cadauno | 3 |  | 0 | 3 |  | 6.31 | 18.93 | 0
| RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNI | Cadauno | 20 |  | 0 | 20 |  | 266.27 | 5325.4 | 0
| RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNI CON COMANDO ILLUMIN. E RIC. INFRAROSSI | Cadauno | 19 |  | 0 | 19 |  | 330.61 | 6281.59 | 0
| BASE DI MONTAGGIO | Cadauno | 39 |  | 0 | 39 |  | 18.18 | 709.02 | 0
| TEMPORIZZATORE ANNUALE 4-CH | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 527.03 | 527.03 | 0
| ATTUATORE 16A 2 INGRESSI | Cadauno | 5 |  | 0 | 5 |  | 147.35 | 736.75 | 0
| CONTROLLORE LOGICO MULTI-PROTOCOLLO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1631.1 | 1631.1 | 0
| ALIMENTATORE DIN 10W | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 52.51 | 52.51 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 80 |  | 1 | 80 |  | 23 | 1840 | 1840
[13 empty] | 1840.35 | 37103.78
|  | a corpo |  | 1 | 80 |  |  |  | 37103.78 | 1840.35 |  | 37103.78 | 1840.35 | 37103.78
635 | Fornitura e posa in opera di Sistema di Gestione Piano Primo costituito da: - n. 4 Alimentatore BUS KNX - 640 mA tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI56 o similare. Modulo adatto a generare la tensione bus necessaria ad alimentare una linea di dispositivi. Con bobina di isolamento integrata e pulsante di interruzione e ripristino della linea. La connessione al bus avviene tramite apposito morsetto. Tensione di rete: CA a 110 - 230 V, 50-60 Hz Tensione di uscita: CC a 30 V Corrente di uscita: max 640 mA, a prova di cortocircuito Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo. - n. 4 Accoppiatore/isolatore KNX tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MH94 o similare. Per il collegamento logico e l’isolamento elettrico delle linee e delle aree. Il bus viene collegato usando un apposito morsetto di collegamento; non è richiesta una striscia dati. Contatto stabilito con la linea primaria e secondaria mediante il morsetto di collegamento bus. Dotazione: 2 morsetti di collegamento bus. - n. 1 Interfaccia USB-KNX tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MH96 o similare. Per il collegamento di un dispositivo di programmazione o diagnostica con interfaccia USB2 alla linea bus. Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati. Con accoppiatore bus integrato. Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo. - n. 13 Gateway KNX / DALI-2 64 tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX PC68 o similare. Controller multi-master per la gestione di apparecchi con interfaccia DALI tramite KNX. Supporta apparecchi DALI e DALI-2, nonché i rilevatori di movimento e i sensori di luce DALI-2 compatibili. L'uscita DALI può essere utilizzata per controllare 64 indirizzi. Inoltre è possibile collegare fino a 8 rilevatori di movimento o sensori di luce DALI-2 compatibili. Gli apparecchi possono essere controllati singolarmente sfruttando i 64 indirizzi o in 16 gruppi per gateway. - n. 40 Interfaccia tasti, 2 canali tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI02 o similare. Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento di due LED a bassa corrente. - n. 16 Rilevatore di presenza per interni KNX - Basic tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI10 o similare. Rilevatore di presenza per interni. Quando KNX Presence rileva dei piccoli movimenti in un locale, vengono inviati dei telegrammi per comandare l’illuminazione, le veneziane o il riscaldamento in contemporanea. Se l’illuminazione è comandata mediante un rilevatore di movimento sensibile alla luminosità, il dispositivo monitora costantemente la luminosità del locale. Se è disponibile un’illuminazione naturale sufficiente, il dispositivo spegne la luce artificiale anche in presenza di una persona. Angolo di rilevamento: 360°. Portata: un raggio di max 7 m (a un’altezza di montaggio di 2,50 m). - n. 38 Rilevatore di presenza per interni KNX con comando di illuminazione e ricevitore a infrarossi tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI11 o similare. Rilevatore di presenza per interni. Quando KNX Presence rileva dei piccoli movimenti in un locale, vengono inviati dei telegrammi dati per comandare l’illuminazione, le veneziane o il riscaldamento in contemporanea. Se l’illuminazione è comandata mediante un rilevatore di movimento sensibile alla luminosità, il dispositivo monitora costantemente la luminosità del locale. Se è disponibile un’illuminazione naturale sufficiente, il dispositivo spegne la luce artificiale anche in presenza di una persona. Attraverso la regolazione e l’utilizzo opzionale di un secondo gruppo di illuminazione, si mantiene una luminosità costante. Grazie al ricevitore a infrarossi, è possibile modificare da remoto le singole configurazioni di KNX Presence, con accoppiatore bus integrato. Ricevitore a infrarossi. Configurazione a infrarossi: impostazione della soglia di luminosità, dei fattori del temporizzatore luce scale o della portata. Angolo di rilevamento: 360°. Portata: un raggio di max 7 m (a un’altezza di montaggio di 2,50m). Numero di canali a infrarossi: 10 per il comando dei dispositivi KNX, 10 per la configurazione. - n. 54 Base per montaggio a soffitto per rivelatore di presenza/movimento/lux tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI12 o similare. Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ALIMENTATORE 640mA | Cadauno | 4 |  | 0 | 4 |  | 407.09 | 1628.36 | 0
| ACCOPPIATORE/ISOLATORE | Cadauno | 4 |  | 0 | 4 |  | 437.88 | 1751.52 | 0
| INTERFACCIA USB | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 281.64 | 281.64 | 0
| GATEWAY DALI 2-64 | Cadauno | 13 |  | 0 | 13 |  | 779.49 | 10133.37 | 0
| INTERFACCIA TASTI 2 CANALI | Cadauno | 40 |  | 0 | 40 |  | 78.1 | 3124 | 0
| RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNI | Cadauno | 16 |  | 0 | 16 |  | 266.27 | 4260.32 | 0
| RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNI CON COMANDO ILLUMIN. E RIC. INFRAROSSI | Cadauno | 38 |  | 0 | 38 |  | 330.61 | 12563.18 | 0
| BASE DI MONTAGGIO | Cadauno | 54 |  | 0 | 54 |  | 18.18 | 981.72 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 64 |  | 1 | 64 |  | 23 | 1472 | 1472
[13 empty] | 1473.18 | 36196.11
|  | a corpo |  | 1 | 64 |  |  |  | 36196.11 | 1473.18 |  | 36196.11 | 1473.18 | 36196.11
636 | Fornitura e posa in opera di Sistema di Gestione Piano Secondo costituito da: - n. 4 Alimentatore BUS KNX - 640 mA tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI56 o similare. Modulo adatto a generare la tensione bus necessaria ad alimentare una linea di dispositivi. Con bobina di isolamento integrata e pulsante di interruzione e ripristino della linea. La connessione al bus avviene tramite apposito morsetto. Tensione di rete: CA a 110 - 230 V, 50-60 Hz Tensione di uscita: CC a 30 V Corrente di uscita: max 640 mA, a prova di cortocircuito Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo. - n. 4 Accoppiatore/isolatore KNX tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MH94 o similare. Per il collegamento logico e l’isolamento elettrico delle linee e delle aree. Il bus viene collegato usando un apposito morsetto di collegamento; non è richiesta una striscia dati. Contatto stabilito con la linea primaria e secondaria mediante il morsetto di collegamento bus. Dotazione: 2 morsetti di collegamento bus. - n. 1 Interfaccia USB-KNX tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MH96 o similare. Per il collegamento di un dispositivo di programmazione o diagnostica con interfaccia USB2 alla linea bus. Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati. Con accoppiatore bus integrato. Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo. - n. 13 Gateway KNX / DALI-2 64 tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX PC68 o similare. Controller multi-master per la gestione di apparecchi con interfaccia DALI tramite KNX. Supporta apparecchi DALI e DALI-2, nonché i rilevatori di movimento e i sensori di luce DALI-2 compatibili. L'uscita DALI può essere utilizzata per controllare 64 indirizzi. Inoltre è possibile collegare fino a 8 rilevatori di movimento o sensori di luce DALI-2 compatibili. Gli apparecchi possono essere controllati singolarmente sfruttando i 64 indirizzi o in 16 gruppi per gateway. - n. 37 Interfaccia tasti, 2 canali tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI02 o similare. Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento di due LED a bassa corrente. - n. 2 Interfaccia tasti, 4 canali tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI03 o similare. Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di quattro pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento di quattro LED a bassa corrente. - n. 1 KNX Controller ambientale touch 2,8" tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX Q737 o similare. Controller ambientale touch per la gestione di 32 funzioni (max) e della temperatura ambiente. Il controllo della temperatura ambiente può avvenire in 2 diverse modalità. Con termostato ambiente, display e connessione per sensore remoto. Il termostato ambiente può essere utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento con comandi valvola KNX a regolazione continua o per attivare attuatori di commutazione e riscaldamento. - n. 1 Cornice singola tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX Q738 o similare. - n. 1 Scatola da incasso a parete 65 x 65 mm tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX ML15 o similare. - n. 25 Rilevatore di presenza per interni KNX - Basic tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI10 o similare. Rilevatore di presenza per interni. Quando KNX Presence rileva dei piccoli movimenti in un locale, vengono inviati dei telegrammi per comandare l’illuminazione, le veneziane o il riscaldamento in contemporanea. Se l’illuminazione è comandata mediante un rilevatore di movimento sensibile alla luminosità, il dispositivo monitora costantemente la luminosità del locale. Se è disponibile un’illuminazione naturale sufficiente, il dispositivo spegne la luce artificiale anche in presenza di una persona. Angolo di rilevamento: 360°. Portata: un raggio di max 7 m (a un’altezza di montaggio di 2,50 m). - n. 36 Rilevatore di presenza per interni KNX con comando di illuminazione e ricevitore a infrarossi tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI11 o similare. Rilevatore di presenza per interni. Quando KNX Presence rileva dei piccoli movimenti in un locale, vengono inviati dei telegrammi dati per comandare l’illuminazione, le veneziane o il riscaldamento in contemporanea. Se l’illuminazione è comandata mediante un rilevatore di movimento sensibile alla luminosità, il dispositivo monitora costantemente la luminosità del locale. Se è disponibile un’illuminazione naturale sufficiente, il dispositivo spegne la luce artificiale anche in presenza di una persona. Attraverso la regolazione e l’utilizzo opzionale di un secondo gruppo di illuminazione, si mantiene una luminosità costante. Grazie al ricevitore a infrarossi, è possibile modificare da remoto le singole configurazioni di KNX Presence, con accoppiatore bus integrato. Ricevitore a infrarossi. Configurazione a infrarossi: impostazione della soglia di luminosità, dei fattori del temporizzatore luce scale o della portata. Angolo di rilevamento: 360°. Portata: un raggio di max 7 m (a un’altezza di montaggio di 2,50m). Numero di canali a infrarossi: 10 per il comando dei dispositivi KNX, 10 per la configurazione. - n. 61 Base per montaggio a soffitto per rivelatore di presenza/movimento/lux tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI12 o similare. Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ALIMENTATORE 640mA | Cadauno | 4 |  | 0 | 4 |  | 407.09 | 1628.36 | 0
| ACCOPPIATORE/ISOLATORE | Cadauno | 4 |  | 0 | 4 |  | 437.88 | 1751.52 | 0
| INTERFACCIA USB | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 281.64 | 281.64 | 0
| GATEWAY DALI 2-64 | Cadauno | 13 |  | 0 | 13 |  | 779.49 | 10133.37 | 0
| INTERFACCIA TASTI 2 CANALI | Cadauno | 37 |  | 0 | 37 |  | 78.1 | 2889.7 | 0
| INTERFACCIA TASTI 4 CANALI | Cadauno | 2 |  | 0 | 2 |  | 106.73 | 213.46 | 0
| CONTROLLER TOUCH 2.8" | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 411.89 | 411.89 | 0
| CORNICE SINGOLA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 17.04 | 17.04 | 0
| SCATOLA INCASSO 65x65 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 6.31 | 6.31 | 0
| RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNI | Cadauno | 25 |  | 0 | 25 |  | 266.27 | 6656.75 | 0
| RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNI CON COMANDO ILLUMIN. E RIC. INFRAROSSI | Cadauno | 36 |  | 0 | 36 |  | 330.61 | 11901.96 | 0
| BASE DI MONTAGGIO | Cadauno | 61 |  | 0 | 61 |  | 18.18 | 1108.98 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 80 |  | 1 | 80 |  | 23 | 1840 | 1840
[13 empty] | 1841.06 | 38840.98
|  | a corpo |  | 1 | 80 |  |  |  | 38840.98 | 1841.06 |  | 38840.98 | 1841.06 | 38840.98
637 | Fornitura e posa in opera di Sistema di Gestione Esterni costituito da: - n. 3 Gateway KNX / DALI-2 64 tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX PC68 o similare. Controller multi-master per la gestione di apparecchi con interfaccia DALI tramite KNX. Supporta apparecchi DALI e DALI-2, nonché i rilevatori di movimento e i sensori di luce DALI-2 compatibili. L'uscita DALI può essere utilizzata per controllare 64 indirizzi. Inoltre è possibile collegare fino a 8 rilevatori di movimento o sensori di luce DALI-2 compatibili. Gli apparecchi possono essere controllati singolarmente sfruttando i 64 indirizzi o in 16 gruppi per gateway. - n. 1 Attuatore di commutazione 2x230 V - 16 A con modalità manuale e rilevamento corrente tipo iGuzzini modello Master Pro Evo KNX MI19 o similare. Per il comando indipendente di due carichi elettrici. L’attuatore dispone di un rilevamento integrato della corrente in grado di misurare l’assorbimento su ciascun canale. Tutte le uscite possono essere comandate da interruttori manuali. Con accoppiatore bus integrato. Connessione alla linea tramite morsetto di collegamento bus; non è richiesta una striscia dati. Funzioni software KNX: funzionamento come contatto di apertura/chiusura. Funzione di illuminazione scale con/senza la funzione OFF manuale e avviso di disattivazione. Funzioni di ritardo. Scenari. Funzione logica. Bloccaggio o controllo delle priorità. Funzione di ritorno dello stato. Funzione centrale con ritardo. Parametrizzazione alla mancanza e successivo ripristino della tensione bus. Comportamento per il download. Funzione di rilevamento corrente: comportamento quando il valore supera/scende sotto il valore limite. Conteggio energia, ore di funzionamento e cicli di commutazione con monitoraggio del valore limite. Funzione intermittenza. Tensione nominale: CA a 230 V, 50 - 60 Hz Per ciascun contatto di commutazione: Corrente nominale: 16A, cosφ = 0,6 Lampade a incandescenza: CA a 230 V, max 3600 W Lampade alogene: CA a 230 V, max 2500 W Lampade a fluorescenza: CA a 230 V, max 2500 VA con rifasate in parallelo Carico capacitivo: CA a 230 V, 16 A, max 200 μF Carico motore: CA a230 V, max 1000 W Corrente di carico rilevamento corrente: Intervallo di rilevamento: da 0,1A a 16A (valore effettivo seno o CC) Precisione sensore: +/- 8% del valore corrente disponibile (seno) e +/-100m A Frequenza: 50/60 Hz Descrizione: 100 mA Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo. Il tutto incuso il cablaggio, l’onere di aiuto ai montatori e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| GATEWAY DALI 2-64 | Cadauno | 3 |  | 0 | 3 |  | 779.49 | 2338.47 | 0
| ATTUATORE DI COMMUTAZIONE 2x230V 16A | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 409.62 | 409.62 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 48 |  | 1 | 48 |  | 23 | 1104 | 1104
[13 empty] | 1104.01 | 3852.09
|  | a corpo |  | 1 | 48 |  |  |  | 3852.09 | 1104.01 |  | 3852.09 | 1104.01 | 3852.09
638 | Oneri di programmazione collaudo funzionale o programmazione personalizzazione di n. 20 pagine PC di supervisione impianto KNX incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| PROGRAMMAZIONE COLLAUDO FUNZIONALE | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 30000 | 30000 | 30000
| PERSONALIZZAZIONE DI PAGINE PC DI SUPERVISIONE IMPIANTO KNX | Cadauno | 20 |  | 0 | 20 |  | 300 | 6000 | 6000
[13 empty] | 36000 | 36000
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 36000 | 36000 |  | 36000 | 36000 | 36000
639 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEG_B_PT
| QEG_B_PT | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 6899.74 | 6899.74 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 184.18 | 7083.74
|  | cadauno |  | 1 | 8 |  |  |  | 7083.74 | 184.18 |  | 7083.74 | 184.18 | 7083.74
640 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEG_B_P1
| QEG_B_P1 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 6720 | 6720 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 184.34 | 6904
|  | cadauno |  | 1 | 8 |  |  |  | 6904 | 184.34 |  | 6904 | 184.34 | 6904
641 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEG_B_P2
| QEG_B_P2 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 6720 | 6720 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 184.34 | 6904
|  | cadauno |  | 1 | 8 |  |  |  | 6904 | 184.34 |  | 6904 | 184.34 | 6904
642 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEG_D_PT
| QEG_D_PT | Cadauno | 1 |  | 0 | 0.7 |  | 19404 | 19404 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 16 |  | 1 | 11.2 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 257.43 | 13840.4
|  | cadauno |  | 0.7 | 16 |  |  |  | 19772 | 367.76 |  | 13840.4 | 257.43 | 13840.4
643 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEG_D_P1
| QEG_D_P1 | Cadauno | 1 |  | 0 | 0.7 |  | 7189 | 7189 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 8 |  | 1 | 5.6 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 129.03 | 5161.1
|  | cadauno |  | 0.7 | 8 |  |  |  | 7373 | 184.33 |  | 5161.1 | 129.03 | 5161.1
644 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEG_D_P2
| QEG_D_P2 | Cadauno | 1 |  | 0 | 0.7 |  | 7580 | 7580 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 8 |  | 1 | 5.6 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 128.81 | 5434.8
|  | cadauno |  | 0.7 | 8 |  |  |  | 7764 | 184.01 |  | 5434.8 | 128.81 | 5434.8
645 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEG_AMP_P1
| QEG_AMP_P1 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 5047 | 5047 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368.22 | 5415
|  | cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 5415 | 368.22 |  | 5415 | 368.22 | 5415
646 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEG_AMP_P2
| QEG_AMP_P2 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 5047 | 5047 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368.22 | 5415
|  | cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 5415 | 368.22 |  | 5415 | 368.22 | 5415
647 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEM_B_CDZ
| QEM_B_CDZ | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 4348 | 4348 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 184 | 4532
|  | cadauno |  | 1 | 8 |  |  |  | 4532 | 184 |  | 4532 | 184 | 4532
648 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEM_D_CDZ
| QEM_D_CDZ | Cadauno | 1 |  | 0 | 0.7 |  | 3579 | 3579 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 8 |  | 1 | 5.6 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 128.81 | 2634.1
|  | cadauno |  | 0.7 | 8 |  |  |  | 3763 | 184.01 |  | 2634.1 | 128.81 | 2634.1
649 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEM_D_CI
| QEM_D_CI | Cadauno | 1 |  | 0 | 0.7 |  | 2749 | 2749 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 8 |  | 1 | 5.6 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 128.73 | 2053.1
|  | cadauno |  | 0.7 | 8 |  |  |  | 2933 | 183.9 |  | 2053.1 | 128.73 | 2053.1
650 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEM_AMP_CDZ
| QEM_AMP_CDZ | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 10537 | 10537 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 24 |  | 1 | 24 |  | 23 | 552 | 552
[13 empty] | 552.23 | 11089
|  | cadauno |  | 1 | 24 |  |  |  | 11089 | 552.23 |  | 11089 | 552.23 | 11089
651 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QEG_B_BT
| QEG_B_BT | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 40692 | 40692 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 24 |  | 1 | 24 |  | 23 | 552 | 552
[13 empty] | 552.67 | 41244
|  | cadauno |  | 1 | 24 |  |  |  | 41244 | 552.67 |  | 41244 | 552.67 | 41244
652 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QGBT
| QGBT | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 66473 | 66473 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 40 |  | 1 | 40 |  | 23 | 920 | 920
[13 empty] | 923.28 | 67393
|  | cadauno |  | 1 | 40 |  |  |  | 67393 | 923.28 |  | 67393 | 923.28 | 67393
653 | Fornitura e posa in opera di Armadio Rack tipo bticino o similare, costituito da: - n. 1 armadio da pavimento 42 unità rack - profondità 600. - n. 2 confezione di 6 anelli passacavi da utilizzarsi sui montanti laterali. - n. 2 blocco di alimentazione 19” per alimentazione di apparati attivi - composto da 9 prese standard tedesco bipasso - completo di cavo d'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata. - n. 1 confezione di 50 dadi (9,5 mm) a gabbia, viti e rondelle per il fissaggio dei pannelli di permutazione e degli accessori ai contenitori o strutture. - n. 1 Kit di ventilazione precablato con 4 ventole e termostato - per installazione a soffitto - alimentazione 230 Va.c. - n. 2 griglia passacavi per l’organizzazione dei cavi, installazione in armadi da pavimento da 42 unità. - n. 3 pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 6A UTP, modello Quick Connect. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, quick connect. Ogni blocco contiene 6 connettori RJ 45 CAT 6A UTP con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema quick fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative. - n. 1 Cassetto ottico modulare vuoto da 19” in metallo, fornito con kit di fissaggio, completo di quick fix di nuova generazione per montaggio automatico (senza viti) sui montanti degli armadi, dotato di sistema per gestione interna della fibra. Sistema di scorrimento a cassetto con inclinazione del fine corsa a 30°. Profondità 215 mm, altezza 1 U. - n. 3 Blocco di bussole ottiche MM (multimodali) 12 fibre LC, alta densità. - n. 1 Blocco falso polo per cassetto modulare. Il tutto compreso il cablaggio e quant’altro occorre a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| RCD6842N CDN-6842N ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 600 (L) X 800 (P) | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 419.3 | 419.3 | 0
| PASSAPERMUTE 1U COLORE NERO 19 ANELLI METALLO CORTI | Cadauno | 12 |  | 0 | 36 |  | 7.94 | 95.28 | 0
| PDU 19 1U 8 PRESE UNIVERSALI CON INTERRUTTORE LUMINOSO | Cadauno | 2 |  | 0 | 6 |  | 25.63 | 51.26 | 0
| F9040 KIT DADI E VITI (CONF. 50PZ.) | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 8.01 | 8.01 | 0
| VENTILAZIONE A TETTO 2 VENTOLE CON TERMOSTATO COLORE SILVER | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 70.61 | 70.61 | 0
| PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 | Cadauno | 3 |  | 0 | 9 |  | 36 | 108 | 0
| sliding panel 24 ports sc simplex /lc duplex | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 29.5 | 29.5 | 0
| ADAPTER LC DUPLEX X OM4 VIOLET | Cadauno | 12 |  | 0 | 36 |  | 0.99 | 11.88 | 0
| RCD9622N KIT ZOCCOLO 600X800 PER ARMADIO MISTRAL | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 48.27 | 48.27 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 32 |  | 1 | 96 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 2208.09 | 4734.33
|  | cadauno |  | 3 | 32 |  |  |  | 1578.11 | 736.03 |  | 4734.33 | 2208.09 | 4734.33
654 | Fornitura e posa in opera di Armadio Rack tipo bticino o similare, costituito da: - n. 1 armadio da pavimento 42 unità rack - profondità 600. - n. 2 confezione di 6 anelli passacavi da utilizzarsi sui montanti laterali. - n. 2 blocco di alimentazione 19” per alimentazione di apparati attivi - composto da 9 prese standard tedesco bipasso - completo di cavo d'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata. - n. 1 confezione di 50 dadi (9,5 mm) a gabbia, viti e rondelle per il fissaggio dei pannelli di permutazione e degli accessori ai contenitori o strutture. - n. 1 Kit di ventilazione precablato con 4 ventole e termostato - per installazione a soffitto - alimentazione 230 Va.c. - n. 2 griglia passacavi per l’organizzazione dei cavi, installazione in armadi da pavimento da 42 unità. - n. 3 pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 6A UTP, modello Quick Connect. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, quick connect. Ogni blocco contiene 6 connettori RJ 45 CAT 6A UTP con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema quick fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative. - n. 1 Cassetto ottico modulare vuoto da 19” in metallo, fornito con kit di fissaggio, completo di quick fix di nuova generazione per montaggio automatico (senza viti) sui montanti degli armadi, dotato di sistema per gestione interna della fibra. Sistema di scorrimento a cassetto con inclinazione del fine corsa a 30°. Profondità 215 mm, altezza 1 U. - n. 3 Blocco di bussole ottiche MM (multimodali) 12 fibre LC, alta densità. - n. 1 Blocco falso polo per cassetto modulare. Il tutto compreso il cablaggio e quant’altro occorre a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| RCD6842N CDN-6842N ARMADIO CD NET SERIE MISTRAL 42U 600 (L) X 800 (P) | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 419.3 | 419.3 | 0
| PASSAPERMUTE 1U COLORE NERO 19 ANELLI METALLO CORTI | Cadauno | 12 |  | 0 | 24 |  | 7.94 | 95.28 | 0
| PDU 19 1U 8 PRESE UNIVERSALI CON INTERRUTTORE LUMINOSO | Cadauno | 2 |  | 0 | 4 |  | 25.63 | 51.26 | 0
| F9040 KIT DADI E VITI (CONF. 50PZ.) | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 8.01 | 8.01 | 0
| VENTILAZIONE A TETTO 2 VENTOLE CON TERMOSTATO COLORE SILVER | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 70.61 | 70.61 | 0
| PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 | Cadauno | 3 |  | 0 | 6 |  | 36 | 108 | 0
| sliding panel 24 ports sc simplex /lc duplex | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 29.5 | 29.5 | 0
| ADAPTER LC DUPLEX X OM4 VIOLET | Cadauno | 12 |  | 0 | 24 |  | 0.99 | 11.88 | 0
| RCD9622N KIT ZOCCOLO 600X800 PER ARMADIO MISTRAL | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 48.27 | 48.27 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 32 |  | 1 | 64 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 1472.06 | 3156.22
|  | cadauno |  | 2 | 32 |  |  |  | 1578.11 | 736.03 |  | 3156.22 | 1472.06 | 3156.22
655 | Fornitura e posa in opera di Centrale di rivelazione incendio indirizzato 2 loop (espandibile a 12) tipo Siemens FC723-ZA o similare - 2 Loop - 756 indirizzi, in armadio Large cpmpleta di batterie 12V, 25 Ah.E' una centrale rivelazione incendio modulare con un’unità operativa integrata. Centrale modulare con microprocessore integrato in grado di elaborare i segnali fino a max.756 indirizzi provenienti da vari sistemi di rivelazione come i dispositivi FD720 della serie Cerberus PRO e dispositivi SynoLOOP. Il pannello di controllo può essere utilizzato come versione stand-alone oppure può essere collegato in rete. Fino a 64 stazioni (pannelli di controllo e terminali) possono essere collegati in un'unica rete. Funzione modalità degradata integrata, nodo di rete ridondante, il funzionamento in modalità degradata secondo EN 54, Interfaccia Fast Ethernet per una rete eterogenea. Possibilità di stampante, selettori a chiave, display a LED Slot per RS232, porte seriali RS485, cestello per 2 schede extra, scheda Linea C-NET, (Per la migrazione) scheda Linea SynoLOOP. Alimentazione di emergenza per tempo di funzionamento di emergenza fino a 72 ore Rilevamento e lettura automatica (autoconfigurazione) di tutti i dispositivi Cerberus PRO, pronta per l'uso immediatamente, dispositivi ripetitori di Piano, dispositivi di allarme e display mimici collegati nel loop (C-NET) Programmazione flessibile di applicazioni e controlli complessi Standard EN 54-2, EN 54-4 Numero di indirizzi Max. 756 Numero di linee di rivelazione: Loops con Estensione -> 4 / 12 Linee aperte -> 4 / 16 C-NET -> Max. 16 (4 per scheda di linea) SynoLOOP -> Max. 4 (4 per scheda di linea) Ingresso/uscita programmabile 12 Portata contatti 1 x RT allarme;1 x RT guasto Uscita controllata 1x RT alarm, 1x RT fault, 2x horn Alimentazione d'emergenza Fino a 72h Capacità batteria 2 x 12 V, 26 Ah Dimensione armadio (L x A x P) 430 x 796 x 160 mm (without cover cap) 430 x 796 x 188 mm (with cover cap). Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| BCTS54433-C114-A1 FC723-ZA IP8 CENTR.RIVELAZIONE INC. MODU | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 2849.55 | 2849.55 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 24 |  | 1 | 24 |  | 23 | 552 | 552
| materiale elettrico vario | a corpo | 200 |  | 0 | 200 |  | 1 | 200 | 0
[13 empty] | 552.12 | 3601.55
|  | cadauno |  | 1 | 24 |  |  |  | 3601.55 | 552.12 |  | 3601.55 | 552.12 | 3601.55
656 | Fornitura e posa in opera di Scheda di linea addizionale per linee C-NET, da installare nell’apposito cassetto integrato nelle stazioni di rivelazione incendio espadibili tipo Siemens FCL2001-A1 o similare. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| BCTA5Q00009875 FCL2001-A1 SCHEDA DI LINEA | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 578.16 | 578.16 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 20 |  | 0 | 120 |  | 1 | 20 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 2 |  | 1 | 12 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 275.94 | 3864.96
|  | cadauno |  | 6 | 2 |  |  |  | 644.16 | 45.99 |  | 3864.96 | 275.94 | 3864.96
657 | Fornitura e posa in opera di Modulo da installare direttamente nelle slot disponibili nel pannello operativo della centrale. Permette la connessione di più stazioni in rete C-WEB/SAFEDLINK tipo Siemens FN2001-A1 o similare. Il tutto inclusi gli oneri per il collegamento elettrico e quant'altro necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
| FN2001-A1 MODULO NETWORK (SAFEDLINK) | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 297 | 297 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0 |  | 1 | 0 |  | 23 | 0 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 20 |  | 0 | 20 |  | 1 | 20 | 0
[13 empty] | 0 | 317
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 317 | 0 |  | 317 | 0 | 317
658 | Fornitura e posa in opera di Quadri a media tensione serie QMT tipo Bticino o similare. DATI ELETTRICI: - Tensione nominale: 24 kV - Tensione di esercizio: 20 kV - Tensione di tenuta a freq. Industriale: 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso: 125 kV - Frequenza nominale: 50 Hz - Corrente nominale sbarre omnibus: 630 A - Corrente nominale apparecchiature: 630 A - Corrente di breve durata x 1“: 16 kA - Corrente limite dinamica : 40 kA - tenuta all’ arco interno classe AFL: 12,5 kA per 1 secondo - Potere di interruzione degli interruttori: 16 kA - Tensione ausiliaria comandi e segnal.: 220 Vca - Grado di protezione a porta chiusa : IP 30 - Grado di protezione a porta aperta : IP 20 - colore: RAL 7035 CARATTERISTICHE AMBIENTALI: - Installazione: per interno a norme IEC62271-200 - Temperatura ambiente: max. + 40°C; min. - 5°C - Umidità relativa: max. 90 % - Altitudine s.l.m.: inf. 1000 m I quadri di media tensione sono costituiti da: N.1 SCOMPARTO RISALITA CAVI SERIE QMT TIPO "RC" (LxHxP=375x1600x840mm) 16kA - 630A - 24kV Componenti standard: Pannello chiusura frontale rimovibile con attrezzi Sinottico con schema elettrico Oblò di ispezione interno cella Supporto terminali Chiusura di fondo Accessori a completamento di serie: N.1 Terna isolatori capacitivi con lampade spia presenza tensione (collegamento max n°1 cavo/fase 95mmq); Accessori a completamento: N.1 Terna isolatori capacitivi con lampade spia presenza tensione (collegamento max n°1 cavo/fase 95mmq); N.1 2 riduttori di corrente a cavo passante conformi CEI 016 Inta = 300/5A 10VA 5P30; N.1 Riduttore toroidale di corrente conforme CEI 016 per protezione omopolare 100/1A. N.1 SCOMPARTO INTERRUTTORE CON SBARRE DI RISALITA SERIE QMT TIPO "BMS" (LxHxP=750x1600x840mm) 16kA - 630A - 24kV Componenti standard: Sezionatore isolato in SF6 630A con comando tipo NL con manovra dipendente dall’operatore Sezionatore di messa a terra a valle dell’interruttore lato cavi Comandi e interblocchi meccanici Blocco porta Carrello supporto interruttore Sinottico con schema elettrico Oblò di ispezione Sbarre interne di risalita Chiusura di fondo N° 3 derivatori capacitivi con lampade di segnalazione presenza tensione N°1 interruttore in VUOTO 630 A in esecuzione sconnettibile completo di: - comando manuale; - segnalazione meccanica stato interruttore ap/ch; - sganciatore di apertura a lancio di corrente; - contatti ausiliari 2NA+2NC; - connettore per circuiti ausiliari; - blocco a chiave (chiave libera in aperto); - pulsanti meccanici di comando ap/ch; - manovra carica-molle. Accessori a completamento di serie: N.1 Box per ausiliari BT per scomparti da 750mm; N.1 Blocco a chiave su interruttore di manovra-sezionatore a vuoto con chiave libera in chiuso (O). Accessori a completamento: N.1 NA016 Datalogger - Relé protezione conforme CEI0-16 [F50-F51-F50N-F51N] con display misure/eventi [A], uscita RS485, con Data Logger; N.1 Contatti ausiliari (1NO+1CO) per comando tipo 3D-NL; N.1 Box per ausiliari BT per scomparti da 750mm; N.1 Blocco a chiave su sezionatore di terra con chiave libera in aperto (AO); N.1 Blocco a chiave su sezionatore di terra con chiave libera in chiuso (O). N.2 SCOMPARTO INTERRUTTORE SERIE QMT TIPO "BMC" (LxHxP=375x1600x840mm) 16kA - 630A - 24kV Componenti standard: Interruttore di manovra sezionatore isolato in SF6 630A corredato di comando tipo LT (non accessoriabile di bobina di apertura) Sezionatore di messa a terra lato inferiore con potere di chiusura Comandi e interblocchi meccanici Blocco porta Sinottico con schema elettrico Oblò di ispezione Chiusura di fondo N° 3 derivatori capacitivi con lampade di segnalazione presenza tensione N°1 interruttore in VUOTO 630 A in esecuzione fissa completo di: - comando manuale; - segnalazione meccanica stato interruttore ap/ch; - sganciatore di apertura a lancio di corrente; - contatti ausiliari 2NA+2NC; - connettore per circuiti ausiliari; - blocco a chiave (chiave libera in aperto); - pulsanti meccanici di comando ap/ch; - manovra carica-molle. Accessori a completamento di serie: N.1 Box per ausiliari BT per scomparti da 375mm. Accessori a completamento: N.1 NA016 - Relé protezione conforme CEI0-16 [F50-F51-F50N-F51N] con display misure/eventi [A], uscita RS485; N.1 Riduttore di corrente bifase a cavo passante; N.1 Riduttore toroidale di corrente per protezione omopolare; N.1 Contatti ausiliari (1CO+1CO) per comando tipo LT; N.1 Box per ausiliari BT per scomparti da 375mm; N.1 Blocco a chiave su sezionatore di terra con chiave libera in aperto (AO); N.1 Blocco a chiave su sezionatore di terra con chiave libera in chiuso (O). ACCESSORI A COMPLETAMENTO DEL QUADRO - N.1 Pannello di inizio quadro (laterale SX) - N.1 Pannello di fine quadro (laterale DX) - N.1 Terna sbarre di collegamento da 375mm In 630A - N.2 Terna sbarre di collegamento da 750mm In 630° - N.1 Kit accoppiamento sbarre terminale (cuffie a L) - N.2 Kit colleg. barra o barra+barra su interruttore in vuoto. Incluso quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
659 | Fornitura e posa in opera di Impianto TV e SAT centralizzato completo di: n. 1 Penta 85 in Alluminio colore Bianco n. 1 Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G) n. 1 Antenna L.B. UHF 6 el. filtro LTE all'interno, connettore F n. 1 Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5÷E12 con connettore F n. 5 Carico 75 Ohm Connettore F n. 1 Centralino multibanda - Serie MBX con filtro selezionabile per elidere i segnali LTE n.72 Partitore 6 vie 5-2400 MHz n. 18 Multiswitch DCSS in cascata con 5 ingressi e 4 uscite derivata utente, con CAG n. 1 Partitore 2 vie 5-2400 MHz n. 18 Carico Isolato 75 Ohm n. 1 Derivatore 1 via Attenuazione 10dB n. 1 Amplificatore 4 ingressi e 4 uscite SAT n. 1 Alimentatore 15V 600mA n. 4 Blocco di tensione n. 1 Alimentatore 20V 3250mA n. 124 Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm Il tutto completo di quanto occorre a dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
| PENTA85 ANTENNA PARABOLICA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 78 | 78 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 78
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 78 | 0 |  | 78 | 0 | 78
660 | Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato per impianti di ripresa aria. Il regolatore garantisce il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato manualmente a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. La cassa circolare è realizzata in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. La cassa ha una classe di tenuta C secondo EN 1751. Inclusi tutti gli oneri necessari per un montaggio a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatore di portata costante. Canale dim 400x300 mm.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
661 | Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato per impianti di ripresa aria. Il regolatore garantisce il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato manualmente a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. La cassa circolare è realizzata in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. La cassa ha una classe di tenuta C secondo EN 1751. Inclusi tutti gli oneri necessari per un montaggio a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatore di portata costante. Canale dim 450x350 mm.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
662 | Fornitura e posa in opera di regolatore di portata d'aria costante auto bilanciante a funzionamento meccanico auto azionato per impianti di ripresa aria. Il regolatore garantisce il flusso d'aria costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione statica dell'aria nei condotti, in un campo di lavoro compreso da 50 a 1000 Pa differenziali. Il valore della portata desiderata dell’aria può essere impostato manualmente a bordo del regolatore attraverso un quadrante, dove un cursore ed una scala graduata indica la posizione minima e massima. La cassa circolare è realizzata in lamiera d'acciaio zincata con raccordi completi di guarnizione di tenuta. La pala è in alluminio e l’attuatore è costituito da leve e trasmissioni in plastica ABS, molle in acciaio, ammortizzatore di velocità riempito con olio siliconico, involucro in ABS. La cassa ha una classe di tenuta C secondo EN 1751. Inclusi tutti gli oneri necessari per un montaggio a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatore di portata costante. Canale dim 450x350 mm.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
663 | Fornitura e posa in opera di Ventilcassaforma per l'alloggiamento del ventilconvettore ad incasso nel muro. È costituita da più parti da assemblare: - Scatola da incasso; - Pannello di chiusura; - Cornice esterna con deflettore; - Zoccoli di copertura, traversi, coperchi. Tutti gli elementi sono costruiti in lamiera di acciaio zincata e trattata con vernice di fondo a polvere termoindurente a base di resine epossipolie­stere di colore grigio con finitura satinata raggrizzata per accettare la pittu­ra murale. Sono incluse le opere murarie, il ripristino e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il tutto compresi gli allacci, l’onere di aiuto ai montatori e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
664 | Fornitura e posa in opera di Ventilcassaforma per l'alloggiamento del ventilconvettore ad incasso nel muro. È costituita da più parti da assemblare: - Scatola da incasso; - Pannello di chiusura; - Cornice esterna con deflettore; - Zoccoli di copertura, traversi, coperchi. Tutti gli elementi sono costruiti in lamiera di acciaio zincata e trattata con vernice di fondo a polvere termoindurente a base di resine epossipolie­stere di colore grigio con finitura satinata raggrizzata per accettare la pittu­ra murale. Sono incluse le opere murarie, il ripristino e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il tutto compresi gli allacci, l’onere di aiuto ai montatori e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
665 | Fornitura e posa in opera di Ventilcassaforma per l'alloggiamento del ventilconvettore ad incasso nel muro. È costituita da più parti da assemblare: - Scatola da incasso; - Pannello di chiusura; - Cornice esterna con deflettore; - Zoccoli di copertura, traversi, coperchi. Tutti gli elementi sono costruiti in lamiera di acciaio zincata e trattata con vernice di fondo a polvere termoindurente a base di resine epossipolie­stere di colore grigio con finitura satinata raggrizzata per accettare la pittu­ra murale. Sono incluse le opere murarie, il ripristino e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il tutto compresi gli allacci, l’onere di aiuto ai montatori e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 24 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
666 | Fornitura e posa in opera di Unità di Trattamento Aria n°2 - AULE CORPO C1. Struttura autoportante con pannelli modulari, telaio base integrato in acciaio zincato e profilato sui lati superiori dell’unità in peraluman; assenza di sporgenza all’interno e all’esterno delle sezioni; bulloneria e rivettatura tra le pareti non a contatto con aria per evitare incrostazioni all’interno dell’unità trattamento aria. Sistema di assemblaggio a doppia parete con materassino termofonoassorbente in fibra di vetro incombustibile in classe 0 secondo norme ISO fissato tra le pareti con spessore di 50mm. Pannello interno in lamiera di acciaio zincato di spessore 10/10 e pannello esterno con plastofilmatura in materia antigraffio, antiacido, resistente ai raggi ultravioletti, dello spessore di 2/10, tenuta aria 2500 Pa; abbattimento sonoro secondo le norme DIN di 36dB. Portina di ispezione su cerniera con maniglie estraibile antinfortunistiche con possibilità di apertura anche dall’interno. L’ unità trattamento aria dovrà avere il marchio CE ed essere conforme alle norme ISO 9001. La struttura metallica deve garantire una perfetta tenuta all’aria sia nella sezione di mandata che nella sezione di espulsione. La macchina deve essere certificata ERP 2018. UTA composta dai seguenti componenti: SEZIONE MANDATA A) Sezione filtro piano sintetico rigenerabile con sezione laterale, su guida zincata (estraibile laterale), grado di filtrazione G4; B) sezione filtri a tasche in fibra di vetro, telaio imbullonato alla carpenteria per evitare il by-pass dell’aria, e celle filtranti fissate al telaio mediante molle per una migliore tenuta, estraibile interno lato sporco, Dpi 62 Pa, DPf 162 Pa, grado di filtrazione F7; C) Sezione sistema di recupero con recuperatore a piastre diagonali; D) Sezione batteria di riscaldamento (B+) / raffreddamento (B-) con telaio in acciaio zincato e tubi in rame e alette in alluminio, batterie estraibili su guide e attacchi laterali filettati esternamente; G) Sezione batteria di postriscaldamento (B++) con telaio in acciaio zincato e tubi in rame e alette in alluminio, batterie estraibili su guide e attacchi laterali filettati esternamente; H) Sezione Aria di Mandata con ventilatore a girante libera, motore con inverter. Ventilatore di mandata Vm centrifugo in acciaio zincato, girante staticamente e dinamicamente equilibrata a pale avanti o rovesce, a profilo piatto o alare; gruppo ventilatore-motore montato su un unico basamento, con motore autoventilante di forma B3, costruzione IP55, classe di isolamento F, compreso giunti e supporti antivibranti e inverter per la variazione della portata; SEZIONE RIPRESA A) Sezione filtro piano sintetico rigenerabile con sezione laterale, su guida zincata (estraibile laterale), grado di filtrazione G4; K) Sezione Aria di Estrazione con ventilatore a girante libera, motore con inverter. Ventilatore di espulsione Vr centrifugo in acciaio zincato, girante staticamente e dinamicamente equilibrata a pale avanti o rovesce, a profilo piatto o alare; gruppo ventilatore-motore montato su un unico basamento, con motore autoventilante, costruzione IP55, classe di isolamento F, compreso giunti e supporti antivibranti e inverter per la variazione della portata. Caratteristiche tecniche: UTA MANDATA: Portata aria = 11.000 mc/h; Recuperatore a piastre diagonale: Potenza totale recuperata = 64,49 kW (Efficienza 75,0%) Batteria di pre riscaldamento / raffreddamento: Temperatura acqua calda: Entrata = 45°C; Uscita = 40°C. Potenza termica = 149,43 kW. Temperatura acqua refrigerata: Entrata = 7°C; Uscita = 12°C. Potenza frigorifera = 131,62 kW. Umidificatore evaporativo: Portata acqua = 1200 l/h. Batteria di post riscaldamento: Temperatura acqua calda: Entrata = 45°C; Uscita = 40°C. Potenza termica = 26,37 kW. Ventilatore di mandata: girante libera. Pressione esterna: 350 Pa. Motore con Inverter: Potenza elettrica nominale: 5,70 kW (3 x 400 V / 50 Hz). UTA RIPRESA: Portata aria = 9.500 mc/h; Batterie recupero a circuito chiuso: Potenza totale recuperata = 64,49 kW (Efficienza 75,0%). Ventilatore di ripresa: girante libera. Pressione esterna: 300 Pa. Motore con Inverter: Potenza elettrica nominale: 3,45 kW (3 x 400 V / 50 Hz). Dimensioni: 6,557 P; 1,930 L; 2,090 H. Peso: 2300 kg. Data in opera completa di cavi, allacci idrici, tubazioni di scarico e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
667 | Fornitura e posa in opera di Unità di Trattamento Aria n°3 - AULE NORD CORPO B. Struttura autoportante con pannelli modulari, telaio base integrato in acciaio zincato e profilato sui lati superiori dell’unità in peraluman; assenza di sporgenza all’interno e all’esterno delle sezioni; bulloneria e rivettatura tra le pareti non a contatto con aria per evitare incrostazioni all’interno dell’unità trattamento aria. Sistema di assemblaggio a doppia parete con materassino termofonoassorbente in fibra di vetro incombustibile in classe 0 secondo norme ISO fissato tra le pareti con spessore di 50mm. Pannello interno in lamiera di acciaio zincato di spessore 10/10 e pannello esterno con plastofilmatura in materia antigraffio, antiacido, resistente ai raggi ultravioletti, dello spessore di 2/10, tenuta aria 2500 Pa; abbattimento sonoro secondo le norme DIN di 36dB. Portina di ispezione su cerniera con maniglie estraibile antinfortunistiche con possibilità di apertura anche dall’interno. L’ unità trattamento aria dovrà avere il marchio CE ed essere conforme alle norme ISO 9001. La struttura metallica deve garantire una perfetta tenuta all’aria sia nella sezione di mandata che nella sezione di espulsione. La macchina deve essere certificata ERP 2018. UTA composta dai seguenti componenti: SEZIONE MANDATA A) Sezione filtro piano sintetico rigenerabile con sezione laterale, su guida zincata (estraibile laterale), grado di filtrazione G4; B) sezione filtri a tasche in fibra di vetro, telaio imbullonato alla carpenteria per evitare il by-pass dell’aria, e celle filtranti fissate al telaio mediante molle per una migliore tenuta, estraibile interno lato sporco, Dpi 62 Pa, DPf 162 Pa, grado di filtrazione F7; C) Sezione sistema di recupero con batterie a circuito chiuso; D) Sezione batteria di riscaldamento (B+) / raffreddamento (B-) con telaio in acciaio zincato e tubi in rame e alette in alluminio, batterie estraibili su guide e attacchi laterali filettati esternamente; F) Umidificatore adiabatica con pacco evaporante; G) Sezione batteria di postriscaldamento (B++) con telaio in acciaio zincato e tubi in rame e alette in alluminio, batterie estraibili su guide e attacchi laterali filettati esternamente; H) Sezione Aria di Mandata con ventilatore a girante libera, motore con inverter. Ventilatore di mandata Vm centrifugo in acciaio zincato, girante staticamente e dinamicamente equilibrata a pale avanti o rovesce, a profilo piatto o alare; gruppo ventilatore-motore montato su un unico basamento, con motore autoventilante di forma B3, costruzione IP55, classe di isolamento F, compreso giunti e supporti antivibranti e inverter per la variazione della portata; SEZIONE RIPRESA J) Sezione filtro piano sintetico rigenerabile con sezione laterale, su guida zincata (estraibile laterale), grado di filtrazione G4; C) Sezione sistema di recupero con batterie a circuito chiuso; K) Sezione Aria di Estrazione con ventilatore a girante libera, motore con inverter. Ventilatore di espulsione Vr centrifugo in acciaio zincato, girante staticamente e dinamicamente equilibrata a pale avanti o rovesce, a profilo piatto o alare; gruppo ventilatore-motore montato su un unico basamento, con motore autoventilante, costruzione IP55, classe di isolamento F, compreso giunti e supporti antivibranti e inverter per la variazione della portata. Caratteristiche tecniche: UTA MANDATA: Portata aria = 5.000 mc/h; Batterie recupero a circuito chiuso: Potenza totale recuperata = 25,63 kW (Efficienza 72,4%) Batteria di pre riscaldamento / raffreddamento: Temperatura acqua calda: Entrata = 45°C; Uscita = 40°C. Potenza termica = 63,53 kW. Temperatura acqua refrigerata: Entrata = 7°C; Uscita = 12°C. Potenza frigorifera = 58,99 kW. Umidificatore evaporativo: Portata acqua = 560 l/h. Batteria di post riscaldamento: Temperatura acqua calda: Entrata = 45°C; Uscita = 40°C. Potenza termica = 10,27 kW. Ventilatore di mandata: girante libera. Pressione esterna: 350 Pa. Motore con Inverter: Potenza elettrica nominale: 3,00 kW (3 x 400 V / 50 Hz). Dimensioni: 3,965 P; 1,320 L; 0,892 H. Peso: 800 kg. UTA RIPRESA: Portata aria = 4.500 mc/h; Batterie recupero a circuito chiuso: Potenza totale recuperata = 25,63 kW (Efficienza 72,4%). Ventilatore di ripresa: girante libera. Pressione esterna: 300 Pa. Motore con Inverter: Potenza elettrica nominale: 1,50 kW (3 x 400 V / 50 Hz). Dimensioni: 1,830 P; 1,320 L; 0,892 H. Peso: 400 kg. Data in opera completa di cavi, allacci idrici, tubazioni di scarico e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
668 | Fornitura e posa in opera di Unità di Trattamento Aria n°4 - AULE SUD CORPO B. Struttura autoportante con pannelli modulari, telaio base integrato in acciaio zincato e profilato sui lati superiori dell’unità in peraluman; assenza di sporgenza all’interno e all’esterno delle sezioni; bulloneria e rivettatura tra le pareti non a contatto con aria per evitare incrostazioni all’interno dell’unità trattamento aria. Sistema di assemblaggio a doppia parete con materassino termofonoassorbente in fibra di vetro incombustibile in classe 0 secondo norme ISO fissato tra le pareti con spessore di 50mm. Pannello interno in lamiera di acciaio zincato di spessore 10/10 e pannello esterno con plastofilmatura in materia antigraffio, antiacido, resistente ai raggi ultravioletti, dello spessore di 2/10, tenuta aria 2500 Pa; abbattimento sonoro secondo le norme DIN di 36dB. Portina di ispezione su cerniera con maniglie estraibile antinfortunistiche con possibilità di apertura anche dall’interno. L’ unità trattamento aria dovrà avere il marchio CE ed essere conforme alle norme ISO 9001. La struttura metallica deve garantire una perfetta tenuta all’aria sia nella sezione di mandata che nella sezione di espulsione. La macchina deve essere certificata ERP 2018. UTA composta dai seguenti componenti: SEZIONE MANDATA A) Sezione filtro piano sintetico rigenerabile con sezione laterale, su guida zincata (estraibile laterale), grado di filtrazione G4; B) sezione filtri a tasche in fibra di vetro, telaio imbullonato alla carpenteria per evitare il by-pass dell’aria, e celle filtranti fissate al telaio mediante molle per una migliore tenuta, estraibile interno lato sporco, Dpi 62 Pa, DPf 162 Pa, grado di filtrazione F7; C) Sezione sistema di recupero con batterie a circuito chiuso; D) Sezione batteria di riscaldamento (B+) / raffreddamento (B-) con telaio in acciaio zincato e tubi in rame e alette in alluminio, batterie estraibili su guide e attacchi laterali filettati esternamente; F) Umidificatore adiabatica con pacco evaporante; G) Sezione batteria di postriscaldamento (B++) con telaio in acciaio zincato e tubi in rame e alette in alluminio, batterie estraibili su guide e attacchi laterali filettati esternamente; H) Sezione Aria di Mandata con ventilatore a girante libera, motore con inverter. Ventilatore di mandata Vm centrifugo in acciaio zincato, girante staticamente e dinamicamente equilibrata a pale avanti o rovesce, a profilo piatto o alare; gruppo ventilatore-motore montato su un unico basamento, con motore autoventilante di forma B3, costruzione IP55, classe di isolamento F, compreso giunti e supporti antivibranti e inverter per la variazione della portata; SEZIONE RIPRESA J) Sezione filtro piano sintetico rigenerabile con sezione laterale, su guida zincata (estraibile laterale), grado di filtrazione G4; C) Sezione sistema di recupero con batterie a circuito chiuso; K) Sezione Aria di Estrazione con ventilatore a girante libera, motore con inverter. Ventilatore di espulsione Vr centrifugo in acciaio zincato, girante staticamente e dinamicamente equilibrata a pale avanti o rovesce, a profilo piatto o alare; gruppo ventilatore-motore montato su un unico basamento, con motore autoventilante, costruzione IP55, classe di isolamento F, compreso giunti e supporti antivibranti e inverter per la variazione della portata. Caratteristiche tecniche: UTA MANDATA: Portata aria = 6.000 mc/h; Batterie recupero a circuito chiuso: Potenza totale recuperata = 31,05 kW (Efficienza 73,1%) Batteria di pre riscaldamento / raffreddamento: Temperatura acqua calda: Entrata = 45°C; Uscita = 40°C. Potenza termica = 77,80 kW. Temperatura acqua refrigerata: Entrata = 7°C; Uscita = 12°C. Potenza frigorifera = 72,13 kW. Umidificatore evaporativo: Portata acqua = 680 l/h. Batteria di post riscaldamento: Temperatura acqua calda: Entrata = 45°C; Uscita = 40°C. Potenza termica = 12,33 kW. Ventilatore di mandata: girante libera. Pressione esterna: 350 Pa. Motore con Inverter: Potenza elettrica nominale: 4,00 kW (3 x 400 V / 50 Hz). Dimensioni: 3,660 P; 1,320 L; 1,045 H. Peso: 950 kg. UTA RIPRESA: Portata aria = 5.000 mc/h; Batterie recupero a circuito chiuso: Potenza totale recuperata = 31,05 kW (Efficienza 73,1%). Ventilatore di ripresa: girante libera. Pressione esterna: 300 Pa. Motore con Inverter: Potenza elettrica nominale: 2,20 kW (3 x 400 V / 50 Hz). Dimensioni: 1,830 P; 1,320 L; 0,892 H. Peso: 400 kg. Data in opera completa di cavi, allacci idrici, tubazioni di scarico e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
669 | Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acqua composto da: - N. 1 filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico tipo Cillit modello BWT-Infinity ∆p DN 65 A o similare, con frequenza di lavaggio programmabile, coadiuvato da sistema ∆p, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 100 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame. Il filtro è realizzato in corpo unico in bronzo, flange comprese. Dati tecnici: Raccordi DN: 65 Portata filtrazione (∆p 0,2 bar) m³/h: 28,0 Portata filtrazione (∆p 0,5 bar) m³/h: 45,0 Portata filtrazione (∆p 0,7 bar) m³/h: 60,0 Capacità filtrante µm: 100 (su richiesta 200) Pressione di esercizio min./max. bar: 2,5/10,0 Pressione min. a valle del filtro (per controlavaggio) bar: 2,5 Temperatura max. acqua °C: 30 Temperatura max. ambiente °C: 40 Tensione V/Hz: 230/50 Tensione automatismi V: 24 Tipo protezione: IP54 Raccordo scarico DN: 50 - N. 1 addolcitore automatico elettronico per acque ad uso potabile tipo Cillit modello RONDOMAT-SUPER CRONO BIODATA 145 o similare, con rigenerazione volumetrico statistica o/e volumetrica pura programmabile, munito di autodisinfezione, completo di display con visualizzazione autonomia residua, ora attuale, numero di rigenerazioni effettuate, avviso programmata assistenza tecnica e segnalazione anomalie, segnale remoto di monitoraggio, nonché l’indicazione dello stato in cui si trova la fase di rigenerazione. Purezza di tutti i componenti in contatto con l’acqua in conformità al D.M. 174/04, alimentazione 24 V di sicurezza, limitatore di portata antiallagamento, 30 giorni di memoria in assenza di corrente, corpo in vetroresina con liner interno in PE alimentare, serbatoio con piastra salamoia, contatore lancia impulsi, dichiarazione di conformità CE. Dati tecnici: Rigenerazione: volumetrica statistica o/e volumetrica pura Raccordi: 1 1/2" Portata nominale/di punta m³/h: 6,5/9,0 Resine l.: 145 Capacità ciclica °fr x m³ a 30°fr: 870 Pressione di esercizio min/max. bar: 2,5/6,0 Alimentazione primaria V/Hz: 230/50 Alimentazione di sicurezza all’apparecchio V: 24 Protezione elettronica: IP40 Riserva sale ca. kg: 290 Temperatura ambiente min/max: 5-40 Temperatura acqua min/max: 5-30 - N. 1 contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici elettroniche con funzionamento ad impulsi tipo Cillit modello Contatore W DN65 o similare, per il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in rapporto all'effettivo consumo d'acqua. Contatore del tipo Woltmann a rotore orizzontale, quadrante asciutto, ad azionamento magnetico protetto da interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica, meccanismo estraibile, emettitore di impulsi a singolo “reed-switch” per la trasmissione dei dati a distanza o per il comando di dosaggi proporzionalmente alla portata. Dati tecnici: Raccordi flangiati: DN65 Q1(portata min.) m³/h: 0,800 Q2(portata min. di esercizio) m³/h: 1,28 Q3(portata nominale) m³/h: 40 Q3(portata max. di punta) m³/h: 50 Frequenza impulsi l/imp.: 100 Pressione max. bar: 16 Protezione: IP64 Temperatura acqua min./max. °C: 5-30 Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40 - N. 1 Stazione per il dosaggio di condizionanti liquidi tipo Cillit modello BWT-KWZ 5.8 AF o similare, completa di: • Pompa dosatrice elettronica a membrana con testata con disareazione manuale adatta per dosaggi di precisione di prodotti chimici. La fornitura comprende corpo pompa dotato di elettronica con display LCD, crepine con filtro e relativa tubazione di aspirazione, tubazione di mandata con iniettore e sonda di livello. Dotata di connettività Bluetooth: tramite smartphone e APP-BWT è possibile verificare con semplicità e in tempo rapido il corretto funzionamento della pompa, accedere alle statistiche di dosaggio, al registro degli allarmi ed infine caricare sulla pompa dosatrice programmi personalizzati creati nella APP, senza accedere al display della pompa; • Contenitore di contenimento per impedire dispersioni di prodotto chimico, realizzato in materiale sintetico resistente alle aggressioni acide e alcaline, predisposto per alloggiare taniche da 20 litri completo di staffa montaggio pompe dosatrici in acciaio inox; • Crepine di aspirazione con sonda di livello, tubazioni di aspirazione e mandata. - N. 1 prodotto liquido, tipo Cillit Impulsan Special o similare, a base di sali minerali naturali alimentari per acque naturalmente dolci ed addolcite in grado di prevenire la formazione di corrosioni negli impianti per la produzione e distribuzione dell'acqua calda, ai servizi, acqua di processo, acqua potabile, acqua ad uso tecnologico, circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, nonché di risanare circuiti già soggetti a corrosione. - N. 1 BWT-CONTATORE 11/2. - N. 1 Stazione per il dosaggio di condizionanti liquidi tipo Cillit modello BWT-KWZ 5.8 AF DIS o similare, completa di: • Pompa dosatrice elettronica a membrana con testata con disareazione automatica adatta per dosaggi di precisione di prodotti chimici. La fornitura comprende corpo pompa dotato di elettronica con display LCD, sensore di flusso, crepine con filtro e relativa tubazione di aspirazione, tubazione di mandata con iniettore e sonda di livello. Dotata di connettività Bluetooth: tramite smartphone e APP-BWT è possibile verificare con semplicità e in tempo rapido il corretto funzionamento della pompa, accedere alle statistiche di dosaggio, al registro degli allarmi ed infine caricare sulla pompa dosatrice programmi personalizzati creati nella APP, senza accedere al display della pompa; • Contenitore di contenimento per impedire dispersioni di prodotto chimico, realizzato in materiale sintetico resistente alle aggressioni acide e alcaline, predisposto per alloggiare taniche da 20 litri completo di staffa montaggio pompe dosatrici in acciaio inox; • Crepine di aspirazione con sonda di livello, tubazioni di aspirazione e mandata. - N. 1 Prodotto concentrato a base di perossido di idrogeno e argento tipo Cillit BWT-ALLSIL SUPER 12,5 Ag o similare, per mantenere perfetta l'igiene e limpida e cristallina l'acqua. Il tutto compresi gli allacci, l’onere di aiuto ai montatori e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
670 | Fornitura e posa in opera di Pompa di calore reversibile monoblocco Centrale n°1 Corpi B-D-AMP con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali tipo Rhoss serie WinPOWER modello THAEQY 8820 DS ASP1 o similare. Q - Versione supersilenziata con rivestimento fonoisolante dei compressori e ventilatori a velocità ridotta ASP1 - Allestimento con pompa ed accumulo. DS - Desurriscaldatore. Struttura portante e pannellatura realizzate in lamiera zincata e verniciata (RAL 9018); basamento in lamiera di acciaio zincata. La struttura è costituita da due sezioni: vano tecnico dedicato all’alloggiamento dei compressori, del quadro elettrico e dei principali componenti del circuito frigorifero; vano aeraulico dedicato all’alloggiamento delle batterie di scambio termico e degli elettroventilatori. Compressori ermetici rotativi tipo Scroll disposti in configurazione bi-circuito completi di protezione termica interna e resistenza del carter attivata automaticamente alla sosta dell’unità (purché l’unità sia mantenuta alimentata elettricamente). Scambiatore lato acqua di tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox adeguatamente isolato. Scambiatore lato aria costituito da batterie realizzate con tubi di rame e alette di alluminio per THAEU con sistema di distribuzione ottimizzato per consentire la corretta ripartizione del refrigerante alle batterie in tutte le condizioni di lavoro, migliorandone prestazioni ed efficienza nel funzionamento in pompa di calore (Patent pending). Valvola termostatica elettronica sia in funzionamento estivo che invernale. Elettroventilatori elicoidali a rotore esterno, muniti di protezione termica interna e completo di rete di protezione. Nelle versioni T-Alta efficienza e Q-Supersilenziate è di serie il dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in pressione e in continuo della velocità di rotazione del ventilatore fino a temperatura dell’aria esterna di -10°C in funzionamento come refrigeratore e fino a temperatura dell’aria esterna di 40°C in funzionamento come pompa di calore. Attacchi idraulici di tipo Victaulic. Pressostato differenziale a protezione dell’unità da eventuali interruzioni del flusso acqua. Circuiti frigoriferi realizzati con tubo di rame ricotto (EN 12735-1- 2) e/o acciaio inox, completi di: filtro deidratatore a cartuccia, attacchi di carica, pressostato di sicurezza sul lato di alta pressione a riarmo manuale, trasduttore di pressione BP e AP, valvola/e di sicurezza sul lato di alta e bassa pressione, rubinetto a monte del filtro, indicatore di liquido, isolamento della linea di aspirazione, valvola espansione elettronica, valvola di inversione ciclo e ricevitore di liquido, valvole di ritegno, separatore di gas in aspirazione ai compressori (per THAEU) e rubinetto in aspirazione ai compressori (per THAEU). Unità con grado di protezione IP24. Controllo con funzione AdaptiveFunction Plus. L’unità è completa di carica di fluido frigorigeno R410A. QUADRO ELETTRICO: - Quadro elettrico (IP54) accessibile aprendo il pannello frontale, conforme alle norme EN 60204-1/IEC 60204-1 in vigore, munito di apertura e chiusura mediante apposito utensile. - Scheda elettronica programmabile a microprocessore gestita dalla tastiera inserita in macchina. La scheda assolve alle funzioni di regolazione e gestione della macchina. - Regolazione del Set-point mediante AdaptiveFunction Plus. Caratteristiche tecniche: Resa: Raffreddamento 782,0 kW - Recupero 145,2 kW - Riscaldamento 800,0 kW Potenza assorbita: Raffreddamento 247,2 kW - Riscaldamento 233,2 kW EER: Raffreddamento 3,16 COP: Riscaldamento 3,43 Il tutto compresi gli allacci, l’onere di aiuto ai montatori e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
671 | Fornitura e posa in opera di Pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria tipo Rhoss modello TWCZ-B 200 o similare. Compressore ermetico rotativo e gas refrigerante R134a. Caratteristiche costruttive: - Serbatoio in acciaio al carbonio con vetrificazione a doppio strato e trattamento interno secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025. - Anodo in magnesio anticorrosione per assicurare la durabilità del serbatoio. - Condensatore avvolto esternamente al boiler esente da incrostazioni e contaminazione fluido frigorifero-acqua. - Serpentino ausiliario per utilizzo in combinazione con pannelli solari (solo TWCZ-S) - Isolamento termico in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore (45 mm). - Rivestimento esterno in materiale plastico grigio colore RAL7035 - Coperchio superiore in plastica isolato acusticamente. - Compressore ad alta efficienza con refrigerante R134a. - Valvola espansione elettronica. - Dispositivi di sicurezza per alta e bassa pressione gas. - Resistenza elettrica disponibile nell'unità come back-up (con termostato integrato di sicurezza a 90°C). Controllo elettronico e interfaccia utente per la gestione dell'unità: - Visualizzazione temperatura serbatoio. - Regolazione set-point acqua. - Visualizzazione orologio e timer di attivazione e spegnimento. - Gestione resistenza elettrica, in modalità manuale o in integrazione automatica. - Funzione ciclo anti-legionella, con timer di attivazione. - Sbrinamento con attivazione automatica resistenza elettrica integrativa. - Segnalazione eventuali allarmi e malfunzionamenti. - Contatto ON-OFF per avviare l'unità da un interruttore esterno. - Contatto per integrazione con impianto fotovoltaico: il set di temperatura viene innalzato al valore più alto possibile, su abilitazione dell'inverter fotovoltaico. - Possibilità di gestire il ricircolo di acqua calda sanitaria o l'integrazione solare. Caratteristiche tecniche: Capacità: 90 litri. Il tutto compresi gli allacci, l’onere di aiuto ai montatori e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
672 | Fornitura e posa in opera di Pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria tipo Rhoss modello TWCZ-B 200 o similare. Compressore ermetico rotativo e gas refrigerante R134a. Caratteristiche costruttive: - Serbatoio in acciaio al carbonio con vetrificazione a doppio strato e trattamento interno secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025. - Anodo in magnesio anticorrosione per assicurare la durabilità del serbatoio. - Condensatore avvolto esternamente al boiler esente da incrostazioni e contaminazione fluido frigorifero-acqua. - Serpentino ausiliario per utilizzo in combinazione con pannelli solari (solo TWCZ-S) - Isolamento termico in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore (45 mm). - Rivestimento esterno in materiale plastico grigio colore RAL7035 - Coperchio superiore in plastica isolato acusticamente. - Compressore ad alta efficienza con refrigerante R134a. - Valvola espansione elettronica. - Dispositivi di sicurezza per alta e bassa pressione gas. - Resistenza elettrica disponibile nell'unità come back-up (con termostato integrato di sicurezza a 90°C). Controllo elettronico e interfaccia utente per la gestione dell'unità: - Visualizzazione temperatura serbatoio. - Regolazione set-point acqua. - Visualizzazione orologio e timer di attivazione e spegnimento. - Gestione resistenza elettrica, in modalità manuale o in integrazione automatica. - Funzione ciclo anti-legionella, con timer di attivazione. - Sbrinamento con attivazione automatica resistenza elettrica integrativa. - Segnalazione eventuali allarmi e malfunzionamenti. - Contatto ON-OFF per avviare l'unità da un interruttore esterno. - Contatto per integrazione con impianto fotovoltaico: il set di temperatura viene innalzato al valore più alto possibile, su abilitazione dell'inverter fotovoltaico. - Possibilità di gestire il ricircolo di acqua calda sanitaria o l'integrazione solare. Caratteristiche tecniche: Capacità: 90 litri. Il tutto compresi gli allacci, l’onere di aiuto ai montatori e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
673 | Fornitura ed installazione di sistema di regolazione e controllo CORPI B-D-AMP costituito da: 1. CENTRALE TERMOFRIGORIFERA 1.1. Elementi in campo - n. 8 Sonda acqua a gambo rigido per W560, OmniaPRO; - n. 1 Servocomando per valvola a globo; - n. 1 Valvola globo 3 vie mix PN 16 DN100 kvs130; - n. 1 Servocomando per valvola a globo; - n. 1 Valvola globo 3 vie mix PN 16 DN1” kvs10; - n. 1 Sonda di temperatura da esterno. 1.2. Elementi da quadro - n. 1 Controllore Programmabile 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD; - n. 1 Modulo Espansione I/O Modbus RTU o BACnet MSTP 5DI, 5UI, 4AO, 4DO; - Ingegneria del sistema e/o messa in servizio. 2. UTA 2 2.1. Elementi in campo - n. 2 Servocomando per serrande 10Nm on/off 24V ritorno in emergenza elettronico, 1 micro interruttore di fine corsa; - n. 4 Pressostato diff. a 2 posizioni,scala 40-400Pa; - n. 1 Servocomando per valvola a globo; - n. 1 Valvola globo 3 vie mix PN 16 DN65 kvs63; - n. 1 Sonda per aria "veloce" a gambo rigido per W560; - n. 1 Termostato antigelo a riarmo automatico - n. 1 Valvola globo 3 vie mix PN 16 DN1 1/4" kvs16; - n. 1 Servocomando per valvola a globo; - n. 2 Trasmettitore da canale temperatura/umidità relativa, NTC10K, uscita 0..10Vcc; 2.2. Elementi da quadro - n. 1 Controllore Programmabile 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD; - n. 1 Modulo Espansione I/O Modbus RTU o BACnet MSTP 5DI, 5UI, 4AO, 4DO; - Ingegneria del sistema e/o messa in servizio. 3. UTA 3 3.1. Elementi in campo - n. 2 Servocomando per serrande 10Nm on/off 24V ritorno in emergenza elettronico, 1 micro interruttore di fine corsa; - n. 4 Pressostato diff. a 2 posizioni,scala 40-400Pa; - n. 1 Servocomando per valvola a globo; - n. 1 Valvola globo 3 vie mix PN 16 DN2” kvs30; - n. 1 Sonda per aria "veloce" a gambo rigido per W560; - n. 1 Termostato antigelo a riarmo automatico - n. 1 Valvola globo 3 vie mix PN 16 DN1" kvs10; - n. 1 Servocomando per valvola a globo; - n. 2 Trasmettitore da canale temperatura/umidità relativa, NTC10K, uscita 0..10Vcc; 3.2. Elementi da quadro - n. 1 Controllore Programmabile 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD; - n. 1 Modulo Espansione I/O Modbus RTU o BACnet MSTP 5DI, 5UI, 4AO, 4DO; - Ingegneria del sistema e/o messa in servizio. 4. UTA 4 4.1. Elementi in campo - n. 2 Servocomando per serrande 10Nm on/off 24V ritorno in emergenza elettronico, 1 micro interruttore di fine corsa; - n. 4 Pressostato diff. a 2 posizioni,scala 40-400Pa; - n. 1 Servocomando per valvola a globo; - n. 1 Valvola globo 3 vie mix PN 16 DN2” kvs30; - n. 1 Sonda per aria "veloce" a gambo rigido per W560; - n. 1 Termostato antigelo a riarmo automatico - n. 1 Valvola globo 3 vie mix PN 16 DN1" kvs10; - n. 1 Servocomando per valvola a globo; - n. 2 Trasmettitore da canale temperatura/umidità relativa, NTC10K, uscita 0..10Vcc; 4.2. Elementi da quadro - n. 1 Controllore Programmabile 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD; - n. 1 Modulo Espansione I/O Modbus RTU o BACnet MSTP 5DI, 5UI, 4AO, 4DO; - Ingegneria del sistema e/o messa in servizio. 5. UTA 5 5.1. Elementi in campo - n. 2 Servocomando per serrande 10Nm on/off 24V ritorno in emergenza elettronico, 1 micro interruttore di fine corsa; - n. 4 Pressostato diff. a 2 posizioni,scala 40-400Pa; - n. 1 Servocomando per valvola a globo; - n. 1 Valvola globo 3 vie mix PN 16 DN1 1/2” kvs22; - n. 1 Sonda per aria "veloce" a gambo rigido per W560; - n. 1 Termostato antigelo a riarmo automatico - n. 1 Valvola globo 3 vie mix PN 16 DN1/2" kvs2,5; - n. 1 Servocomando per valvola a globo; - n. 2 Trasmettitore da canale temperatura/umidità relativa, NTC10K, uscita 0..10Vcc; 5.2. Elementi da quadro - n. 1 Controllore Programmabile 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD; - n. 1 Modulo Espansione I/O Modbus RTU o BACnet MSTP 5DI, 5UI, 4AO, 4DO; - Ingegneria del sistema e/o messa in servizio. 6. FAN COIL CORPO B - n. 70 Regolatore Programmabile per Fancoil Modbus RTU/ASCII o BACnet MSTP; - n. 23 Pannello ambiente con display e 4 tasti; - n. 12 Sonda di temperatura a filo per aria; - n. 70 Valvola regolazione 2vie PICV DN15; - n. 70 Servocomando elettrotermico universale; - n. 1 Controllore Programmabile 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD; - Ingegneria del sistema e/o messa in servizio. 7. FAN COIL CORPO D1 - n. 54 Regolatore Programmabile per Fancoil Modbus RTU/ASCII o BACnet MSTP; - n. 25 Pannello ambiente con display e 4 tasti; - n. 14 Sonda di temperatura a filo per aria; - n. 54 Valvola regolazione 2vie PICV DN15; - n. 54 Servocomando elettrotermico universale; - n. 1 Controllore Programmabile 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD; - Ingegneria del sistema e/o messa in servizio. 8. FAN COIL CORPO D2 - n. 35 Regolatore Programmabile per Fancoil Modbus RTU/ASCII o BACnet MSTP; - n. 9 Pannello ambiente con display e 4 tasti; - n. 9 Sonda di temperatura a filo per aria; - n. 35 Valvola regolazione 2vie PICV DN15; - n. 35 Servocomando elettrotermico universale; - n. 1 Controllore Programmabile 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD; - Ingegneria del sistema e/o messa in servizio. 9. FAN COIL CORPO AMP - n. 28 Regolatore Programmabile per Fancoil Modbus RTU/ASCII o BACnet MSTP; - n. 6 Pannello ambiente con display e 4 tasti; - n. 6 Sonda di temperatura a filo per aria; - n. 28 Valvola regolazione 2vie PICV DN15; - n. 28 Servocomando elettrotermico universale; - n. 1 Controllore Programmabile 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD; - Ingegneria del sistema e/o messa in servizio. È compreso: - Sviluppo schemi elettrici; - Sviluppo parametri di funzionamento; - Sviluppo logica ed engineering software; - Sviluppo pagine grafiche WEB SERVER; - Configurazione Pannello touchscreen; - Download software nel controllore DDC; - Download software e pagine grafiche nel Pannello Touchscreen; - Configurazione Cloud (occorre Collegamento Internet) per Telecontrollo WEB-SERVER grafico; - Messa in servizio eseguita; Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
674 | Fornitura ed installazione di sistema di supervisione CORPI A-B-C-D-AMP costituito da: - n. 1 Gateway IoT con 2 porte Ethernet, 1 porta RS-485/RS-232, 1 porta USB, Memoria espandibile con SD Card. Protocolli Nativi Modbus, BACnet, KNX. Webserver HTML5 e accesso VPN tramite Cloud e MQTT per trasferimento dati verso Cloud. Funzioni principali: Gestione Allarmi, Storico dati su SD, Invio e-mail compatibile con Gmail. - Ingegneria del sistema e/o messa in servizio. Incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
675 | Fornitura in opera di collettore cromato per il controllo e la distribuzione del fluido nei circuiti sanitari. Fornito già assemblato in cassetta d’ispezione in materiale plastico in modo tale da facilitarne il posizionamento e l’installazione. I collettori sono dotati di valvole di intercettazione con volantino di manovra per ogni singolo circuito e di etichette identificative dell’apparecchio servito. Corpo Ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Staffe di fissaggio in acciaio inox Pressione max d’esercizio: 10 bar Campo di temperatura: 5÷100°C Attacchi principali: 3/4” F x M Attacchi derivazioni: 23 p. 1,5 Ø 18 Interasse: 35 mm Il tutto completo di ogni altor onere accessorio necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
676 | Fornitura in opera di collettore cromato per il controllo e la distribuzione del fluido nei circuiti sanitari. Fornito già assemblato in cassetta d’ispezione in materiale plastico in modo tale da facilitarne il posizionamento e l’installazione. I collettori sono dotati di valvole di intercettazione con volantino di manovra per ogni singolo circuito e di etichette identificative dell’apparecchio servito. Corpo Ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Staffe di fissaggio in acciaio inox Pressione max d’esercizio: 10 bar Campo di temperatura: 5÷100°C Attacchi principali: 3/4” F x M Attacchi derivazioni: 23 p. 1,5 Ø 18 Interasse: 35 mm Il tutto completo di ogni altor onere accessorio necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
677 | Fornitura in opera di collettore cromato per il controllo e la distribuzione del fluido nei circuiti sanitari. Fornito già assemblato in cassetta d’ispezione in materiale plastico in modo tale da facilitarne il posizionamento e l’installazione. I collettori sono dotati di valvole di intercettazione con volantino di manovra per ogni singolo circuito e di etichette identificative dell’apparecchio servito. Corpo Ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Staffe di fissaggio in acciaio inox Pressione max d’esercizio: 10 bar Campo di temperatura: 5÷100°C Attacchi principali: 3/4” F x M Attacchi derivazioni: 23 p. 1,5 Ø 18 Interasse: 35 mm Il tutto completo di ogni altor onere accessorio necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
678 | Fornitura in opera di collettore cromato per il controllo e la distribuzione del fluido nei circuiti sanitari. Fornito già assemblato in cassetta d’ispezione in materiale plastico in modo tale da facilitarne il posizionamento e l’installazione. I collettori sono dotati di valvole di intercettazione con volantino di manovra per ogni singolo circuito e di etichette identificative dell’apparecchio servito. Corpo Ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Staffe di fissaggio in acciaio inox Pressione max d’esercizio: 10 bar Campo di temperatura: 5÷100°C Attacchi principali: 3/4” F x M Attacchi derivazioni: 23 p. 1,5 Ø 18 Interasse: 35 mm Il tutto completo di ogni altor onere accessorio necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
679 | Fornitura in opera di collettore cromato per il controllo e la distribuzione del fluido nei circuiti sanitari. Fornito già assemblato in cassetta d’ispezione in materiale plastico in modo tale da facilitarne il posizionamento e l’installazione. I collettori sono dotati di valvole di intercettazione con volantino di manovra per ogni singolo circuito e di etichette identificative dell’apparecchio servito. Corpo Ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Staffe di fissaggio in acciaio inox Pressione max d’esercizio: 10 bar Campo di temperatura: 5÷100°C Attacchi principali: 3/4” F x M Attacchi derivazioni: 23 p. 1,5 Ø 18 Interasse: 35 mm Il tutto completo di ogni altor onere accessorio necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
680 | Fornitura in opera di Aeratore con membrana per impianto idrico sanitario che consente il bilanciamento le depressioni sia nelle diramazioni orizzontali che nella colonna di scarico. Conforme alla norma EN12380 consente la classificazione in Classe A la possibilità di installazione al di sotto del livello del flusso del sanitario. Classificazione Classe I permette l’installazione con temperature di esercizio che vanno da -20°C a +60°C. Il tutto completo di ogni altor onere accessorio necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
681 | Fornitura in opera di Aeratore con membrana per impianto idrico sanitario che consente il bilanciamento le depressioni sia nelle diramazioni orizzontali che nella colonna di scarico. Conforme alla norma EN12380 consente la classificazione in Classe A la possibilità di installazione al di sotto del livello del flusso del sanitario. Classificazione Classe I permette l’installazione con temperature di esercizio che vanno da -20°C a +60°C. Il tutto completo di ogni altor onere accessorio necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
682 | Nastro per la segnalazione della presenza di tubazioni interrate H=120 mm fornito e posto in opera durante le fasi di posa delle tubazioni.
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 317 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
683 | Fornitura e posa in opera di specchio inclinabile con vetro di sicurezza spessore mm. 4, inclinazione 9°, sistema di fissaggio a muro tramite piastra in alluminio satinato spessore mm. 3, completo di accessori e minuterie per l montaggo. Dimensioni di massimo ingombro: cm. 70 x h. cm. 75 Sono compresi gli accessori, le minuterie e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
684 | Fornitura e posa in opera di specchio inclinabile con vetro di sicurezza spessore mm. 4, inclinazione 9°, sistema di fissaggio a muro tramite piastra in alluminio satinato spessore mm. 3, completo di accessori e minuterie per l montaggo. Dimensioni di massimo ingombro: cm. 70 x h. cm. 75 Sono compresi gli accessori, le minuterie e quanto altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
685 | Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento parete a portata variabile di refrigerante per installazione con unità esterna commerciale/VRF, avente potenzialità nominale in raffreddamento pari a 5 kW ed in riscaldamento 5 kW, dotata di connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche di terzi presenti in campo. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
686 | Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento a soffitto per installazione a vista, idonea per un lancio orizzontale superiore a 7m, avente potenzialità nominale in raffreddamento pari a 5.0 kW ed in riscaldamento 4.8 kW, dotata di connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche di terzi presenti in campo. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
687 | Fornitura e posa in opera di kit giunti di derivazione a 2 tubi R410 fino a 9.0 HP. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
688 | Fornitura e posa in opera di Pannello di comando locale a filo dotato di ampio display LCD dotato di funzioni di programmazione avanzate quali: programmazione ON/OFF, modalità operativa, selezione della temperatura con intervallo 0.5°C, velocità di ventilazione, posizione louver, pulsante ECO per l'attivazione del Power Saving, impostazione delle funzioni di Comfort setting, gestione della prestazione sonora dell'unità esterna, controllo della capacità, visualizzazione della stima dei consumi elettrici del sistema. Completo di collegamento Bus con cavo 2x0,75 mm2 non polarizzato, schermato. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
689 | Oneri per lavori di perforazione delle murature e fondazioni per il passaggio delle reti tecnologiche e delle dotazioni impaintistiche. Le opere comprendono le demolizioni, l’apertura delle tracce sulle murature, il carico, il trasporto e il conferimento a discarica dei materiali di risulta, i ripristini vari e quant’altro necessario per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. Il tutto completo di ogni altor onere accessorio necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
690 | Oneri per il ripristino delle compartimentazione tramite l’applicazione di tamponamento antifiamma costituito da profili di materiale intumescente e sigillatura con stucco intumescente. Sono compresi i collari antifuoco da installare sulle tubazioni transitanti su muri REI, le eventuali tamponature antifiamma, il ripristino dei fori su muri REI con schiuma intumescente e/o barriere passive. Le operazioni di sigillatura devono essere conformi alla normativa al fine di essere regolarmente certificate. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
691 | Oneri di rimozione e smaltimento degli impianti esistenti. E’ compresa la rimozione delle centrali esistenti, la rimozione dei terminali esistenti, il taglio rimozione e smaltimento delle tubazioni e cavi esistenti. Sono compresi gli oneri di discarica e quanto altro occorre a dare l’opera completa.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
692 | P04 Circuito Batterie Recupero UTA N.3.- F.P.O di Pompa di circolazione , Marca Wilo - Modello Stratos MAXO 25/0.5-12 o similare, s ingola a rotore bagnato, con motore EC e regolazione automatica delle prestazioni. Attacchi flangiati G 1 1/2, interasse 180 mm. Portata = 1.6 mc/h; Prevalenza = 10 mc.a ; Potenza = 0.31 kW Il tutto incluso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l’opera completa a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
693 | P05 Circuito Batterie Recupero UTA N.4.- F.P.O di Pompa di circolazione , Marca Wilo - Modello Stratos MAXO 30/0.5-12 o similare, s ingola a rotore bagnato, con motore EC e regolazione automatica delle prestazioni. Attacchi flangiati G 1 1/2, interasse 180 mm. Portata = 1.9 mc/h; Prevalenza = 12 mc.a ; Potenza = 0.32 kW Il tutto incluso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l’opera completa a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
694 | P07 Circuito Batterie Post Riscaldamento UTA.- F.P.O di Pompa di circolazione , Marca Wilo - Modello Stratos MAXO 40/0.5-12 o similare, singola a rotore bagnato, con motore EC e regolazione automatica delle prestazioni. Attacchi flangiati DN 40, interasse 250 mm. Portata = 9.7 mc/h; Prevalenza = 9 mc.a ; Potenza = 0.51 kW; Il tutto incluso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l’opera completa a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
695 | P08 Circuito Batterie Raffreddamento UTA .- F.P.O di Pompa , Marca Wilo - Modello Stratos GIGA 80/1-16/2.3 o similare, singola inline a motore ventilato tipo EC con indice di efficienza IE5, regolata elettronicamente, completa di trasduttore di pressione differenziale. Alim. 3~400 V/50 Hz. Bocche flangiate DN 80 PN 16. Pressione nom. PN 16. Interasse 360 mm Portata = 57 mc/h; Prevalenza = 9.1 mc.a ; Potenza = 2.3 kW; Il tutto incluso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l’opera completa a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
696 | P09 Circuito Ventilconvettori .- F.P.O di Pompa , Marca Wilo - Modello Stratos GIGA 100/1-17/3.7 o similare, singola inline a motore ventilato tipo EC con indice di efficienza IE5, regolata elettronicamente, completa di trasduttore di pressione differenziale. Alim. 3~400 V/50 Hz. Bocche flangiate DN 100 PN 16. Pressione nom. PN 16. Interasse 450 mm Portata = 83 mc/h; Prevalenza = 11 mc.a ; Potenza = 3.7 kW; Il tutto incluso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l’opera completa a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
697 | P10 Circuito Radiatori.- F.P.O di Pompa di circolazione , Marca Wilo - Modello Stratos MAXO 25/0.5-8 o similare, singola a rotore bagnato, con motore EC e regolazione automatica delle prestazioni. Attacchi flangiati G 1 1/2 , interasse 180 mm. Portata = 2.6 mc/h; Prevalenza = 7.5 mc.a ; Potenza = 0.16 kW; Il tutto incluso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l’opera completa a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
698 | P14 Circuito Gruppo Sollevamento AFS.- F.P.O diSistema di pressurizzazione idrica, Marca Wilo - Modello SiBoost Smart 2 Helix VE 1603/3kW o similare,con apparecchio di comando ''Smart Controller SCe'', n. 2 pompe verticali Helix VE dotate di inverter integrato. Alim. 3~400 V/5060Hz. Collettore filettato R 3''. Portata = 31 mc/h; Prevalenza = 35 mc.a ; Potenza = 3 kW; Il tutto incluso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l’opera completa a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
699 | F.P.O di Sistema di pressurizzazione idrica antincendio, , Marca Wilo - Modello Firefight FIRST-50 / 200-220-22EJ o similare,secondo UNI EN 12845 e UNI 10779, composto da : - Pompa orizzontale EN 733 con giunto distanziatore, con motore elettrico e una pompa jockey' Portata = 45 mc/h; Prevalenza = 65 mc.a ; Potenza = 22 kW; - Pompa orizzontale EN 733 con giunto cardanico, con motore diesel Portata = 45 mc/h; Prevalenza = 65 mc.a ; Potenza = 26.5 kW; - Cono eccentrico di aspirazione completo di manovuotometro radiale a bagno di clicerina e portamanometro con premistoppa DN 65x125 - Valvola a farfalla tipo wafer in ghisa con comando a riduttore manuale DN 125 - Gestione allarmi remotabili a distanza per segnalazione acustico visiva - Misuratore di portata DN 65 fino a 80 mc/h - Giunto antivibrante DN125 - Kit ricambi per motori diesel da 26,5 kW. - Vaschetta gasolio 50 litri Tubazioni adescamento dn100 30 metri. Tubazione di troppo pieno d. 4” . Tubazione di sfiato . Attacco da 2”per reintegro acqua completo di valvola di carico a galleggiante. Tubo scarico fumi da marmitta motopompa fino all’esterno del vano Il tutto incluso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l’opera completa a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
700 | PR Circuito Ricircolo ACS.- F.P.O di Pompa, Marca Wilo - Modello Star-Z 25/2 EM o similare, singola a rotore bagnato per ricircolo sanitario. Alim. monofase. Bocche filettate Rp 1''. Fino a 18. dH durezza, Temp. 0 °C +65 °C brevi periodi a 70 °C. Grado protezione IP 44. Pressione nom. PN10. Interasse 180 mm Portata = 1 mc/h; Prevalenza = 1.8 mc.a ; Potenza = 0.012 kW; Il tutto incluso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l’opera completa a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
701 | PR Circuito Ricircolo ACS.- F.P.O di Pompa, Marca Wilo - Modello Star-Z 25/2 EM o similare, singola a rotore bagnato per ricircolo sanitario. Alim. monofase. Bocche filettate Rp 1''. Fino a 18. dH durezza, Temp. 0 °C +65 °C brevi periodi a 70 °C. Grado protezione IP 44. Pressione nom. PN10. Interasse 180 mm Portata = 1 mc/h; Prevalenza = 1.8 mc.a ; Potenza = 0.012 kW; Il tutto incluso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l’opera completa a perfetta regola d’arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
702 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 40 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 120 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 2 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 46 | 98.88
|  | Cadauno |  | 8 | 0.25 |  |  |  | 12.36 | 5.75 |  | 98.88 | 46 | 98.88
703 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 20 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 60 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 1 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 23 | 49.44
|  | Cadauno |  | 4 | 0.25 |  |  |  | 12.36 | 5.75 |  | 49.44 | 23 | 49.44
704 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 965 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 2895 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 193 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 48.25 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 1109.75 | 2385.48
|  | Cadauno |  | 193 | 0.25 |  |  |  | 12.36 | 5.75 |  | 2385.48 | 1109.75 | 2385.48
705 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 350 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 1050 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 70 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 17.5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 402.5 | 865.2
|  | Cadauno |  | 70 | 0.25 |  |  |  | 12.36 | 5.75 |  | 865.2 | 402.5 | 865.2
706 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 200 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 600 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 40 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 10 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 230 | 494.4
|  | Cadauno |  | 40 | 0.25 |  |  |  | 12.36 | 5.75 |  | 494.4 | 230 | 494.4
707 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 105 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 315 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 21 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 5.25 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 120.75 | 259.56
|  | Cadauno |  | 21 | 0.25 |  |  |  | 12.36 | 5.75 |  | 259.56 | 120.75 | 259.56
708 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 0 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 0 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 12.36 | 5.75 |  | 0 | 0 | 0
709 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 20 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 60 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 1 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 23 | 49.44
|  | Cadauno |  | 4 | 0.25 |  |  |  | 12.36 | 5.75 |  | 49.44 | 23 | 49.44
710 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto di comando (INTERRUTTORE)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 480 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 10 |  | 0 | 960 |  | 0.22 | 2.2 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 96 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 24 |  | 23 | 5.75 | 5.75
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 96 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 96 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Interruttore 1P 10AX bianco | N | 1 |  | 0 | 96 |  | 1.39 | 1.39 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 96 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 96 |  | 0.43 | 0.43 | 0
[13 empty] | 552 | 1440.96
|  | Cadauno |  | 96 | 0.25 |  |  |  | 15.01 | 5.75 |  | 1440.96 | 552 | 1440.96
711 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto di comando (INTERRUTTORE)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 360 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 10 |  | 0 | 720 |  | 0.22 | 2.2 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 72 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 18 |  | 23 | 5.75 | 5.75
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 72 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 72 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Interruttore 1P 10AX bianco | N | 1 |  | 0 | 72 |  | 1.39 | 1.39 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 72 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 72 |  | 0.43 | 0.43 | 0
[13 empty] | 414 | 1080.72
|  | Cadauno |  | 72 | 0.25 |  |  |  | 15.01 | 5.75 |  | 1080.72 | 414 | 1080.72
712 | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di deriviazione di zona,conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto di comando (INTERRUTTORE)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 95 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 10 |  | 0 | 190 |  | 0.22 | 2.2 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 19 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 4.75 |  | 23 | 5.75 | 5.75
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 19 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 19 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Interruttore 1P 10AX bianco | N | 1 |  | 0 | 19 |  | 1.39 | 1.39 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 19 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 19 |  | 0.43 | 0.43 | 0
[13 empty] | 109.25 | 285.19
|  | Cadauno |  | 19 | 0.25 |  |  |  | 15.01 | 5.75 |  | 285.19 | 109.25 | 285.19
713 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 55.2 | 55.2
|  | Cadauno |  | 8 | 0.3 |  |  |  | 6.9 | 6.9 |  | 55.2 | 55.2 | 55.2
714 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 27.6 | 27.6
|  | Cadauno |  | 4 | 0.3 |  |  |  | 6.9 | 6.9 |  | 27.6 | 27.6 | 27.6
715 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 57.9 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 1331.7 | 1331.7
|  | Cadauno |  | 193 | 0.3 |  |  |  | 6.9 | 6.9 |  | 1331.7 | 1331.7 | 1331.7
716 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 21 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 483 | 483
|  | Cadauno |  | 70 | 0.3 |  |  |  | 6.9 | 6.9 |  | 483 | 483 | 483
717 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 12 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 276 | 276
|  | Cadauno |  | 40 | 0.3 |  |  |  | 6.9 | 6.9 |  | 276 | 276 | 276
718 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 6.3 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 144.9 | 144.9
|  | Cadauno |  | 21 | 0.3 |  |  |  | 6.9 | 6.9 |  | 144.9 | 144.9 | 144.9
719 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 0 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0.3 |  |  |  | 6.9 | 6.9 |  | 0 | 0 | 0
720 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 27.6 | 27.6
|  | Cadauno |  | 4 | 0.3 |  |  |  | 6.9 | 6.9 |  | 27.6 | 27.6 | 27.6
721 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto di comando, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 19.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 441.6 | 441.6
|  | Cadauno |  | 96 | 0.2 |  |  |  | 4.6 | 4.6 |  | 441.6 | 441.6 | 441.6
722 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto di comando, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 14.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 331.2 | 331.2
|  | Cadauno |  | 72 | 0.2 |  |  |  | 4.6 | 4.6 |  | 331.2 | 331.2 | 331.2
723 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per Punto di comando, con cavo fino a 5 m
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 3.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 87.4 | 87.4
|  | Cadauno |  | 19 | 0.2 |  |  |  | 4.6 | 4.6 |  | 87.4 | 87.4 | 87.4
724 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 50 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 30 |  | 0 | 150 |  | 0.22 | 6.6 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 2.5 |  | 1.56 | 0.78 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 1.25 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 28.75 | 83.15
|  | Cadauno |  | 5 | 0.25 |  |  |  | 16.63 | 5.75 |  | 83.15 | 28.75 | 83.15
725 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 2320 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 30 |  | 0 | 6960 |  | 0.22 | 6.6 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 116 |  | 1.56 | 0.78 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 58 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 1334 | 3858.16
|  | Cadauno |  | 232 | 0.25 |  |  |  | 16.63 | 5.75 |  | 3858.16 | 1334 | 3858.16
726 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 580 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 30 |  | 0 | 1740 |  | 0.22 | 6.6 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 29 |  | 1.56 | 0.78 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 14.5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 333.5 | 964.54
|  | Cadauno |  | 58 | 0.25 |  |  |  | 16.63 | 5.75 |  | 964.54 | 333.5 | 964.54
727 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 2840 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 30 |  | 0 | 8520 |  | 0.22 | 6.6 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 142 |  | 1.56 | 0.78 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 71 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 1633 | 4722.92
|  | Cadauno |  | 284 | 0.25 |  |  |  | 16.63 | 5.75 |  | 4722.92 | 1633 | 4722.92
728 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 1060 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 30 |  | 0 | 3180 |  | 0.22 | 6.6 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 53 |  | 1.56 | 0.78 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 26.5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 609.5 | 1762.78
|  | Cadauno |  | 106 | 0.25 |  |  |  | 16.63 | 5.75 |  | 1762.78 | 609.5 | 1762.78
729 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 30 |  | 0 | 0 |  | 0.22 | 6.6 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 1.56 | 0.78 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 0 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 16.63 | 5.75 |  | 0 | 0 | 0
730 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 260 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 30 |  | 0 | 780 |  | 0.22 | 6.6 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 13 |  | 1.56 | 0.78 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 6.5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 149.5 | 432.38
|  | Cadauno |  | 26 | 0.25 |  |  |  | 16.63 | 5.75 |  | 432.38 | 149.5 | 432.38
731 | Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di deriviazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 10 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 |  | 15 |  | 0 | 30 |  | 0.32 | 4.8 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 0.5 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 1 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 0.43 | 0.43 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 1 |  | 2.47 | 1.24 | 0
[13 empty] | 11.5 | 36.82
|  | Cadauno |  | 2 | 0.25 |  |  |  | 18.41 | 5.75 |  | 36.82 | 11.5 | 36.82
732 | Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di deriviazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 1110 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 |  | 15 |  | 0 | 3330 |  | 0.32 | 4.8 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 55.5 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 55.5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 222 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 222 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 111 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 222 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 222 |  | 0.43 | 0.43 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 111 |  | 2.47 | 1.24 | 0
[13 empty] | 1276.5 | 4087.02
|  | Cadauno |  | 222 | 0.25 |  |  |  | 18.41 | 5.75 |  | 4087.02 | 1276.5 | 4087.02
733 | Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di deriviazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 1075 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 |  | 15 |  | 0 | 3225 |  | 0.32 | 4.8 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 53.75 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 53.75 |  | 23 | 5.75 | 5.75
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 215 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 215 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 107.5 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 215 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 215 |  | 0.43 | 0.43 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 107.5 |  | 2.47 | 1.24 | 0
[13 empty] | 1236.25 | 3958.15
|  | Cadauno |  | 215 | 0.25 |  |  |  | 18.41 | 5.75 |  | 3958.15 | 1236.25 | 3958.15
734 | Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di deriviazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 360 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 |  | 15 |  | 0 | 1080 |  | 0.32 | 4.8 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 18 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 18 |  | 23 | 5.75 | 5.75
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 72 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 72 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 36 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 72 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 72 |  | 0.43 | 0.43 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 36 |  | 2.47 | 1.24 | 0
[13 empty] | 414 | 1325.52
|  | Cadauno |  | 72 | 0.25 |  |  |  | 18.41 | 5.75 |  | 1325.52 | 414 | 1325.52
735 | Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di deriviazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - ogni frutto in più sulla stessa scatola
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 69 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 69 |  | 2.47 | 1.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 13.8 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 317.4 | 781.08
|  | Cadauno |  | 138 | 0.1 |  |  |  | 5.66 | 2.3 |  | 781.08 | 317.4 | 781.08
736 | Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di deriviazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - ogni frutto in più sulla stessa scatola
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 61 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 61 |  | 2.47 | 1.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 12.2 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 280.6 | 690.52
|  | Cadauno |  | 122 | 0.1 |  |  |  | 5.66 | 2.3 |  | 690.52 | 280.6 | 690.52
737 | Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di deriviazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - ogni frutto in più sulla stessa scatola
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 36 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 36 |  | 2.47 | 1.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 7.2 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 165.6 | 407.52
|  | Cadauno |  | 72 | 0.1 |  |  |  | 5.66 | 2.3 |  | 407.52 | 165.6 | 407.52
738 | Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di deriviazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - presa CEE monofase escluso l’apparecchio (max 32A)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 10 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x4 | m | 15 |  | 0 | 30 |  | 0.55 | 8.25 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 0.5 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
| SCA572.0200 SCATOLA 160X149X72MM | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 5.4 | 5.4 | 0
[13 empty] | 11.5 | 43.08
|  | Cadauno |  | 2 | 0.25 |  |  |  | 21.54 | 5.75 |  | 43.08 | 11.5 | 43.08
739 | Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di deriviazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - presa CEE monofase escluso l’apparecchio (max 32A)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 100 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x4 | m | 15 |  | 0 | 300 |  | 0.55 | 8.25 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 5 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
| SCA572.0200 SCATOLA 160X149X72MM | Cadauno | 1 |  | 0 | 20 |  | 5.4 | 5.4 | 0
[13 empty] | 115 | 430.8
|  | Cadauno |  | 20 | 0.25 |  |  |  | 21.54 | 5.75 |  | 430.8 | 115 | 430.8
740 | Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di deriviazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- - - presa CEE monofase escluso l’apparecchio (max 32A)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 5 |  | 0 | 105 |  | 0.35 | 1.75 | 0
| CAVO FG17 1x4 | m | 15 |  | 0 | 315 |  | 0.55 | 8.25 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 5.25 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.25 |  | 1 | 5.25 |  | 23 | 5.75 | 5.75
| SCA572.0200 SCATOLA 160X149X72MM | Cadauno | 1 |  | 0 | 21 |  | 5.4 | 5.4 | 0
[13 empty] | 120.75 | 452.34
|  | Cadauno |  | 21 | 0.25 |  |  |  | 21.54 | 5.75 |  | 452.34 | 120.75 | 452.34
741 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL
| CAVO FG17 1x2,5 |  | 15 |  | 0 | 90 |  | 0.32 | 4.8 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 1.8 |  | 23 | 6.9 | 6.9
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 3 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 0.43 | 0.43 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 3 |  | 2.47 | 1.24 | 0
| CONTENITORE IP55 3M | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 3.39 | 3.39 | 0
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 3 |  | 0 | 18 |  | 0.91 | 2.73 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 1 |  | 0 | 6 |  | 0.84 | 0.84 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 0.5 |  | 0 | 3 |  | 5.68 | 2.84 | 0
[13 empty] | 41.4 | 158.4
|  | Cadauno |  | 6 | 0.3 |  |  |  | 26.4 | 6.9 |  | 158.4 | 41.4 | 158.4
742 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL
| CAVO FG17 1x2,5 |  | 15 |  | 0 | 90 |  | 0.32 | 4.8 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 1.8 |  | 23 | 6.9 | 6.9
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 3 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 0.43 | 0.43 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 3 |  | 2.47 | 1.24 | 0
| CONTENITORE IP55 3M | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 3.39 | 3.39 | 0
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 3 |  | 0 | 18 |  | 0.91 | 2.73 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 1 |  | 0 | 6 |  | 0.84 | 0.84 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 0.5 |  | 0 | 3 |  | 5.68 | 2.84 | 0
[13 empty] | 41.4 | 158.4
|  | Cadauno |  | 6 | 0.3 |  |  |  | 26.4 | 6.9 |  | 158.4 | 41.4 | 158.4
743 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - per ogni frutto in più sulla stessa scatola
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 3 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 3 |  | 2.47 | 1.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 13.8 | 33.96
|  | Cadauno |  | 6 | 0.1 |  |  |  | 5.66 | 2.3 |  | 33.96 | 13.8 | 33.96
744 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - per ogni frutto in più sulla stessa scatola
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | N | 0.5 |  | 0 | 3 |  | 4.23 | 2.12 | 0
| Presa 2P+T 16A P17/11 bianco | N | 0.5 |  | 0 | 3 |  | 2.47 | 1.24 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 13.8 | 33.96
|  | Cadauno |  | 6 | 0.1 |  |  |  | 5.66 | 2.3 |  | 33.96 | 13.8 | 33.96
745 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - presa CEE monofase escluso l’apparecchio
| CAVO FG17 1x2,5 |  | 15 |  | 0 | 135 |  | 0.32 | 4.8 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 3.6 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 3 |  | 0 | 27 |  | 0.91 | 2.73 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 1 |  | 0 | 9 |  | 0.84 | 0.84 | 0
| SCATOLA IP67 135x125x70mm | N | 1 |  | 0 | 9 |  | 3.16 | 3.16 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 0.5 |  | 0 | 4.5 |  | 5.68 | 2.84 | 0
[13 empty] | 82.8 | 212.13
|  | Cadauno |  | 9 | 0.4 |  |  |  | 23.57 | 9.2 |  | 212.13 | 82.8 | 212.13
746 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - presa CEE monofase escluso l’apparecchio
| CAVO FG17 1x2,5 |  | 15 |  | 0 | 60 |  | 0.32 | 4.8 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 1.6 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 3 |  | 0 | 12 |  | 0.91 | 2.73 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 1 |  | 0 | 4 |  | 0.84 | 0.84 | 0
| SCATOLA IP67 135x125x70mm | N | 1 |  | 0 | 4 |  | 3.16 | 3.16 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 0.5 |  | 0 | 2 |  | 5.68 | 2.84 | 0
[13 empty] | 36.8 | 94.28
|  | Cadauno |  | 4 | 0.4 |  |  |  | 23.57 | 9.2 |  | 94.28 | 36.8 | 94.28
747 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - presa CEE monofase escluso l’apparecchio
| CAVO FG17 1x2,5 |  | 15 |  | 0 | 120 |  | 0.32 | 4.8 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 3.2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 3 |  | 0 | 24 |  | 0.91 | 2.73 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 1 |  | 0 | 8 |  | 0.84 | 0.84 | 0
| SCATOLA IP67 135x125x70mm | N | 1 |  | 0 | 8 |  | 3.16 | 3.16 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 0.5 |  | 0 | 4 |  | 5.68 | 2.84 | 0
[13 empty] | 73.6 | 188.56
|  | Cadauno |  | 8 | 0.4 |  |  |  | 23.57 | 9.2 |  | 188.56 | 73.6 | 188.56
748 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - presa CEE trifase escluso l’apparecchio
| CAVO FG17 1x4 | m | 25 |  | 0 | 125 |  | 0.55 | 13.75 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 3 |  | 0 | 15 |  | 0.91 | 2.73 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.84 | 0.84 | 0
| SCATOLA IP67 135x125x70mm | N | 1 |  | 0 | 5 |  | 3.16 | 3.16 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 0.5 |  | 0 | 2.5 |  | 5.68 | 2.84 | 0
[13 empty] | 46 | 162.6
|  | Cadauno |  | 5 | 0.4 |  |  |  | 32.52 | 9.2 |  | 162.6 | 46 | 162.6
749 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - presa CEE trifase escluso l’apparecchio
| CAVO FG17 1x4 | m | 25 |  | 0 | 125 |  | 0.55 | 13.75 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 3 |  | 0 | 15 |  | 0.91 | 2.73 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.84 | 0.84 | 0
| SCATOLA IP67 135x125x70mm | N | 1 |  | 0 | 5 |  | 3.16 | 3.16 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 0.5 |  | 0 | 2.5 |  | 5.68 | 2.84 | 0
[13 empty] | 46 | 162.6
|  | Cadauno |  | 5 | 0.4 |  |  |  | 32.52 | 9.2 |  | 162.6 | 46 | 162.6
750 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - allaccio ventilconvettore o termostato
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 1095 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 21.9 |  | 23 | 6.9 | 6.9
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 3 |  | 0 | 219 |  | 0.91 | 2.73 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 1 |  | 0 | 73 |  | 0.84 | 0.84 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 0.5 |  | 0 | 36.5 |  | 5.68 | 2.84 | 0
[13 empty] | 503.7 | 1212.53
|  | Cadauno |  | 73 | 0.3 |  |  |  | 16.61 | 6.9 |  | 1212.53 | 503.7 | 1212.53
751 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - allaccio ventilconvettore o termostato
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 975 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 19.5 |  | 23 | 6.9 | 6.9
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 3 |  | 0 | 195 |  | 0.91 | 2.73 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 1 |  | 0 | 65 |  | 0.84 | 0.84 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 0.5 |  | 0 | 32.5 |  | 5.68 | 2.84 | 0
[13 empty] | 448.5 | 1079.65
|  | Cadauno |  | 65 | 0.3 |  |  |  | 16.61 | 6.9 |  | 1079.65 | 448.5 | 1079.65
752 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - allaccio ventilconvettore o termostato
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 420 |  | 0.22 | 3.3 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 8.4 |  | 23 | 6.9 | 6.9
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 3 |  | 0 | 84 |  | 0.91 | 2.73 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 1 |  | 0 | 28 |  | 0.84 | 0.84 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 0.5 |  | 0 | 14 |  | 5.68 | 2.84 | 0
[13 empty] | 193.2 | 465.08
|  | Cadauno |  | 28 | 0.3 |  |  |  | 16.61 | 6.9 |  | 465.08 | 193.2 | 465.08
753 | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio sottotraccia
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 20 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.35 |  | 1 | 0.7 |  | 23 | 8.05 | 8.05
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 0.43 | 0.43 | 0
[13 empty] | 16.1 | 30.94
|  | Cadauno |  | 2 | 0.35 |  |  |  | 15.47 | 8.05 |  | 30.94 | 16.1 | 30.94
754 | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio sottotraccia
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 270 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 27 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.35 |  | 1 | 9.45 |  | 23 | 8.05 | 8.05
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 27 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 27 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 27 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 27 |  | 0.43 | 0.43 | 0
[13 empty] | 217.35 | 417.69
|  | Cadauno |  | 27 | 0.35 |  |  |  | 15.47 | 8.05 |  | 417.69 | 217.35 | 417.69
755 | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio sottotraccia
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 900 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 90 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.35 |  | 1 | 31.5 |  | 23 | 8.05 | 8.05
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 90 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 90 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 90 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 90 |  | 0.43 | 0.43 | 0
[13 empty] | 724.5 | 1392.3
|  | Cadauno |  | 90 | 0.35 |  |  |  | 15.47 | 8.05 |  | 1392.3 | 724.5 | 1392.3
756 | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio sottotraccia
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 170 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 17 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.35 |  | 1 | 5.95 |  | 23 | 8.05 | 8.05
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 17 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 17 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 17 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 17 |  | 0.43 | 0.43 | 0
[13 empty] | 136.85 | 262.99
|  | Cadauno |  | 17 | 0.35 |  |  |  | 15.47 | 8.05 |  | 262.99 | 136.85 | 262.99
757 | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio sottotraccia
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 480 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.35 |  | 1 | 16.8 |  | 23 | 8.05 | 8.05
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 0.43 | 0.43 | 0
[13 empty] | 386.4 | 742.56
|  | Cadauno |  | 48 | 0.35 |  |  |  | 15.47 | 8.05 |  | 742.56 | 386.4 | 742.56
758 | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio sottotraccia
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 60 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.35 |  | 1 | 2.1 |  | 23 | 8.05 | 8.05
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 0.43 | 0.43 | 0
[13 empty] | 48.3 | 92.82
|  | Cadauno |  | 6 | 0.35 |  |  |  | 15.47 | 8.05 |  | 92.82 | 48.3 | 92.82
759 | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio sottotraccia
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 80 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 1.56 | 1.56 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.35 |  | 1 | 2.8 |  | 23 | 8.05 | 8.05
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 0.43 | 0.43 | 0
[13 empty] | 64.4 | 123.76
|  | Cadauno |  | 8 | 0.35 |  |  |  | 15.47 | 8.05 |  | 123.76 | 64.4 | 123.76
760 | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa per trasmissione dati cat. 5e
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 1300 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 32.5 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 52 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 130 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 130 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 130 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 260 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| netsafe cat6A | Cadauno | 1 |  | 0 | 130 |  | 6.93 | 6.93 | 0
[13 empty] | 1196 | 2965.3
|  | Cadauno |  | 130 | 0.4 |  |  |  | 22.81 | 9.2 |  | 2965.3 | 1196 | 2965.3
761 | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa per trasmissione dati cat. 5e
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 1310 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 32.75 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 52.4 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 131 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 131 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 131 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 262 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| netsafe cat6A | Cadauno | 1 |  | 0 | 131 |  | 6.93 | 6.93 | 0
[13 empty] | 1205.2 | 2988.11
|  | Cadauno |  | 131 | 0.4 |  |  |  | 22.81 | 9.2 |  | 2988.11 | 1205.2 | 2988.11
762 | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa per trasmissione dati cat. 5e
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 580 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 14.5 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 23.2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 58 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 58 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 58 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 116 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| netsafe cat6A | Cadauno | 1 |  | 0 | 58 |  | 6.93 | 6.93 | 0
[13 empty] | 533.6 | 1322.98
|  | Cadauno |  | 58 | 0.4 |  |  |  | 22.81 | 9.2 |  | 1322.98 | 533.6 | 1322.98
763 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 55.2 | 55.2
|  | Cadauno |  | 4 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 55.2 | 55.2 | 55.2
764 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 145.2 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 3339.6 | 3339.6
|  | Cadauno |  | 242 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 3339.6 | 3339.6 | 3339.6
765 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 141.6 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 3256.8 | 3256.8
|  | Cadauno |  | 236 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 3256.8 | 3256.8 | 3256.8
766 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 43.2 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 993.6 | 993.6
|  | Cadauno |  | 72 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 993.6 | 993.6 | 993.6
767 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 27.6 | 27.6
|  | Cadauno |  | 2 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 27.6 | 27.6 | 27.6
768 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 49.2 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 1131.6 | 1131.6
|  | Cadauno |  | 82 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 1131.6 | 1131.6 | 1131.6
769 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 54 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 1242 | 1242
|  | Cadauno |  | 90 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 1242 | 1242 | 1242
770 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 40.8 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 938.4 | 938.4
|  | Cadauno |  | 68 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 938.4 | 938.4 | 938.4
771 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 28.8 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 662.4 | 662.4
|  | Cadauno |  | 48 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 662.4 | 662.4 | 662.4
772 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 15.6 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 358.8 | 358.8
|  | Cadauno |  | 26 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 358.8 | 358.8 | 358.8
773 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie
| Operaio specializzato IV° | h | 0.6 |  | 1 | 4.8 |  | 23 | 13.8 | 13.8
[13 empty] | 110.4 | 110.4
|  | Cadauno |  | 8 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 13.8 |  | 110.4 | 110.4 | 110.4
774 | F.P.O. di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio a vista
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 0.8 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 10 |  | 0 | 20 |  | 0.91 | 9.1 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 2 |  | 0 | 4 |  | 0.84 | 1.68 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 1 |  | 0 | 2 |  | 5.68 | 5.68 | 0
[13 empty] | 18.4 | 51.32
|  | Cadauno |  | 2 | 0.4 |  |  |  | 25.66 | 9.2 |  | 51.32 | 18.4 | 51.32
775 | F.P.O. di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio a vista
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 67.6 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 10 |  | 0 | 1690 |  | 0.91 | 9.1 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 2 |  | 0 | 338 |  | 0.84 | 1.68 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 1 |  | 0 | 169 |  | 5.68 | 5.68 | 0
[13 empty] | 1554.8 | 4336.54
|  | Cadauno |  | 169 | 0.4 |  |  |  | 25.66 | 9.2 |  | 4336.54 | 1554.8 | 4336.54
776 | F.P.O. di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio a vista
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 103.88 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 10 |  | 0 | 2597 |  | 0.91 | 9.1 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 2 |  | 0 | 519.4 |  | 0.84 | 1.68 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 1 |  | 0 | 259.7 |  | 5.68 | 5.68 | 0
[13 empty] | 2389.24 | 6663.9
|  | Cadauno |  | 259.7 | 0.4 |  |  |  | 25.66 | 9.2 |  | 6663.9 | 2389.24 | 6663.9
777 | F.P.O. di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio a vista
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 30.4 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | m | 10 |  | 0 | 760 |  | 0.91 | 9.1 | 0
| MS 25 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX | N | 2 |  | 0 | 152 |  | 0.84 | 1.68 | 0
| CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI | N | 1 |  | 0 | 76 |  | 5.68 | 5.68 | 0
[13 empty] | 699.2 | 1950.16
|  | Cadauno |  | 76 | 0.4 |  |  |  | 25.66 | 9.2 |  | 1950.16 | 699.2 | 1950.16
778 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata (pulsante a tirante)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 50 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 1.25 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 10 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| Pulsante 1P NO 10A tirante bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 8.3 | 8.3 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 35 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 46 | 155.9
|  | Cadauno |  | 5 | 0.4 |  |  |  | 31.18 | 9.2 |  | 155.9 | 46 | 155.9
779 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata (pulsante a tirante)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 30 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 0.75 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 6 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| Pulsante 1P NO 10A tirante bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 8.3 | 8.3 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 21 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 27.6 | 93.54
|  | Cadauno |  | 3 | 0.4 |  |  |  | 31.18 | 9.2 |  | 93.54 | 27.6 | 93.54
780 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata (suoneria)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 50 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 1.25 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 10 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| SUONERIA/RONZATORE 230V 50-60HZ BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 16.59 | 16.59 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 35 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 46 | 197.35
|  | Cadauno |  | 5 | 0.4 |  |  |  | 39.47 | 9.2 |  | 197.35 | 46 | 197.35
781 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata (suoneria)
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 30 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 0.75 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 6 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| SUONERIA/RONZATORE 230V 50-60HZ BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 16.59 | 16.59 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 21 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 27.6 | 118.41
|  | Cadauno |  | 3 | 0.4 |  |  |  | 39.47 | 9.2 |  | 118.41 | 27.6 | 118.41
782 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 50 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 1.25 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.43 | 0.43 | 0
| SPIA PRISMATICA ROSSO BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 10.79 | 10.79 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 35 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 46 | 166.2
|  | Cadauno |  | 5 | 0.4 |  |  |  | 33.24 | 9.2 |  | 166.2 | 46 | 166.2
783 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 30 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 0.75 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 0.43 | 0.43 | 0
| SPIA PRISMATICA ROSSO BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 10.79 | 10.79 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 21 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 27.6 | 99.72
|  | Cadauno |  | 3 | 0.4 |  |  |  | 33.24 | 9.2 |  | 99.72 | 27.6 | 99.72
784 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata interruttore/pulsante di tacitazione
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 50 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 1.25 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 10 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| Interruttore 2P 16AX bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 8.76 | 8.76 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 35 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 46 | 158.2
|  | Cadauno |  | 5 | 0.4 |  |  |  | 31.64 | 9.2 |  | 158.2 | 46 | 158.2
785 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata interruttore/pulsante di tacitazione
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 30 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 0.75 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 6 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| Interruttore 2P 16AX bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 8.76 | 8.76 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 21 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 27.6 | 94.92
|  | Cadauno |  | 3 | 0.4 |  |  |  | 31.64 | 9.2 |  | 94.92 | 27.6 | 94.92
786 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 70 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 1.75 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 2.8 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 14 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| presa TV/SAT | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 5.34 | 5.34 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 49 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 64.4 | 197.54
|  | Cadauno |  | 7 | 0.4 |  |  |  | 28.22 | 9.2 |  | 197.54 | 64.4 | 197.54
787 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 50 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 1.25 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 10 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| presa TV/SAT | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 5.34 | 5.34 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 35 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 46 | 141.1
|  | Cadauno |  | 5 | 0.4 |  |  |  | 28.22 | 9.2 |  | 141.1 | 46 | 141.1
788 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 60 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 1.5 |  | 1.56 | 0.39 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.4 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 9.2 | 9.2
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 0.57 | 0.57 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 1.11 | 1.11 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 12 |  | 0.43 | 0.86 | 0
| presa TV/SAT | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 5.34 | 5.34 | 0
| materiale elettrico vario | a corpo | 7 |  | 0 | 42 |  | 1 | 7 | 0
[13 empty] | 55.2 | 169.32
|  | Cadauno |  | 6 | 0.4 |  |  |  | 28.22 | 9.2 |  | 169.32 | 55.2 | 169.32
789 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 25
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 1 |  | 0 | 10 |  | 0.35 | 0.35 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.05 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 11.5 | 15
|  | m |  | 10 | 0.05 |  |  |  | 1.5 | 1.15 |  | 15 | 11.5 | 15
790 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 25
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 1 |  | 0 | 300 |  | 0.35 | 0.35 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.05 |  | 1 | 15 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 345 | 450
|  | m |  | 300 | 0.05 |  |  |  | 1.5 | 1.15 |  | 450 | 345 | 450
791 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 25
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 1 |  | 0 | 300 |  | 0.35 | 0.35 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.05 |  | 1 | 15 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 345 | 450
|  | m |  | 300 | 0.05 |  |  |  | 1.5 | 1.15 |  | 450 | 345 | 450
792 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 25
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 1 |  | 0 | 100 |  | 0.35 | 0.35 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.05 |  | 1 | 5 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 115 | 150
|  | m |  | 100 | 0.05 |  |  |  | 1.5 | 1.15 |  | 150 | 115 | 150
793 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 32
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 | m | 1 |  | 0 | 20 |  | 0.67 | 0.67 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 27.6 | 41
|  | m |  | 20 | 0.06 |  |  |  | 2.05 | 1.38 |  | 41 | 27.6 | 41
794 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 32
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 | m | 1 |  | 0 | 450 |  | 0.67 | 0.67 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 27 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 621 | 922.5
|  | m |  | 450 | 0.06 |  |  |  | 2.05 | 1.38 |  | 922.5 | 621 | 922.5
795 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 32
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 | m | 1 |  | 0 | 420 |  | 0.67 | 0.67 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 25.2 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 579.6 | 861
|  | m |  | 420 | 0.06 |  |  |  | 2.05 | 1.38 |  | 861 | 579.6 | 861
796 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 32
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 | m | 1 |  | 0 | 200 |  | 0.67 | 0.67 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 12 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 276 | 410
|  | m |  | 200 | 0.06 |  |  |  | 2.05 | 1.38 |  | 410 | 276 | 410
797 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 40
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 |  | 1 |  | 0 | 150 |  | 0.87 | 0.87 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 9 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 207 | 337.5
|  | m |  | 150 | 0.06 |  |  |  | 2.25 | 1.38 |  | 337.5 | 207 | 337.5
798 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 40
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 |  | 1 |  | 0 | 21 |  | 0.87 | 0.87 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 1.26 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 28.98 | 47.25
|  | m |  | 21 | 0.06 |  |  |  | 2.25 | 1.38 |  | 47.25 | 28.98 | 47.25
799 | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 40
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 |  | 1 |  | 0 | 60 |  | 0.87 | 0.87 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 3.6 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 82.8 | 135
|  | m |  | 60 | 0.06 |  |  |  | 2.25 | 1.38 |  | 135 | 82.8 | 135
800 | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio- - Diametro mm 200
| CAV. DWP BLACKCOR 25 MT. DN.200 | m | 1 |  | 0 | 1004 |  | 9.36 | 9.36 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 200.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 4618.4 | 14015.84
|  | m |  | 1004 | 0.2 |  |  |  | 13.96 | 4.6 |  | 14015.84 | 4618.4 | 14015.84
801 | Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300
| Operaio specializzato IV° | h | 0.42 |  | 1 | 63 |  | 23 | 9.66 | 9.66
| P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z | m | 1 |  | 0 | 150 |  | 10.07 | 10.07 | 0
| SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z | Cadauno | 4 |  | 0 | 600 |  | 0.1 | 0.4 | 0
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 2 |  | 0 | 300 |  | 0.56 | 1.12 | 0
| MENSOLA MQK-41/450 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 60 |  | 15.31 | 6.12 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.08 |  | 0 | 12 |  | 8.16 | 0.65 | 0
| ANGOLARE 4-FORI MQW-4 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 60 |  | 6.71 | 2.68 | 0
| BULLONE DI COLLEGAMENTO MQN-C | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 120 |  | 2.69 | 2.15 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M12x85 10/- | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 120 |  | 1.25 | 1 | 0
| Barra filettata AM10x3000 4.8 zinc. (20) | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 199.5 |  | 2 | 2.66 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.22 |  | 0 | 33 |  | 8.16 | 1.8 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M10x90 30/10 | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 199.5 |  | 2.35 | 3.13 | 0
[13 empty] | 1449 | 6216
|  | m |  | 150 | 0.42 |  |  |  | 41.44 | 9.66 |  | 6216 | 1449 | 6216
802 | Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300
| Operaio specializzato IV° | h | 0.42 |  | 1 | 94.08 |  | 23 | 9.66 | 9.66
| P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z | m | 1 |  | 0 | 224 |  | 10.07 | 10.07 | 0
| SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z | Cadauno | 4 |  | 0 | 896 |  | 0.1 | 0.4 | 0
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 2 |  | 0 | 448 |  | 0.56 | 1.12 | 0
| MENSOLA MQK-41/450 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 89.6 |  | 15.31 | 6.12 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.08 |  | 0 | 17.92 |  | 8.16 | 0.65 | 0
| ANGOLARE 4-FORI MQW-4 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 89.6 |  | 6.71 | 2.68 | 0
| BULLONE DI COLLEGAMENTO MQN-C | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 179.2 |  | 2.69 | 2.15 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M12x85 10/- | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 179.2 |  | 1.25 | 1 | 0
| Barra filettata AM10x3000 4.8 zinc. (20) | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 297.92 |  | 2 | 2.66 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.22 |  | 0 | 49.28 |  | 8.16 | 1.8 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M10x90 30/10 | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 297.92 |  | 2.35 | 3.13 | 0
[13 empty] | 2163.84 | 9282.56
|  | m |  | 224 | 0.42 |  |  |  | 41.44 | 9.66 |  | 9282.56 | 2163.84 | 9282.56
803 | Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300
| Operaio specializzato IV° | h | 0.42 |  | 1 | 48.3 |  | 23 | 9.66 | 9.66
| P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 Z | m | 1 |  | 0 | 115 |  | 10.07 | 10.07 | 0
| SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z | Cadauno | 4 |  | 0 | 460 |  | 0.1 | 0.4 | 0
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 2 |  | 0 | 230 |  | 0.56 | 1.12 | 0
| MENSOLA MQK-41/450 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 46 |  | 15.31 | 6.12 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.08 |  | 0 | 9.2 |  | 8.16 | 0.65 | 0
| ANGOLARE 4-FORI MQW-4 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 46 |  | 6.71 | 2.68 | 0
| BULLONE DI COLLEGAMENTO MQN-C | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 92 |  | 2.69 | 2.15 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M12x85 10/- | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 92 |  | 1.25 | 1 | 0
| Barra filettata AM10x3000 4.8 zinc. (20) | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 152.95 |  | 2 | 2.66 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.22 |  | 0 | 25.3 |  | 8.16 | 1.8 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M10x90 30/10 | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 152.95 |  | 2.35 | 3.13 | 0
[13 empty] | 1110.9 | 4765.6
|  | m |  | 115 | 0.42 |  |  |  | 41.44 | 9.66 |  | 4765.6 | 1110.9 | 4765.6
804 | Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 145 |  | 19.68 | 19.68 | 0
| SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z | Cadauno | 4 |  | 0 | 580 |  | 0.1 | 0.4 | 0
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 2 |  | 0 | 290 |  | 0.56 | 1.12 | 0
| MENSOLA MQK-41/450 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 58 |  | 15.31 | 6.12 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.08 |  | 0 | 11.6 |  | 8.16 | 0.65 | 0
| ANGOLARE 4-FORI MQW-4 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 58 |  | 6.71 | 2.68 | 0
| BULLONE DI COLLEGAMENTO MQN-C | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 116 |  | 2.69 | 2.15 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M12x85 10/- | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 116 |  | 1.25 | 1 | 0
| Barra filettata AM10x3000 4.8 zinc. (20) | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 192.85 |  | 2 | 2.66 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.22 |  | 0 | 31.9 |  | 8.16 | 1.8 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M10x90 30/10 | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 192.85 |  | 2.35 | 3.13 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.42 |  | 1 | 60.9 |  | 23 | 9.66 | 9.66
[13 empty] | 1400.7 | 7402.25
|  | m |  | 145 | 0.42 |  |  |  | 51.05 | 9.66 |  | 7402.25 | 1400.7 | 7402.25
805 | Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 224 |  | 19.68 | 19.68 | 0
| SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z | Cadauno | 4 |  | 0 | 896 |  | 0.1 | 0.4 | 0
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 2 |  | 0 | 448 |  | 0.56 | 1.12 | 0
| MENSOLA MQK-41/450 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 89.6 |  | 15.31 | 6.12 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.08 |  | 0 | 17.92 |  | 8.16 | 0.65 | 0
| ANGOLARE 4-FORI MQW-4 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 89.6 |  | 6.71 | 2.68 | 0
| BULLONE DI COLLEGAMENTO MQN-C | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 179.2 |  | 2.69 | 2.15 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M12x85 10/- | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 179.2 |  | 1.25 | 1 | 0
| Barra filettata AM10x3000 4.8 zinc. (20) | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 297.92 |  | 2 | 2.66 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.22 |  | 0 | 49.28 |  | 8.16 | 1.8 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M10x90 30/10 | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 297.92 |  | 2.35 | 3.13 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.42 |  | 1 | 94.08 |  | 23 | 9.66 | 9.66
[13 empty] | 2163.84 | 11435.2
|  | m |  | 224 | 0.42 |  |  |  | 51.05 | 9.66 |  | 11435.2 | 2163.84 | 11435.2
806 | Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 98 |  | 19.68 | 19.68 | 0
| SIST. SUPPORTO-Bullone + dado M6x10 z | Cadauno | 4 |  | 0 | 392 |  | 0.1 | 0.4 | 0
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 2 |  | 0 | 196 |  | 0.56 | 1.12 | 0
| MENSOLA MQK-41/450 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 39.2 |  | 15.31 | 6.12 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.08 |  | 0 | 7.84 |  | 8.16 | 0.65 | 0
| ANGOLARE 4-FORI MQW-4 | Cadauno | 0.4 |  | 0 | 39.2 |  | 6.71 | 2.68 | 0
| BULLONE DI COLLEGAMENTO MQN-C | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 78.4 |  | 2.69 | 2.15 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M12x85 10/- | Cadauno | 0.8 |  | 0 | 78.4 |  | 1.25 | 1 | 0
| Barra filettata AM10x3000 4.8 zinc. (20) | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 130.34 |  | 2 | 2.66 | 0
| BINARIO DI MONTAGGIO MQ-41 3 MT | m | 0.22 |  | 0 | 21.56 |  | 8.16 | 1.8 | 0
| Tassello a prigioniero HST3 M10x90 30/10 | Cadauno | 1.33 |  | 0 | 130.34 |  | 2.35 | 3.13 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.42 |  | 1 | 41.16 |  | 23 | 9.66 | 9.66
[13 empty] | 946.68 | 5002.9
|  | m |  | 98 | 0.42 |  |  |  | 51.05 | 9.66 |  | 5002.9 | 946.68 | 5002.9
807 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300
| P31-CURVA PIANA 90D 300X75 Z | N | 1 |  | 0 | 10 |  | 21.96 | 21.96 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 46 | 265.6
|  | Cadauno |  | 10 | 0.2 |  |  |  | 26.56 | 4.6 |  | 265.6 | 46 | 265.6
808 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300
| P31-CURVA PIANA 90D 300X75 Z | N | 1 |  | 0 | 14 |  | 21.96 | 21.96 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 2.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 64.4 | 371.84
|  | Cadauno |  | 14 | 0.2 |  |  |  | 26.56 | 4.6 |  | 371.84 | 64.4 | 371.84
809 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300
| P31-CURVA PIANA 90D 300X75 Z | N | 1 |  | 0 | 5 |  | 21.96 | 21.96 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 1 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 23 | 132.8
|  | Cadauno |  | 5 | 0.2 |  |  |  | 26.56 | 4.6 |  | 132.8 | 23 | 132.8
810 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-CURVA PIANA 90D CON TASCA 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 33.7 | 33.7 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 46 | 383
|  | Cadauno |  | 10 | 0.2 |  |  |  | 38.3 | 4.6 |  | 383 | 46 | 383
811 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-CURVA PIANA 90D CON TASCA 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 12.6 |  | 33.7 | 33.7 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 2.52 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 57.96 | 482.58
|  | Cadauno |  | 12.6 | 0.2 |  |  |  | 38.3 | 4.6 |  | 482.58 | 57.96 | 482.58
812 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-CURVA PIANA 90D CON TASCA 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 33.7 | 33.7 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 13.8 | 114.9
|  | Cadauno |  | 3 | 0.2 |  |  |  | 38.3 | 4.6 |  | 114.9 | 13.8 | 114.9
813 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 300
| P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z | N | 1 |  | 0 | 3 |  | 28.09 | 28.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 13.8 | 98.07
|  | Cadauno |  | 3 | 0.2 |  |  |  | 32.69 | 4.6 |  | 98.07 | 13.8 | 98.07
814 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 300
| P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z | N | 1 |  | 0 | 2.8 |  | 28.09 | 28.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.56 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 12.88 | 91.53
|  | Cadauno |  | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 32.69 | 4.6 |  | 91.53 | 12.88 | 91.53
815 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 300
| P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 Z | N | 1 |  | 0 | 2 |  | 28.09 | 28.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 65.38
|  | Cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 32.69 | 4.6 |  | 65.38 | 9.2 | 65.38
816 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 31.61 | 31.61 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 13.8 | 108.63
|  | Cadauno |  | 3 | 0.2 |  |  |  | 36.21 | 4.6 |  | 108.63 | 13.8 | 108.63
817 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 2.8 |  | 31.61 | 31.61 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.56 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 12.88 | 101.39
|  | Cadauno |  | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 36.21 | 4.6 |  | 101.39 | 12.88 | 101.39
818 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 31.61 | 31.61 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 72.42
|  | Cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 36.21 | 4.6 |  | 72.42 | 9.2 | 72.42
819 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300
| P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z | N | 1 |  | 0 | 4 |  | 29.74 | 29.74 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 18.4 | 137.36
|  | Cadauno |  | 4 | 0.2 |  |  |  | 34.34 | 4.6 |  | 137.36 | 18.4 | 137.36
820 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300
| P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z | N | 1 |  | 0 | 1.4 |  | 29.74 | 29.74 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.28 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 6.44 | 48.08
|  | Cadauno |  | 1.4 | 0.2 |  |  |  | 34.34 | 4.6 |  | 48.08 | 6.44 | 48.08
821 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300
| P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X75 Z | N | 1 |  | 0 | 2 |  | 29.74 | 29.74 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 68.68
|  | Cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 34.34 | 4.6 |  | 68.68 | 9.2 | 68.68
822 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-DERIVAZIONE LATERALE T 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 46.09 | 46.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 13.8 | 152.07
|  | Cadauno |  | 3 | 0.2 |  |  |  | 50.69 | 4.6 |  | 152.07 | 13.8 | 152.07
823 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-DERIVAZIONE LATERALE T 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 0.7 |  | 46.09 | 46.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.14 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 3.22 | 35.48
|  | Cadauno |  | 0.7 | 0.2 |  |  |  | 50.69 | 4.6 |  | 35.48 | 3.22 | 35.48
824 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.- - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 500
| P31-DERIVAZIONE LATERALE T 500X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 46.09 | 46.09 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 101.38
|  | Cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 50.69 | 4.6 |  | 101.38 | 9.2 | 101.38
825 | Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative vigenti con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi, conformi ISOIEC 11801. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.- Cavi schermati.- Cavo per trasmissione dati FTP - cat. 6 24 AWG:4 coppie
| CAVO F/UTP CAT. 6A | m | 1 |  | 0 | 6880 |  | 0.58 | 0.58 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 275.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 6329.6 | 10320
|  | m |  | 6880 | 0.04 |  |  |  | 1.5 | 0.92 |  | 10320 | 6329.6 | 10320
826 | Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative vigenti con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi, conformi ISOIEC 11801. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.- Cavi schermati.- Cavo per trasmissione dati FTP - cat. 6 24 AWG:4 coppie
| CAVO F/UTP CAT. 6A | m | 1 |  | 0 | 8400 |  | 0.58 | 0.58 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 336 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 7728 | 12600
|  | m |  | 8400 | 0.04 |  |  |  | 1.5 | 0.92 |  | 12600 | 7728 | 12600
827 | Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative vigenti con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi, conformi ISOIEC 11801. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.- Cavi schermati.- Cavo per trasmissione dati FTP - cat. 6 24 AWG:4 coppie
| CAVO F/UTP CAT. 6A | m | 1 |  | 0 | 3380 |  | 0.58 | 0.58 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 135.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 3109.6 | 5070
|  | m |  | 3380 | 0.04 |  |  |  | 1.5 | 0.92 |  | 5070 | 3109.6 | 5070
828 | Fornitura e posa in opera di cavi coassiali RG a norma MIL C 17-F con guaina termoplastica LSZH isolamento 1000V. I cavi saranno conformi alle norme vigenti. Saranno idonei alla distribuzione e ricezione di segnali nelle installazioni di locali pubblici: scuole, alberghi, ospedali, banche, locali di pubblico spettacolo, aeroporti metro ecc. - Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.- Cavo Coassiale RG59 C/U L SZH Doppio Schermo
| RG59DP B/U MIL C 17 F 75 OHM DOPP.ISO | m | 1 |  | 0 | 3000 |  | 0.55 | 0.55 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.04 |  | 1 | 120 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 2760 | 4410
|  | m |  | 3000 | 0.04 |  |  |  | 1.47 | 0.92 |  | 4410 | 2760 | 4410
829 | Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono compresi: le opere murarie; la serratura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- Custodia con vetro frangibile
| CENTRALINO ST.SISTEMI EMERG.CON PULSANTE | N | 1 |  | 0 | 2 |  | 19.11 | 19.11 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 23 | 11.5 | 11.5
| UNITA SEGNALAZIONE INN.RAPIDO 230V 0,4W | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 3 | 3 | 0
[13 empty] | 23 | 67.22
|  | Cadauno |  | 2 | 0.5 |  |  |  | 33.61 | 11.5 |  | 67.22 | 23 | 67.22
830 | Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono compresi: le opere murarie; la serratura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- Custodia con vetro frangibile
| CENTRALINO ST.SISTEMI EMERG.CON PULSANTE | N | 1 |  | 0 | 2 |  | 19.11 | 19.11 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 23 | 11.5 | 11.5
| UNITA SEGNALAZIONE INN.RAPIDO 230V 0,4W | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 3 | 3 | 0
[13 empty] | 23 | 67.22
|  | Cadauno |  | 2 | 0.5 |  |  |  | 33.61 | 11.5 |  | 67.22 | 23 | 67.22
831 | APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - bobina di sgancio a distanza
| S2C-A2L BOBINA DI SGANCIO 110-415V CA | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 12.95 | 12.95 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 35.1
|  | Cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 17.55 | 4.6 |  | 35.1 | 9.2 | 35.1
832 | APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - bobina di sgancio a distanza
| S2C-A2L BOBINA DI SGANCIO 110-415V CA | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 12.95 | 12.95 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 35.1
|  | Cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 17.55 | 4.6 |  | 35.1 | 9.2 | 35.1
833 | CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito- - di sezione pari a mm² 70
| CORDA RIGIDA RAME 70MMQ. | m | 1 |  | 0 | 50 |  | 8.95 | 8.95 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.06 |  | 1 | 3 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 69 | 516.5
|  | m |  | 50 | 0.06 |  |  |  | 10.33 | 1.38 |  | 516.5 | 69 | 516.5
834 | BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - dimensioni mm 30 x mm 3
| BARRA RAME 30X3 L=2MT. | m | 0.5 |  | 0 | 30 |  | 56.83 | 28.42 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.1 |  | 1 | 6 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 138 | 1843.2
|  | m |  | 60 | 0.1 |  |  |  | 30.72 | 2.3 |  | 1843.2 | 138 | 1843.2
835 | PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - di lunghezza pari a m 2
| DISPERSORE CROCE 50X50X5 AC-GC 2M | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 19.68 | 19.68 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.3 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 27.6 | 106.32
|  | Cadauno |  | 4 | 0.3 |  |  |  | 26.58 | 6.9 |  | 106.32 | 27.6 | 106.32
836 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e M, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) assimilabili a:- - mm 2.100 x mm 1.500
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
837 | ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - resistenza anticondensa
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
838 | TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - 1600kVA Pv:4200W Pc:16400W
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
839 | ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - tre termoresistenze su colonne BT.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
840 | ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - termometro a quadrante con due contatti.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
841 | ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
842 | SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):- - Icc:60kA In:2500A mm 1400x1000.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
843 | Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant’ altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: - - 323,4 kVAR
| RIFASAMENTO AUTOMATICO 320KVAR 450V 50HZ | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 3500 | 3500 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 183.83 | 3684
|  | Cadauno |  | 1 | 8 |  |  |  | 3684 | 183.83 |  | 3684 | 183.83 | 3684
844 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto- - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 45 cm
| OP720 RIV. DI FUMO AD AMPIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 35.31 | 35.31 | 0
| FDBZ290 KIT PER CAMPIONAMENTO D ARIA | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 129 | 129 | 0
| FDBZ290-AA TUBO PER CAMPIONAMENTO 600MM | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 29 | 29 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 4 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 91.96 | 865.24
|  | Cadauno |  | 4 | 1 |  |  |  | 216.31 | 22.99 |  | 865.24 | 91.96 | 865.24
845 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto- - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 45 cm
| OP720 RIV. DI FUMO AD AMPIO | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 35.31 | 35.31 | 0
| FDBZ290 KIT PER CAMPIONAMENTO D ARIA | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 129 | 129 | 0
| FDBZ290-AA TUBO PER CAMPIONAMENTO 600MM | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 29 | 29 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 1 |  | 1 | 2 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 45.98 | 432.62
|  | Cadauno |  | 2 | 1 |  |  |  | 216.31 | 22.99 |  | 432.62 | 45.98 | 432.62
846 | Sensore per la rilevazione della luminosità ambiente utilizzato per la connessione all’interruttore crepuscolare, grado di protezione: IP 54, temperatura esercizio: -40 /+ 70 °C; sezione cavo collegamento: 0,5-1,5 mm² - Sensore di luminosità ambientale
| RIVELATORE PRES. LUM. COST. COMPATTO KNX | Cadauno | 1 |  | 0 | 24 |  | 166 | 166 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 12 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 276 | 4260
|  | Cadauno |  | 24 | 0.5 |  |  |  | 177.5 | 11.5 |  | 4260 | 276 | 4260
847 | Sensore per la rilevazione della luminosità ambiente utilizzato per la connessione all’interruttore crepuscolare, grado di protezione: IP 54, temperatura esercizio: -40 /+ 70 °C; sezione cavo collegamento: 0,5-1,5 mm² - Sensore di luminosità ambientale
| RIVELATORE PRES. LUM. COST. COMPATTO KNX | Cadauno | 1 |  | 0 | 27 |  | 166 | 166 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 13.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 310.5 | 4792.5
|  | Cadauno |  | 27 | 0.5 |  |  |  | 177.5 | 11.5 |  | 4792.5 | 310.5 | 4792.5
848 | Sensore per la rilevazione della luminosità ambiente utilizzato per la connessione all’interruttore crepuscolare, grado di protezione: IP 54, temperatura esercizio: -40 /+ 70 °C; sezione cavo collegamento: 0,5-1,5 mm² - Sensore di luminosità ambientale
| RIVELATORE PRES. LUM. COST. COMPATTO KNX | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 166 | 166 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 115 | 1775
|  | Cadauno |  | 10 | 0.5 |  |  |  | 177.5 | 11.5 |  | 1775 | 115 | 1775
849 | Rilevatore di presenza a raggi infrarossi per l’attivazione di utenze elettriche solo in presenza effettiva di persone, campo di ritardo alla disinserzione dell’utenza: da 10 sec a 17 min, soglia di luminosità all’intervento: da 5 a 1000 lux, grado di protezione: IP 20, per installazione su centrale di comando- Rilevatore di presenza a raggi infrarossi
| RIVELATORE PRESENZA LUMINOSITA KNX | Cadauno | 1 |  | 0 | 23 |  | 159.58 | 159.58 | 0
| ADATTATORE SOFFITTO RIVELATORE 01529.1 | Cadauno | 1 |  | 0 | 23 |  | 13.81 | 13.81 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 11.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 264.5 | 4252.47
|  | Cadauno |  | 23 | 0.5 |  |  |  | 184.89 | 11.5 |  | 4252.47 | 264.5 | 4252.47
850 | Rilevatore di presenza a raggi infrarossi per l’attivazione di utenze elettriche solo in presenza effettiva di persone, campo di ritardo alla disinserzione dell’utenza: da 10 sec a 17 min, soglia di luminosità all’intervento: da 5 a 1000 lux, grado di protezione: IP 20, per installazione su centrale di comando- Rilevatore di presenza a raggi infrarossi
| RIVELATORE PRESENZA LUMINOSITA KNX | Cadauno | 1 |  | 0 | 25 |  | 159.58 | 159.58 | 0
| ADATTATORE SOFFITTO RIVELATORE 01529.1 | Cadauno | 1 |  | 0 | 25 |  | 13.81 | 13.81 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 0.5 |  | 1 | 12.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 287.5 | 4622.25
|  | Cadauno |  | 25 | 0.5 |  |  |  | 184.89 | 11.5 |  | 4622.25 | 287.5 | 4622.25
851 | Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto dovrà essere montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e dovrà fornire una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti, ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V, autonomia 10': - - 2kVA
| UPS WHAD CAB 2500 VA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1100 | 1100 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 6 |  | 1 | 6 |  | 23 | 138 | 138
[13 empty] | 138.04 | 1238
|  | Cadauno |  | 1 | 6 |  |  |  | 1238 | 138.04 |  | 1238 | 138.04 | 1238
852 | Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione, il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V, autonomia 10':- - 100kVA
| KEOR HPE 100 kVA / 100 kW | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 20000 | 20000 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368.66 | 20368
|  | Cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 20368 | 368.66 |  | 20368 | 368.66 | 20368
853 | Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'.- - 100kVA
| Cabinet vuoto 1400 x 900 x 1900 - 1 x Portafusibile 3P NH2 - 3 x Fusibile 315A 1 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1500 | 1500 | 0
| Batteria YUASA SWL2500E (93 Ah) | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 4500 | 4500 | 0
| Operaio specializzato IV° | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368.07 | 6368
|  | Cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 6368 | 368.07 |  | 6368 | 368.07 | 6368
854 | Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mm² 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.- Collegamento elettrico in vista di regolazione per impianti
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Importo Lavori Euro | [11 empty] | 1197709.25 | 204302.09 | 1197709.25
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | [11 empty] | 1197709.25 | 204302.09 | 1197709.25
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 15,00% su 1.197.709,25 Euro | [11 empty] | -179656.39 | -30645.31 | -179656.39
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro | [11 empty] | 1018052.86 | 173656.78 | 1018052.86
Importo Netto Euro | [11 empty] | 1018052.86 | 173656.78 | 1018052.86
- 697 -