## Sheet
13/01/2026
0059-25 MA.RO.TRE SCARL IEM pad15c-16 ex mattatoio Testaccio
"N. ARTICOLO" | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA COMP. | QUANTITA ART. | QUANTITA MAN. | FAB. |  | PREZZO COMP. | PREZZO ART. | PREZZO COMP. | TOT. | IMPORTO | "IMPORTO MAN." | "IMPORTO TOT."
|  |  | COMP. | ART. | MAN. | FAB. |  | COMP. | ART. | MAN.
1 | Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 40 x 3,5 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 40 x 3,5 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 8.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 50 x 4 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 50 x 4 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp), con coibentazione in poliuretano espanso, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: con serpentino di integrazione, della capacità di: 200 l
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp), con coibentazione in poliuretano espanso, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: con serpentino di integrazione, della capacità di: 200 l
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OH2R16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 350 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OH2R16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 185 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 2x1,5 | m | 1 |  | 0 | 1200 |  | 1.36 | 1.36 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 48 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 1104 | 2736
|  | m |  | 1200 | 0.04 |  |  |  | 2.28 | 0.92 |  | 2736 | 1104 | 2736
10 | Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq
| CAVO FTG18OM16 2x1,5 | m | 1 |  | 0 | 720 |  | 1.36 | 1.36 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 28.8 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 662.4 | 1641.6
|  | m |  | 720 | 0.04 |  |  |  | 2.28 | 0.92 |  | 1641.6 | 662.4 | 1641.6
11 | Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 4 mmq
| CAVO FTG18OM16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 40 |  | 3.26 | 3.26 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 1.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 36.8 | 167.2
|  | m |  | 40 | 0.04 |  |  |  | 4.18 | 0.92 |  | 167.2 | 36.8 | 167.2
12 | Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 4 mmq
| CAVO FTG18OM16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 15 |  | 3.26 | 3.26 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 13.8 | 62.7
|  | m |  | 15 | 0.04 |  |  |  | 4.18 | 0.92 |  | 62.7 | 13.8 | 62.7
13 | PULSANTE DI SGANCIO. Pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore-sezionatore generale MT, fornito e posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
| CENTRALINO ST.SISTEMI EMERG.CON PULSANTE | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 23.06 | 23.06 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.5 | 34.56
|  | Cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 34.56 | 11.5 |  | 34.56 | 11.5 | 34.56
14 | Setto antifiamma. Setto antifiamma su percorso cavi elettrici M.T./B.T. all'interno dei cunicoli o su passerelle portacavi, su percorso libero, mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro con strutture alveolari profondità minima mm 100 e altezza mm 200, sigillato alle estremità con due tappi e stucco intumescente alle zone periferiche, comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
[13 empty] | 0 | 0
|  | cm² |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Esecuzione di derivazione d'utenza acqua per diametri superiori a 2" e fino a 5" (parte interrata). Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza in acciaio oltre i 2'' fino al DN 125, eseguita su tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC o PEAD. Nel prezzo si intende compresa: la fornitura e posa in opera dei collari in ghisa, PEAD o in acciaio o del manicotto in acciaio flangiato necessari per l'esecuzione della presa in carico, in alternativa fornitura e posa in opera di 'Te' in ghisa o P.V.C. con giunzione a flangia dopo il taglio del tubo e l'inserimento degli organi per il collegamento con il 'Te', previa interruzione del servizio, la fornitura e posa della saracinesca stradale, la presa in carica, la fornitura e posa della tubazione in acciaio, PVC o PEAD fino alla nicchia contatori per una lunghezza di m 5, compresa la fornitura e posa delle curve e quanto altro necessario per il superamento di ostacoli nel sottosuolo; il ripristino del rivestimento esterno della tubazione, il rivestimento delle curve, delle flange e dei bulloni interrati con vetroflex bitumato o fascia grassata o manicotto termorestringente secondo indicazione della D.L.; compresa l'eventuale fornitura e posa in opera di fondello bombato, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Esecuzione di derivazione d'utenza acqua per diametri superiori a 2" e fino a 5" (parte interrata). Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza in acciaio oltre i 2'' fino al DN 125, eseguita su tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC o PEAD. Nel prezzo si intende compresa: la fornitura e posa in opera dei collari in ghisa, PEAD o in acciaio o del manicotto in acciaio flangiato necessari per l'esecuzione della presa in carico, in alternativa fornitura e posa in opera di 'Te' in ghisa o P.V.C. con giunzione a flangia dopo il taglio del tubo e l'inserimento degli organi per il collegamento con il 'Te', previa interruzione del servizio, la fornitura e posa della saracinesca stradale, la presa in carica, la fornitura e posa della tubazione in acciaio, PVC o PEAD fino alla nicchia contatori per una lunghezza di m 5, compresa la fornitura e posa delle curve e quanto altro necessario per il superamento di ostacoli nel sottosuolo; il ripristino del rivestimento esterno della tubazione, il rivestimento delle curve, delle flange e dei bulloni interrati con vetroflex bitumato o fascia grassata o manicotto termorestringente secondo indicazione della D.L.; compresa l'eventuale fornitura e posa in opera di fondello bombato, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione con installazione a sospensione tipo Metalmek modello 295-595 2080904WW0595DDB o similare. Corpo: Lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore in policarbonato microprismatizzato. Resa cromatica: CRI ≥ 90 Ra Durata utile (Ta=25°C) 80000h L80B20 Fattore di abbagliamento UGR ≤19 Grado di protezione IP40 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Dimensioni: 595x595 mm ACCESSORI: - Kit per sospensione (set di 4 pezzi) costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica ø10mm, un cavetto d'acciaio ed un rosono in ottone cromato. Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED 34 W - 3940 lm - 3000 K
| 840 CRI90 LED 33W CLDD-D BIA UGR<19 | Cadauno | 1 |  | 0 | 114 |  | 70 | 70 | 0
| CORNICE PLAFONE PANEL 595 BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 114 |  | 14.2 | 14.2 | 0
| SOSPENSIONE X PANEL 2520 NICHEL | Cadauno | 1 |  | 0 | 114 |  | 5.52 | 5.52 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 57 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 1311 | 11539.08
|  | cadauno |  | 114 | 0.5 |  |  |  | 101.22 | 11.5 |  | 11539.08 | 1311 | 11539.08
23 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione con installazione a sospensione tipo Metalmek modello 295-595 2080904WW0595DDB o similare. Corpo: Lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore in policarbonato microprismatizzato. Resa cromatica: CRI ≥ 90 Ra Durata utile (Ta=25°C) 80000h L80B20 Fattore di abbagliamento UGR ≤19 Grado di protezione IP40 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Dimensioni: 595x595 mm ACCESSORI: - Kit per sospensione (set di 4 pezzi) costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica ø10mm, un cavetto d'acciaio ed un rosono in ottone cromato. Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED 34 W - 3940 lm - 3000 K
| 840 CRI90 LED 33W CLDD-D BIA UGR<19 | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 70 | 70 | 0
| CORNICE PLAFONE PANEL 595 BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 14.2 | 14.2 | 0
| SOSPENSIONE X PANEL 2520 NICHEL | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 5.52 | 5.52 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 24 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 552 | 4858.56
|  | cadauno |  | 48 | 0.5 |  |  |  | 101.22 | 11.5 |  | 4858.56 | 552 | 4858.56
24 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione con installazione a sospensione tipo Metalmek modello 295-595 2080904WW1195DDB o similare. Corpo: Lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore in policarbonato microprismatizzato. Resa cromatica: CRI ≥ 90 Ra Durata utile (Ta=25°C) 80000h L80B20 Fattore di abbagliamento UGR ≤19 Grado di protezione IP40 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Dimensioni: 295x1195 mm ACCESSORI: - Kit per sospensione (set di 4 pezzi) costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica ø10mm, un cavetto d'acciaio ed un rosono in ottone cromato. Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED 34 W - 3940 lm - 3000 K
| LED PANEL R 840 33W CLDD-D BIA | Cadauno | 1 |  | 0 | 44 |  | 73.6 | 73.6 | 0
| CORNICE PLAFONE PANEL R 595 BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 44 |  | 17.58 | 17.58 | 0
| SOSPENSIONE X PANEL 2520 NICHEL | Cadauno | 1 |  | 0 | 44 |  | 5.52 | 5.52 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 22 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 506 | 4760.8
|  | cadauno |  | 44 | 0.5 |  |  |  | 108.2 | 11.5 |  | 4760.8 | 506 | 4760.8
25 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione con installazione a sospensione tipo Metalmek modello 295-595 2080904WW1195DDB o similare. Corpo: Lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore in policarbonato microprismatizzato. Resa cromatica: CRI ≥ 90 Ra Durata utile (Ta=25°C) 80000h L80B20 Fattore di abbagliamento UGR ≤19 Grado di protezione IP40 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Dimensioni: 295x1195 mm ACCESSORI: - Kit per sospensione (set di 4 pezzi) costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica ø10mm, un cavetto d'acciaio ed un rosono in ottone cromato. Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED 34 W - 3940 lm - 3000 K
| LED PANEL R 840 33W CLDD-D BIA | Cadauno | 1 |  | 0 | 19 |  | 73.6 | 73.6 | 0
| CORNICE PLAFONE PANEL R 595 BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 19 |  | 17.58 | 17.58 | 0
| SOSPENSIONE X PANEL 2520 NICHEL | Cadauno | 1 |  | 0 | 19 |  | 5.52 | 5.52 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 9.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 218.5 | 2055.8
|  | cadauno |  | 19 | 0.5 |  |  |  | 108.2 | 11.5 |  | 2055.8 | 218.5 | 2055.8
26 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione con installazione a parete tipo Metalmek modello VECTOR WALL D/I 852590PWW0865DDB o similare. Corpo: in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superfi ciale di fosfatazione. Piastra portacablaggio: Piastra asportabile, su cui sono montati i componenti di cablaggio, in alluminio piegato, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superfi ciale di fosfatazione. Testata: Testate di chiusura in alluminio Emissione luminosa: Diretta / Indiretta Dispositivo ottico: Diff usore in policarbonato opale Resa cromatica: CRI ≥ 90 Durata utile (Ta=25°C) 80000h L80B20 Grado di protezione IP20 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Dimensioni: 865 mm Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED 15+15 W - 3771 lm - 3000 K
| UPPER: LED 57W 3K DALI PARETE L=600 BIA | Cadauno | 1 |  | 0 | 9 |  | 158.63 | 158.63 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 4.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 103.5 | 1531.17
|  | cadauno |  | 9 | 0.5 |  |  |  | 170.13 | 11.5 |  | 1531.17 | 103.5 | 1531.17
27 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione con installazione a parete tipo Metalmek modello VECTOR WALL D/I 852590PWW0865DDB o similare. Corpo: in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superfi ciale di fosfatazione. Piastra portacablaggio: Piastra asportabile, su cui sono montati i componenti di cablaggio, in alluminio piegato, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superfi ciale di fosfatazione. Testata: Testate di chiusura in alluminio Emissione luminosa: Diretta / Indiretta Dispositivo ottico: Diff usore in policarbonato opale Resa cromatica: CRI ≥ 90 Durata utile (Ta=25°C) 80000h L80B20 Grado di protezione IP20 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Dimensioni: 865 mm Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED 15+15 W - 3771 lm - 3000 K
| UPPER: LED 57W 3K DALI PARETE L=600 BIA | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 158.63 | 158.63 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 1.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 34.5 | 510.39
|  | cadauno |  | 3 | 0.5 |  |  |  | 170.13 | 11.5 |  | 510.39 | 34.5 | 510.39
28 | Fornitura e posa in opera di Centrale di controllo Logica 24 tipo Beghelli modello LGS24 8U 28AH G o similare, con 8 circuiti di uscita 24Vdc integrati all'interno dell'armadio in metallo. Ogni circuito di uscita può controllare fino a 32 apparecchi e max 72W, dotato di display touch a colori, dotato di interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS, grado di protezione IP20, autonomia settabile 1/2/3 ore con carichi max 384/233/170W , integra n°2 batteriePb da 12V 28Ah. È compreso n. 1 Modulo di monitoraggio presenza rete ordinaria 8 ingressi tipo Beghelli MODULO INGRESSO SLGS 24V DIN o similare. Consente l'attivazione selettiva di parti dell'impianto. Il tutto incluso il commissioning da remoto, la piattaforma web cloud NuBe per 5 anni e quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| LGS24 8U 28AH G | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 2791.26 | 2791.26 | 0
| MODULO INGRESSO SLGS 24V DIN | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 117.01 | 117.01 | 0
| PB 12V 28AH T3 | Cadauno | 2 |  | 0 | 2 |  | 122.47 | 244.94 | 0
| PIATTAF. WEB CLOUD NUBE 10ANNI | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 6.1 | 6.1 | 0
| PROGRAMMAZIONE DA REMOTO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1000 | 1000 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 32 |  | 1 | 32 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 735.77 | 4895.31
|  | cadauno |  | 1 | 32 |  |  |  | 4895.31 | 735.77 |  | 4895.31 | 735.77 | 4895.31
29 | Fornitura e posa in opera di Centrale di controllo Logica 24 tipo Beghelli modello LGS24 8U 28AH G o similare, con 8 circuiti di uscita 24Vdc integrati all'interno dell'armadio in metallo. Ogni circuito di uscita può controllare fino a 32 apparecchi e max 72W, dotato di display touch a colori, dotato di interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS, grado di protezione IP20, autonomia settabile 1/2/3 ore con carichi max 384/233/170W , integra n°2 batteriePb da 12V 28Ah. È compreso n. 1 Modulo di monitoraggio presenza rete ordinaria 8 ingressi tipo Beghelli MODULO INGRESSO SLGS 24V DIN o similare. Consente l'attivazione selettiva di parti dell'impianto. Il tutto incluso il commissioning da remoto, la piattaforma web cloud NuBe per 5 anni e quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| LGS24 8U 28AH G | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 2791.26 | 2791.26 | 0
| MODULO INGRESSO SLGS 24V DIN | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 117.01 | 117.01 | 0
| PB 12V 28AH T3 | Cadauno | 2 |  | 0 | 2 |  | 122.47 | 244.94 | 0
| PIATTAF. WEB CLOUD NUBE 10ANNI | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 6.1 | 6.1 | 0
| PROGRAMMAZIONE DA REMOTO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1000 | 1000 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 32 |  | 1 | 32 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 735.77 | 4895.31
|  | cadauno |  | 1 | 32 |  |  |  | 4895.31 | 735.77 |  | 4895.31 | 735.77 | 4895.31
30 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione di emergenza con installazione a soffitto/controsoffitto/parete tipo Beghelli modello P.MODULA 1500 REG IP65 HT/CTS o similare. Plafoniera completa di staffa di derivazione Easy-Box speciale, che, oltre a permettere l’installazione e la manutenzione senza aprire l’apparecchio, comprende anche l’alimentatore idoneo a integrare la lampada in sistemi di illuminazione di emergenza di tipo centralizzato. Flusso luminoso regolabile da 500, 1000 o 1500lm sia manualmente che da centrale.GRADO di protezione del prodotto: IP65. Resistenza agli urti del prodotto: IK07. Classe di isolamento: II.CORPO: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL 9003). OTTICA: RTI= Riflessione Totale Interna con antiabbagliamento. Lente in metacrilato, diffusore In materiale termoplastico stampato ad iniezione colore Bianco (RAL9003).DIFFUSORE: in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza. Superfici lisce per facilitarne la pulizia.SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0. INSTALLAZIONE: su superfici normalmente infiammabili a parete, a soffitto o ad incasso, direttamente su scatole 503. CONFORMITA’: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-2, EN 62034, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 60598-2-22 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza equivalente 36 WGL - 1500 lm - Esecuzione S.E.
| P.MODULA 1500 REG IP65 HT/CTS | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 72.22 | 72.22 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 24 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 552 | 4018.56
|  | cadauno |  | 48 | 0.5 |  |  |  | 83.72 | 11.5 |  | 4018.56 | 552 | 4018.56
31 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione di emergenza con installazione a soffitto/controsoffitto/parete tipo Beghelli modello P.MODULA 1500 REG IP65 HT/CTS o similare. Plafoniera completa di staffa di derivazione Easy-Box speciale, che, oltre a permettere l’installazione e la manutenzione senza aprire l’apparecchio, comprende anche l’alimentatore idoneo a integrare la lampada in sistemi di illuminazione di emergenza di tipo centralizzato. Flusso luminoso regolabile da 500, 1000 o 1500lm sia manualmente che da centrale.GRADO di protezione del prodotto: IP65. Resistenza agli urti del prodotto: IK07. Classe di isolamento: II.CORPO: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL 9003). OTTICA: RTI= Riflessione Totale Interna con antiabbagliamento. Lente in metacrilato, diffusore In materiale termoplastico stampato ad iniezione colore Bianco (RAL9003).DIFFUSORE: in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza. Superfici lisce per facilitarne la pulizia.SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0. INSTALLAZIONE: su superfici normalmente infiammabili a parete, a soffitto o ad incasso, direttamente su scatole 503. CONFORMITA’: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-2, EN 62034, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 60598-2-22 Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza equivalente 36 WGL - 1500 lm - Esecuzione S.E.
| P.MODULA 1500 REG IP65 HT/CTS | Cadauno | 1 |  | 0 | 27 |  | 72.22 | 72.22 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 13.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 310.5 | 2260.44
|  | cadauno |  | 27 | 0.5 |  |  |  | 83.72 | 11.5 |  | 2260.44 | 310.5 | 2260.44
32 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per segnaletica di sicurezza con installazione a parete o soffitto a bandiera tipo Beghelli modello EXIT LGS24 DF30M o similare. Apparecchio per segnaletica di sicurezza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) provvisto di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e modulo Logica S24V con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale Logica S24V utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento (SE, SA, comando) programmabile da centrale.GRADO di protezione del prodotto: IP40, Resistenza agli urti del prodotto: IK03 CORPO: Vano componenti in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore bianco (RAL 9003). SCHERMO: tecnologia Back-lite in metacrilato trasparente (spessore 4 mm). In grado di alloggiare segnale di sicurezza su entrambi i lati (doppia Faccia). Distanza di visibilità 20m, 30m o 60m.ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile a 24V dc +/-20%. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0 o 1. INSTALLAZIONE: direttamente a parete o soffitto a bandiera su superfici normalmente infiammabili. Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Segnaletica di sicurezza - Esecuzione S.A. - Visibilità 30 m
| EXIT LGS24 DF30M | Cadauno | 1 |  | 0 | 9 |  | 93.48 | 93.48 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 4.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 103.5 | 944.82
|  | cadauno |  | 9 | 0.5 |  |  |  | 104.98 | 11.5 |  | 944.82 | 103.5 | 944.82
33 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per segnaletica di sicurezza con installazione a parete o soffitto a bandiera tipo Beghelli modello EXIT LGS24 DF30M o similare. Apparecchio per segnaletica di sicurezza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) provvisto di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e modulo Logica S24V con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale Logica S24V utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento (SE, SA, comando) programmabile da centrale.GRADO di protezione del prodotto: IP40, Resistenza agli urti del prodotto: IK03 CORPO: Vano componenti in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore bianco (RAL 9003). SCHERMO: tecnologia Back-lite in metacrilato trasparente (spessore 4 mm). In grado di alloggiare segnale di sicurezza su entrambi i lati (doppia Faccia). Distanza di visibilità 20m, 30m o 60m.ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile a 24V dc +/-20%. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0 o 1. INSTALLAZIONE: direttamente a parete o soffitto a bandiera su superfici normalmente infiammabili. Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Segnaletica di sicurezza - Esecuzione S.A. - Visibilità 30 m
| EXIT LGS24 DF30M | Cadauno | 1 |  | 0 | 13 |  | 93.48 | 93.48 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 6.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 149.5 | 1364.74
|  | cadauno |  | 13 | 0.5 |  |  |  | 104.98 | 11.5 |  | 1364.74 | 149.5 | 1364.74
34 | Fornitura e posa in opera di Gateway REG-K KNX DALI Basic, tipo Schneider o similare, a due canali per collegare il bus DALI al sistema KNX. Supporta il controllo (commutazione e dimming) di 128 ballast elettronici (64 ballast per canale) comandabili in 16 gruppi per canale. I comandi KNX possono gestire differenti tipologie di colore (ad esempio i toni del bianco, gli RGB, XY e HSV), così come possono essere attivate le luci DALI DT8.I messaggi di errore dei singoli ballast elettronici o di ogni lampada collegata possono essere trasmessi al sistema KNX e visualizzati. Tensione di alimentazione: 120-240 V C/CC, 50/60 Hz Uscite: 2 x DALI D+, D-, DC 16-18 V (isolamento base, non SELV), 250 mA max, a prova di cortocircuito Interfacce: KNX, DALI Tipo: dispositivo di controllo di categoria I (single master) Gamma cavi: Alimentazione o DALI: 1,5-2,5 mm² Larghezza del dispositivo: 4 moduli = 69 mm circa. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| KNX DALI2-GATEWAY BASIC REG-K/2/16/64 | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 756.4 | 756.4 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 8 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 183.94 | 1696.8
|  | cadauno |  | 2 | 4 |  |  |  | 848.4 | 91.97 |  | 1696.8 | 183.94 | 1696.8
35 | Fornitura e posa in opera di Gateway REG-K KNX DALI Basic, tipo Schneider o similare, a due canali per collegare il bus DALI al sistema KNX. Supporta il controllo (commutazione e dimming) di 128 ballast elettronici (64 ballast per canale) comandabili in 16 gruppi per canale. I comandi KNX possono gestire differenti tipologie di colore (ad esempio i toni del bianco, gli RGB, XY e HSV), così come possono essere attivate le luci DALI DT8.I messaggi di errore dei singoli ballast elettronici o di ogni lampada collegata possono essere trasmessi al sistema KNX e visualizzati. Tensione di alimentazione: 120-240 V C/CC, 50/60 Hz Uscite: 2 x DALI D+, D-, DC 16-18 V (isolamento base, non SELV), 250 mA max, a prova di cortocircuito Interfacce: KNX, DALI Tipo: dispositivo di controllo di categoria I (single master) Gamma cavi: Alimentazione o DALI: 1,5-2,5 mm² Larghezza del dispositivo: 4 moduli = 69 mm circa. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| KNX DALI2-GATEWAY BASIC REG-K/2/16/64 | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 756.4 | 756.4 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 8 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 183.94 | 1696.8
|  | cadauno |  | 2 | 4 |  |  |  | 848.4 | 91.97 |  | 1696.8 | 183.94 | 1696.8
36 | Fornitura e posa in opera di Interfaccia KNX pulsanti 2 canali, tipo Schneider o similare. Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti flottanti, e per il collegamento diretto di due LED a bassa corrente. I conduttori misurano 30cm e possono essere prolungati max a 7,5mt. Si installa in una normale scatola da incasso. Consente di: commutazione, dimming, comando oscuranti, differenziazione tra pressione breve o prolungata, telegrammi lineari ad 8bit, scenari, contatore, funzione di disabilitazione, contatto di apertura/chiusura. Corrente di uscita: 2mA max Lunghezza max del cavo: 30 cm non schermato; estensibile fino a 7,5 mt con un cavo intrecciato non schermato. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| Interf. Puls. KNX Secure Basic - 2 Ch | Cadauno | 1 |  | 0 | 24 |  | 59.17 | 59.17 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 48 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 1104 | 2524.08
|  | cadauno |  | 24 | 2 |  |  |  | 105.17 | 46 |  | 2524.08 | 1104 | 2524.08
37 | Fornitura e posa in opera di Interfaccia KNX pulsanti 2 canali, tipo Schneider o similare. Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti flottanti, e per il collegamento diretto di due LED a bassa corrente. I conduttori misurano 30cm e possono essere prolungati max a 7,5mt. Si installa in una normale scatola da incasso. Consente di: commutazione, dimming, comando oscuranti, differenziazione tra pressione breve o prolungata, telegrammi lineari ad 8bit, scenari, contatore, funzione di disabilitazione, contatto di apertura/chiusura. Corrente di uscita: 2mA max Lunghezza max del cavo: 30 cm non schermato; estensibile fino a 7,5 mt con un cavo intrecciato non schermato. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| Interf. Puls. KNX Secure Basic - 2 Ch | Cadauno | 1 |  | 0 | 19 |  | 59.17 | 59.17 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 38 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 874 | 1998.23
|  | cadauno |  | 19 | 2 |  |  |  | 105.17 | 46 |  | 1998.23 | 874 | 1998.23
38 | Fornitura e posa in opera di Attuatore Master KNX Commutazione/Veneziane, tipo Schneider o similare, per il controllo indipendente di un massimo di 4 azionamenti per veneziane / tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi. La funzione oscurante o commutazione è liberamente configurabile. Il numero di canali può essere aumentato collegando le Estensioni KNX. Al Master possono essere collegati al massimo 2 Estensioni, quindi fino a 24 carichi on off o 12 oscuranti. Il Master controlla le estensioni, fornisce loro alimentazione e collegamento al bus. Tensione nominale: AC 250 V, 50-60 Hz Corrente nominale: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5 Larghezza dispositivo: 4 moduli = circa 72 mm Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| Master comm 8ch16A SpaceLogic KNX Secure | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 378.2 | 378.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 8 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 184.04 | 940.4
|  | cadauno |  | 2 | 4 |  |  |  | 470.2 | 92.02 |  | 940.4 | 184.04 | 940.4
39 | Fornitura e posa in opera di Attuatore Master KNX Commutazione/Veneziane, tipo Schneider o similare, per il controllo indipendente di un massimo di 4 azionamenti per veneziane / tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi. La funzione oscurante o commutazione è liberamente configurabile. Il numero di canali può essere aumentato collegando le Estensioni KNX. Al Master possono essere collegati al massimo 2 Estensioni, quindi fino a 24 carichi on off o 12 oscuranti. Il Master controlla le estensioni, fornisce loro alimentazione e collegamento al bus. Tensione nominale: AC 250 V, 50-60 Hz Corrente nominale: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5 Larghezza dispositivo: 4 moduli = circa 72 mm Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| Master comm 8ch16A SpaceLogic KNX Secure | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 378.2 | 378.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 8 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 184.04 | 940.4
|  | cadauno |  | 2 | 4 |  |  |  | 470.2 | 92.02 |  | 940.4 | 184.04 | 940.4
40 | Fornitura e posa in opera di Estensione Attuatore Commutazione/Veneziane, tipo Schneider o similare, per il controllo indipendente di un massimo di 4 azionamenti per veneziane / tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi. Tensione nominale: AC 250 V, 50-60 Hz Corrente nominale: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5 Per i diversi tipi di carico verificare sulla Scheda Tecnica. Larghezza dispositivo: 4 moduli = circa 72 mm Il collegamento al Master o un'altra estensione è realizzata con un Module Link o con un Cable Link. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ATT.COMVEN.SPACELOGICKNX INCASS2X16A 3IN | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 159.51 | 159.51 | 0
| CABLE LINK S 30CM SPACELOGIC KNX | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 26.87 | 26.87 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 12 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 276 | 835.14
|  | cadauno |  | 3 | 4 |  |  |  | 278.38 | 92 |  | 835.14 | 276 | 835.14
41 | Fornitura e posa in opera di Estensione Attuatore Commutazione/Veneziane, tipo Schneider o similare, per il controllo indipendente di un massimo di 4 azionamenti per veneziane / tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi. Tensione nominale: AC 250 V, 50-60 Hz Corrente nominale: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5 Per i diversi tipi di carico verificare sulla Scheda Tecnica. Larghezza dispositivo: 4 moduli = circa 72 mm Il collegamento al Master o un'altra estensione è realizzata con un Module Link o con un Cable Link. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ATT.COMVEN.SPACELOGICKNX INCASS2X16A 3IN | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 159.51 | 159.51 | 0
| CABLE LINK S 30CM SPACELOGIC KNX | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 26.87 | 26.87 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 8 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 184 | 556.76
|  | cadauno |  | 2 | 4 |  |  |  | 278.38 | 92 |  | 556.76 | 184 | 556.76
42 | Fornitura e posa in opera di Rilevatore KNX di presenza e luminosità IR con regolazione costante, tipo Schneider o similare, colore bianco: consente di rilevare piccoli movimenti in ambiente interno, controllare illuminazione, oscuranti e riscaldamento in contemporanea. Controllo costante della luminosità richiesta, dimming e un secondo gruppo opzionale di illuminazione completano la possibilità di controllo della luminosità. Il ricevitore a infrarossi consente la modifica a distanza delle singole configurazioni, ed il comando di altri dispositivi KNX. Angolo rilevamento: 360°; portata: 7mt di raggio; altezza di montaggio: 2,5mt; numero di livelli: 6; numero zone: 136 con 544 segmenti di commutazione. Sensore di luce interna a regolazione continua da circa 10 a 2000 lux. Sensore di luce esterna tramite KNX. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| KNX HIGH BAY RIL.PRES.LUMIN.SUPERFIC | Cadauno | 1 |  | 0 | 23 |  | 288.53 | 288.53 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 46 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 1058 | 7694.19
|  | cadauno |  | 23 | 2 |  |  |  | 334.53 | 46 |  | 7694.19 | 1058 | 7694.19
43 | Fornitura e posa in opera di Rilevatore KNX di presenza e luminosità IR con regolazione costante, tipo Schneider o similare, colore bianco: consente di rilevare piccoli movimenti in ambiente interno, controllare illuminazione, oscuranti e riscaldamento in contemporanea. Controllo costante della luminosità richiesta, dimming e un secondo gruppo opzionale di illuminazione completano la possibilità di controllo della luminosità. Il ricevitore a infrarossi consente la modifica a distanza delle singole configurazioni, ed il comando di altri dispositivi KNX. Angolo rilevamento: 360°; portata: 7mt di raggio; altezza di montaggio: 2,5mt; numero di livelli: 6; numero zone: 136 con 544 segmenti di commutazione. Sensore di luce interna a regolazione continua da circa 10 a 2000 lux. Sensore di luce esterna tramite KNX. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| KNX HIGH BAY RIL.PRES.LUMIN.SUPERFIC | Cadauno | 1 |  | 0 | 13 |  | 288.53 | 288.53 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 26 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 598 | 4348.89
|  | cadauno |  | 13 | 2 |  |  |  | 334.53 | 46 |  | 4348.89 | 598 | 4348.89
44 | Fornitura e posa in opera di Rilevatore di presenza KNX, tipo Schneider o similare, per installazione a incasso in corridoi lunghi, montaggio a soffitto. Intervallo di rilevamento: max. 20 x 4 m (tangenziale) max. 12 x 4 m (radiale). Altezza di montaggio: 2,5 - 5 m. Grado di protezione IP20. Il rilevatore di presenza è in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti. Il controllo dell'illuminazione avviene in base al movimento (2 canali) o alla luminosità (1 canale) mediante i telegrammi KNX. Se la luce diurna è sufficiente, l'illuminazione viene spenta o adattata a una luminosità di rilevamento (regolazione della luce costante). Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| KNX CORRIDOR RIL.PRES.LUMIN.INCASSO | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 272.06 | 272.06 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 8 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 183.96 | 1272.24
|  | cadauno |  | 4 | 2 |  |  |  | 318.06 | 45.99 |  | 1272.24 | 183.96 | 1272.24
45 | Fornitura e posa in opera di Rilevatore di presenza KNX, tipo Schneider o similare, per installazione a incasso in corridoi lunghi, montaggio a soffitto. Intervallo di rilevamento: max. 20 x 4 m (tangenziale) max. 12 x 4 m (radiale). Altezza di montaggio: 2,5 - 5 m. Grado di protezione IP20. Il rilevatore di presenza è in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti. Il controllo dell'illuminazione avviene in base al movimento (2 canali) o alla luminosità (1 canale) mediante i telegrammi KNX. Se la luce diurna è sufficiente, l'illuminazione viene spenta o adattata a una luminosità di rilevamento (regolazione della luce costante). Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| KNX CORRIDOR RIL.PRES.LUMIN.INCASSO | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 272.06 | 272.06 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 4 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 91.98 | 636.12
|  | cadauno |  | 2 | 2 |  |  |  | 318.06 | 45.99 |  | 636.12 | 91.98 | 636.12
46 | Fornitura e posa in opera di KNX Stazione Meteo Basic V2, tipo Schneider o similare. La stazione meteo V2 registra i dati meteorologici, li analizza e può trasmetterli al bus. Il dispositivo è dotato di sensore eolico, sensore precipitazioni, sensore di temperatura e tre sensori di luminosità. Stazione meteo compatta per esterno, misura l’intensità del vento, pioggia, luminosità e temperatura, controllo automatizzato di oscuranti e protezione solare con regolazione e comandi degli oscuranti durante il giorno, in base alla posizione del sole, sensore pioggia con riscaldamento integrato. La stazione meteo può funzionare senza alimentazione principale (escludendo il sistema di riscaldamento del sensore di pioggia). Misurazioni e interpretazione dati direttamente sul dispositivo, protezione solare ad un massimo di tre facciate, tramite tre sensori di luminosità integrati, otto canali per la gestione della protezione solare, sei canali logici, mostra i dati meteo per la visualizzazione Installabile su pareti esterne, o con accessori opzionali in posizioni angolari o su montante. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| KNX STAZIONE METEO BASIC V2 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 700.89 | 700.89 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368.02 | 1068.89
|  | cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 1068.89 | 368.02 |  | 1068.89 | 368.02 | 1068.89
47 | Fornitura e posa in opera di KNX Stazione Meteo Basic V2, tipo Schneider o similare. La stazione meteo V2 registra i dati meteorologici, li analizza e può trasmetterli al bus. Il dispositivo è dotato di sensore eolico, sensore precipitazioni, sensore di temperatura e tre sensori di luminosità. Stazione meteo compatta per esterno, misura l’intensità del vento, pioggia, luminosità e temperatura, controllo automatizzato di oscuranti e protezione solare con regolazione e comandi degli oscuranti durante il giorno, in base alla posizione del sole, sensore pioggia con riscaldamento integrato. La stazione meteo può funzionare senza alimentazione principale (escludendo il sistema di riscaldamento del sensore di pioggia). Misurazioni e interpretazione dati direttamente sul dispositivo, protezione solare ad un massimo di tre facciate, tramite tre sensori di luminosità integrati, otto canali per la gestione della protezione solare, sei canali logici, mostra i dati meteo per la visualizzazione Installabile su pareti esterne, o con accessori opzionali in posizioni angolari o su montante. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| KNX STAZIONE METEO BASIC V2 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 700.89 | 700.89 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368.02 | 1068.89
|  | cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 1068.89 | 368.02 |  | 1068.89 | 368.02 | 1068.89
48 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione con installazione ad incasso tipo iGuzzini modello Easy QF53.39 o similare. Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa luce generale. Installazione: Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm. Cablaggio: prodotto completo di componentistica DALI Resa cromatica: CRI ≥ 90 Durata utile (Ta=25°C) 50000h L90B10 Grado di protezione IP54 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Dimensioni: Ø 105 mm Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED 13,2 W - 1403 lm - 3000 K
| EASY D105 FRAME WARM CRI90 1500LM DALI L | Cadauno | 1 |  | 0 | 24 |  | 138.88 | 138.88 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 12 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 276 | 3609.12
|  | Cadauno |  | 24 | 0.5 |  |  |  | 150.38 | 11.5 |  | 3609.12 | 276 | 3609.12
49 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione con installazione ad incasso tipo iGuzzini modello Easy QF53.39 o similare. Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa luce generale. Installazione: Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm. Cablaggio: prodotto completo di componentistica DALI Resa cromatica: CRI ≥ 90 Durata utile (Ta=25°C) 50000h L90B10 Grado di protezione IP54 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Dimensioni: Ø 105 mm Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED 13,2 W - 1403 lm - 3000 K
| EASY D105 FRAME WARM CRI90 1500LM DALI L | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 138.88 | 138.88 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 4 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 92 | 1203.04
|  | Cadauno |  | 8 | 0.5 |  |  |  | 150.38 | 11.5 |  | 1203.04 | 92 | 1203.04
50 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione con installazione ad incasso tipo ERCO modello 44917.000 Atrium Downlight a doppio fuoco o similare. Anello da incasso: materiale sintetico, bianco (RAL9002). Fissaggio per spessori del soffitto da 1 a 30mm. Corpo: fusione di alluminio, con cavo di collegamento, L 850mm. Inclinabile da 0° a 30°, ruotabile a 360°. Angolo di rotazione e inclinazione bloccabile. Telaio a filo: materiale sintetico bianco. Morsetto di collegamento a 4 poli. Inclusa componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. Anello antiabbagliamento: fusione di alluminio, verniciato esternamente a polvere in bianco (RAL9002), internamente in nero. Dimmerazione possibile con dei comuni pulsanti (Push Dim). Omologato come apparecchio di emergenza a norma IEC / EN 60598-2-22. Classe di protezione II Indice di resa cromatica: CRI 82 Mantenimento del flusso luminoso (indicazioni del produttore del LED): L90/B10 ≤50000h / L90 ≤100000h Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED 24,2 W - 3232 lm - 4000 K
| 432 ways 16,4W 3000K Ra>90 220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM) | Cadauno | 1 |  | 0 | 24 |  | 200 | 200 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 12 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 276.24 | 5076
|  | cadauno |  | 24 | 0.5 |  |  |  | 211.5 | 11.51 |  | 5076 | 276.24 | 5076
51 | Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione lineare tipo strip led con installazione in appoggio su veletta in cartongesso tipo REA Exal o similare. Potenza LED: 10W/m Temperatura: 4000K Profilo piano copertura opalina. Indice di resa cromatica: CRI 80 Flusso: 1620 lm/m Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED 10 W/m - 1620 lm/m - 4000 K
| STRIP 5M 11W/M 238LED/M 4K IP20 24V | m | 0.2 |  | 0 | 6 |  | 55.59 | 11.12 | 0
| DIFF. OPALE X BARRA/STRIP/16/S | m | 0.5 |  | 0 | 15 |  | 12.02 | 6.01 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 30 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 690 | 1203.9
|  | m |  | 30 | 1 |  |  |  | 40.13 | 23 |  | 1203.9 | 690 | 1203.9
52 | Fornitura e posa in opera di Driver 100W DALI 24V slim lineare tipo REA Exal o similare. Completo di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| ALIMENTATORE 60W 24V IP20 | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 35.1 | 35.1 | 0
| Dimmer DALI monocolore | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 65 | 65 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 12 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 276.06 | 876.6
|  | cadauno |  | 6 | 2 |  |  |  | 146.1 | 46.01 |  | 876.6 | 276.06 | 876.6
53 | Oneri per lavori di Integrazione Impianto HVAC tipo Schneider o similare, costituito da: - N°1 SpaceLogic AS-P-NL Secure Boot di EcoStruxure Building è un dispositivo che può agire come server stand-alone o parte di un sistema multi-server, può controllare moduli I/O e monitorare e gestire dispositivi su bus di campo. Lo standard di sicurezza Secure Boot garantisce l'avvio del dispositivo utilizzando solo un software affidabile e firmato da Schneider Electric. Tensione di alimentazione 24VDC 10W tramite alimentatore, temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P mm. AS-P-NLS è compatibile con versione Software EBO 2022 o superiori. - Licenza software Enhanced per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di gestire fino a 30 moduli Central IO e 100 dispositivi connessi. Connettività con Enterprise Server abilitata. - Licenza software per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di abilitare il protocollo Modbus TCP e Modbus RTU nei server AS-P Secure Boot. Il numero di dispositivi Modbus connessi è in funzione della licenza software (Stand-alone, Standard, Enhanced, Full) abbinata. - Attività di engineering per configurazione sistema. - N°1 Modulo d'alimentazione per SpaceLogic Server AS-P, AS-P-NL e moduli di espanzione Central I/O. Indipendente dalla polarità, con protezione da sovraccarico, collegabile e sostituibile a caldo. Alimentazione in ingresso 24 VAC +/- 20% con corrente d’ingresso 2,5 A eff. max oppure 24-30 VDC con assorbimento di potenza max. 40 W. Alimentazione bus I/O 24 VDC, max. 30 W per bus I/O, Classe 2, 32 indirizzi massimo per bus I/O. Classe di protezione IP 20. Dimensioni (inclusa base) 90Lx114Hx64P mm. Installazione su guida DIN tramite morsettiera. - N°1 Morsettiera alimentatore PS24 per SpaceLogic Server AS-P. - N°1 Morsettiera per SpaceLogic Server AS-P. - Start-up Integrazione n. 4 recuperatori + n. 34 unità interne + 4 unità esterne: - Programmazione del sistema BMS per l’acquisizione delle variabili dei dispositivi intelligenti, fino a un massimo di 6 variabili per ciascuna unità interna/esterna e massimo 15 variabili per ciascun recuperatore. - Integrazione delle grandezze con protocollo interoperabile (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks, M-Bus, Web Services). - Analisi dell’elenco dei punti e definizione degli acronimi. - Sviluppo interfaccia grafica. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ONERI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 7000 | 7000 | 0
[13 empty] | 0 | 7000
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 7000 | 0 | 7000
54 | Oneri per lavori di Integrazione Impianto HVAC tipo Schneider o similare, costituito da: - N°1 SpaceLogic AS-P-NL Secure Boot di EcoStruxure Building è un dispositivo che può agire come server stand-alone o parte di un sistema multi-server, può controllare moduli I/O e monitorare e gestire dispositivi su bus di campo. Lo standard di sicurezza Secure Boot garantisce l'avvio del dispositivo utilizzando solo un software affidabile e firmato da Schneider Electric. Tensione di alimentazione 24VDC 10W tramite alimentatore, temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P mm. AS-P-NLS è compatibile con versione Software EBO 2022 o superiori. - Licenza software Enhanced per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di gestire fino a 30 moduli Central IO e 100 dispositivi connessi. Connettività con Enterprise Server abilitata. - Licenza software per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di abilitare il protocollo Modbus TCP e Modbus RTU nei server AS-P Secure Boot. Il numero di dispositivi Modbus connessi è in funzione della licenza software (Stand-alone, Standard, Enhanced, Full) abbinata. - Attività di engineering per configurazione sistema. - N°1 Modulo d'alimentazione per SpaceLogic Server AS-P, AS-P-NL e moduli di espanzione Central I/O. Indipendente dalla polarità, con protezione da sovraccarico, collegabile e sostituibile a caldo. Alimentazione in ingresso 24 VAC +/- 20% con corrente d’ingresso 2,5 A eff. max oppure 24-30 VDC con assorbimento di potenza max. 40 W. Alimentazione bus I/O 24 VDC, max. 30 W per bus I/O, Classe 2, 32 indirizzi massimo per bus I/O. Classe di protezione IP 20. Dimensioni (inclusa base) 90Lx114Hx64P mm. Installazione su guida DIN tramite morsettiera. - N°1 Morsettiera alimentatore PS24 per SpaceLogic Server AS-P. - N°1 Morsettiera per SpaceLogic Server AS-P. - Start-up Integrazione n. 12 unità interne + 1 unità esterne: - Programmazione del sistema BMS per l’acquisizione delle variabili dei dispositivi intelligenti, fino a un massimo di 6 variabili per ciascuna unità interna/esterna e massimo 15 variabili per ciascun recuperatore. - Integrazione delle grandezze con protocollo interoperabile (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks, M-Bus, Web Services). - Analisi dell’elenco dei punti e definizione degli acronimi. - Sviluppo interfaccia grafica. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ONERI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 4300 | 4300 | 0
[13 empty] | 0 | 4300
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 4300 | 0 |  | 4300 | 0 | 4300
55 | Fornitura e posa in opera di Webserver e controllore logico, tipo Schneider o similare. Consente di configurare e visualizzare la soluzione domotica KNX, integrata con sistemi a protocollo Modbus (con utilizzo di modelli Modbus preconfigurati (31 dispositivi), BacNET (2000 punti), ed EnOcean. Offre funzione di interfaccia utente per controllo (con piantine personalizzate oppure con visulizzazione a widget) e gestione delle funzioni, funzione gateway per la comunicazione tra dispositivi, memoria, analisi e invio dati, controllo eventi via e-mail in caso di problemi. Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR, AV), programmazione, streaming telecamere, registro dati con andamenti, controllo da locale o remoto del sistema con connessione su porta ethernet. Certificazione BACnet - "BACnet Application Specific Controller (B-ASC)" Alimentazione: 24 Vcc, 2 W Larghezza dispositivo: 3 moduli, circa 54 mm. Sono compresi: - n. 2 Alimentatore KNX 640mA, con due uscite: KNX e 30 V CC per dispositivi aggiuntivi. Possono essere collegati in parallelo due alimentatori identici sulla stessa linea. L'alimentatore KNX dispone di un'uscita relè senza potenziale come contatto di segnalazione per i messaggi di funzionamento o di diagnostica. Tensione nominale: 220-240 V AC, 50/60 Hz Mezzo KNX: TP256 Tensione in uscita KNX: 28-31 V DC SELV Corrente di uscita: 640 mA (tutte le uscite) Larghezza dispositivo: 4 moduli = circa. 72 mm - n. 1 Accoppiatore SpaceLogic KNX. Per il collegamento logico e l’isolamento elettrico delle linee e delle aree. Dispositivo utilizzabile come accoppiatore di linea/dorsale, oppure come ripetitore. Il dispositivo supporta KNX Security. Questa opzione può essere attivata tramite il software ETS. Come accoppiatore KNX Secure, il dispositivo consente l’inoltro di comunicazioni sicure e non sicure. Inoltre, l’accesso al dispositivo stesso (ad es. per un download) è protetto da KNX Security. Montaggio su guide DIN E60715. - Start-up di Campo KNX: - Pianificazione e condivisione delle tempistiche di esecuzione delle opere e gestione tempi di approvvigionamento del materiale. - Consulenza specialistica per definizione posizionamento apparecchiature mediante l’utilizzo dei disegni forniti dal cliente o mediante sopralluogo in cantiere. - Analisi dell’elenco dei punti/componenti e definizione degli acronimi. - Sviluppo schemi elettrici ausiliari unifilari / tipici di collegamento / architetture dei componenti forniti. - Analisi delle logiche di funzionamento e di interazione tra le apparecchiature. - Messa in servizio delle Apparecchiature, effettuata da un nostro tecnico, assistito da un responsabile del cliente. - Consegna documentazione standard dei componenti forniti. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| SPACELYNK WEBSERVER | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1947.73 | 1947.73 | 0
| ALIMENTATORE 640 MA SPACELOGIC KNX | Cadauno | 2 |  | 0 | 2 |  | 256.46 | 512.92 | 0
| ACCOPPIATORE SPACELOGIC KNX | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 278.28 | 278.28 | 0
| START-UP DI CAMPO | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 2500 | 2500 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 32 |  | 1 | 32 |  | 23 | 736 | 736
| ECONFIGURE KNX LITE | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 672.83 | 672.83 | 0
[13 empty] | 735.91 | 6647.76
|  | cadauno |  | 1 | 32 |  |  |  | 6647.76 | 735.91 |  | 6647.76 | 735.91 | 6647.76
56 | Fornitura e posa in opera di Webserver e controllore logico, tipo Schneider o similare. Consente di configurare e visualizzare la soluzione domotica KNX, integrata con sistemi a protocollo Modbus (con utilizzo di modelli Modbus preconfigurati (31 dispositivi), BacNET (2000 punti), ed EnOcean. Offre funzione di interfaccia utente per controllo (con piantine personalizzate oppure con visulizzazione a widget) e gestione delle funzioni, funzione gateway per la comunicazione tra dispositivi, memoria, analisi e invio dati, controllo eventi via e-mail in caso di problemi. Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR, AV), programmazione, streaming telecamere, registro dati con andamenti, controllo da locale o remoto del sistema con connessione su porta ethernet. Certificazione BACnet - "BACnet Application Specific Controller (B-ASC)" Alimentazione: 24 Vcc, 2 W Larghezza dispositivo: 3 moduli, circa 54 mm. Sono compresi: - n. 2 Alimentatore KNX 640mA, con due uscite: KNX e 30 V CC per dispositivi aggiuntivi. Possono essere collegati in parallelo due alimentatori identici sulla stessa linea. L'alimentatore KNX dispone di un'uscita relè senza potenziale come contatto di segnalazione per i messaggi di funzionamento o di diagnostica. Tensione nominale: 220-240 V AC, 50/60 Hz Mezzo KNX: TP256 Tensione in uscita KNX: 28-31 V DC SELV Corrente di uscita: 640 mA (tutte le uscite) Larghezza dispositivo: 4 moduli = circa. 72 mm - n. 1 Accoppiatore SpaceLogic KNX. Per il collegamento logico e l’isolamento elettrico delle linee e delle aree. Dispositivo utilizzabile come accoppiatore di linea/dorsale, oppure come ripetitore. Il dispositivo supporta KNX Security. Questa opzione può essere attivata tramite il software ETS. Come accoppiatore KNX Secure, il dispositivo consente l’inoltro di comunicazioni sicure e non sicure. Inoltre, l’accesso al dispositivo stesso (ad es. per un download) è protetto da KNX Security. Montaggio su guide DIN E60715. - Start-up di Campo KNX: - Pianificazione e condivisione delle tempistiche di esecuzione delle opere e gestione tempi di approvvigionamento del materiale. - Consulenza specialistica per definizione posizionamento apparecchiature mediante l’utilizzo dei disegni forniti dal cliente o mediante sopralluogo in cantiere. - Analisi dell’elenco dei punti/componenti e definizione degli acronimi. - Sviluppo schemi elettrici ausiliari unifilari / tipici di collegamento / architetture dei componenti forniti. - Analisi delle logiche di funzionamento e di interazione tra le apparecchiature. - Messa in servizio delle Apparecchiature, effettuata da un nostro tecnico, assistito da un responsabile del cliente. - Consegna documentazione standard dei componenti forniti. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| SPACELYNK WEBSERVER | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1947.73 | 1947.73 | 0
| ALIMENTATORE 640 MA SPACELOGIC KNX | Cadauno | 2 |  | 0 | 2 |  | 256.46 | 512.92 | 0
| ACCOPPIATORE SPACELOGIC KNX | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 278.28 | 278.28 | 0
| START-UP DI CAMPO | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 2500 | 2500 | 0
| ECONFIGURE KNX LITE | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 672.83 | 672.83 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 32 |  | 1 | 32 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 735.91 | 6647.76
|  | cadauno |  | 1 | 32 |  |  |  | 6647.76 | 735.91 |  | 6647.76 | 735.91 | 6647.76
57 | Fornitura e posa in opera di Rilevatore di movimento per interni, tipo Schneider o similare, KNX Argus 180 sensore di PresenzaSysM2,2m bianco polare lucido. Rileva movimenti in un locale, invia dei telegrammi per comandare contemporaneamente illuminazione, riscaldamento e oscuranti. Monitora costantemente la luminosità ambientale, gestendo le fonti di luce artificiale. Angolo rilevamento: 180°. Portata: 8mt a destra/sinistra, 12mt avanti. Numero di livelli: 6. Numero zone: 46 Altezza di montaggio: 2,2mt, 1,1mt con portata dimezzata Dispositivo configurabile con software ETS ed eConfigure KNX di Schneider Electric. M-Plan Cornice Singola (Bianco Polare) Attività di engineering per configurazione sensore luminosità e presenza. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| KNX ARGUS 180 SYSM 2,2M BI.POL.LUC. | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 196.11 | 196.11 | 0
| CORNICE SINGOLA M-PLAN BIANCO POLARE | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 5.14 | 5.14 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 10 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 229.95 | 1236.25
|  | cadauno |  | 5 | 2 |  |  |  | 247.25 | 45.99 |  | 1236.25 | 229.95 | 1236.25
58 | Fornitura e posa in opera di Rilevatore di movimento per interni, tipo Schneider o similare, KNX Argus 180 sensore di PresenzaSysM2,2m bianco polare lucido. Rileva movimenti in un locale, invia dei telegrammi per comandare contemporaneamente illuminazione, riscaldamento e oscuranti. Monitora costantemente la luminosità ambientale, gestendo le fonti di luce artificiale. Angolo rilevamento: 180°. Portata: 8mt a destra/sinistra, 12mt avanti. Numero di livelli: 6. Numero zone: 46 Altezza di montaggio: 2,2mt, 1,1mt con portata dimezzata Dispositivo configurabile con software ETS ed eConfigure KNX di Schneider Electric. M-Plan Cornice Singola (Bianco Polare) Attività di engineering per configurazione sensore luminosità e presenza. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| KNX ARGUS 180 SYSM 2,2M BI.POL.LUC. | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 196.11 | 196.11 | 0
| CORNICE SINGOLA M-PLAN BIANCO POLARE | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 5.14 | 5.14 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 8 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 183.96 | 989
|  | cadauno |  | 4 | 2 |  |  |  | 247.25 | 45.99 |  | 989 | 183.96 | 989
59 | Oneri per lavori di Integrazione Impianto Rilevazione incendi tipo Schneider o similare, costituito da: - N°1 SpaceLogic AS-P-NL Secure Boot di EcoStruxure Building è un dispositivo che può agire come server stand-alone o parte di un sistema multi-server, può controllare moduli I/O e monitorare e gestire dispositivi su bus di campo. Lo standard di sicurezza Secure Boot garantisce l'avvio del dispositivo utilizzando solo un software affidabile e firmato da Schneider Electric. Tensione di alimentazione 24VDC 10W tramite alimentatore, temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P mm. AS-P-NLS è compatibile con versione Software EBO 2022 o superiori. - Licenza software Enhanced per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di gestire fino a 30 moduli Central IO e 100 dispositivi connessi. Connettività con Enterprise Server abilitata. - Licenza software per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di abilitare il protocollo Modbus TCP e Modbus RTU nei server AS-P Secure Boot. Il numero di dispositivi Modbus connessi è in funzione della licenza software (Stand-alone, Standard, Enhanced, Full) abbinata. - Attività di engineering per configurazione sistema. - N°1 Modulo d'alimentazione per SpaceLogic Server AS-P, AS-P-NL e moduli di espanzione Central I/O. Indipendente dalla polarità, con protezione da sovraccarico, collegabile e sostituibile a caldo. Alimentazione in ingresso 24 VAC +/- 20% con corrente d’ingresso 2,5 A eff. max oppure 24-30 VDC con assorbimento di potenza max. 40 W. Alimentazione bus I/O 24 VDC, max. 30 W per bus I/O, Classe 2, 32 indirizzi massimo per bus I/O. Classe di protezione IP 20. Dimensioni (inclusa base) 90Lx114Hx64P mm. Installazione su guida DIN tramite morsettiera. - N°1 Licenza software per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di abilitare il protocollo Modbus TCP e Modbus RTU nei server AS-P Secure Boot. Il numero di dispositivi Modbus connessi è in funzione della licenza software (Stand-alone, Standard, Enhanced, Full) abbinata. - N°1 Licenza software Standard per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di gestire fino a 30 moduli Central IO e 25 dispositivi connessi. Connettività con Enterprise Server abilitata. - N°1 Licenza software per SpaceLogic Server AS-P v3.0 o superiori per l'attivazione ed esecuzione di uno Smart Driver. - N°1 Morsettiera per SpaceLogic Server AS-P. - N°1 Modulo d'alimentazione per SpaceLogic Server AS-P, AS-P-NL e moduli di espanzione Central I/O. Indipendente dalla polarità, con protezione da sovraccarico, collegabile e sostituibile a caldo. Alimentazione in ingresso 24 VAC +/- 20% con corrente d’ingresso 2,5 A eff. max oppure 24-30 VDC con assorbimento di potenza max. 40 W. Alimentazione bus I/O 24 VDC, max. 30 W per bus I/O, Classe 2, 32 indirizzi massimo per bus I/O. Classe di protezione IP 20. Dimensioni (inclusa base) 90Lx114Hx64P mm. Installazione su guida DIN tramite morsettiera. - Start-up Supervisione Rivelazione Incendi: - Creazione delle pagine grafiche dinamiche, secondo standard SE, per l’interazione tecnica con gli operatori e per la gestione dell’energia. - messa in servizio della supervisione, effettuata da un nostro tecnico assistito costantemente da un responsabile del cliente. - consegna documentazione standard dei componenti, contenente le principali istruzioni necessarie all’uso dello stesso. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ONERI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 4000 | 4000 | 0
[13 empty] | 0 | 4000
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0 | 4000
60 | Oneri per lavori di Integrazione Impianto Rilevazione incendi tipo Schneider o similare, costituito da: - N°1 SpaceLogic AS-P-NL Secure Boot di EcoStruxure Building è un dispositivo che può agire come server stand-alone o parte di un sistema multi-server, può controllare moduli I/O e monitorare e gestire dispositivi su bus di campo. Lo standard di sicurezza Secure Boot garantisce l'avvio del dispositivo utilizzando solo un software affidabile e firmato da Schneider Electric. Tensione di alimentazione 24VDC 10W tramite alimentatore, temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P mm. AS-P-NLS è compatibile con versione Software EBO 2022 o superiori. - Licenza software Enhanced per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di gestire fino a 30 moduli Central IO e 100 dispositivi connessi. Connettività con Enterprise Server abilitata. - Licenza software per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di abilitare il protocollo Modbus TCP e Modbus RTU nei server AS-P Secure Boot. Il numero di dispositivi Modbus connessi è in funzione della licenza software (Stand-alone, Standard, Enhanced, Full) abbinata. - Attività di engineering per configurazione sistema. - N°1 Licenza software per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di abilitare il protocollo Modbus TCP e Modbus RTU nei server AS-P Secure Boot. Il numero di dispositivi Modbus connessi è in funzione della licenza software (Stand-alone, Standard, Enhanced, Full) abbinata. - N°1 Licenza software Standard per SpaceLogic Server Secure Boot AS-P-S ed AS-P-NLS v4.0 (EBO 2022) o superiori. La licenza permette di gestire fino a 30 moduli Central IO e 25 dispositivi connessi. Connettività con Enterprise Server abilitata. - N°1 Licenza software per SpaceLogic Server AS-P v3.0 o superiori per l'attivazione ed esecuzione di uno Smart Driver. - N°1 Morsettiera per SpaceLogic Server AS-P. - N°1 Modulo d'alimentazione per SpaceLogic Server AS-P, AS-P-NL e moduli di espanzione Central I/O. Indipendente dalla polarità, con protezione da sovraccarico, collegabile e sostituibile a caldo. Alimentazione in ingresso 24 VAC +/- 20% con corrente d’ingresso 2,5 A eff. max oppure 24-30 VDC con assorbimento di potenza max. 40 W. Alimentazione bus I/O 24 VDC, max. 30 W per bus I/O, Classe 2, 32 indirizzi massimo per bus I/O. Classe di protezione IP 20. Dimensioni (inclusa base) 90Lx114Hx64P mm. Installazione su guida DIN tramite morsettiera. - N°1 Morsettiera alimentatore PS24 per SpaceLogic Server AS-P. - Start-up Supervisione Rivelazione Incendi: - Creazione delle pagine grafiche dinamiche, secondo standard SE, per l’interazione tecnica con gli operatori e per la gestione dell’energia. - messa in servizio della supervisione, effettuata da un nostro tecnico assistito costantemente da un responsabile del cliente. - consegna documentazione standard dei componenti, contenente le principali istruzioni necessarie all’uso dello stesso. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ONERI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 4000 | 4000 | 0
[13 empty] | 0 | 4000
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0 | 4000
61 | Oneri per Integrazioni al Quadro Elettrico QG15C costituito da: Fornitura e posa in opera di n.1 multimetro e n.4 Smartlink, tipo Schneider o similare, per l'acquisizione degli stati e degli scattati degli interruttori. Programmazione del sistema BMS per l’acquisizione delle variabili del dispositivo intelligente. Integrazione delle grandezze con protocollo interoperabile (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks, M-Bus, Web Services). Analisi dell’elenco dei punti e definizione degli acronimi. Sviluppo interfaccia grafica. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| PM3250 INS.TA, MODBUS, THD, MT | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 189 | 189 | 0
| SMARTLINK RTU - MODBUS RS485 | Cadauno | 4 |  | 0 | 4 |  | 145.95 | 583.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 183.99 | 956.8
|  | a corpo |  | 1 | 8 |  |  |  | 956.8 | 183.99 |  | 956.8 | 183.99 | 956.8
62 | Oneri per Integrazioni al Quadro Elettrico QG16 costituito da: Fornitura e posa in opera di n.1 multimetro e n.4 Smartlink, tipo Schneider o similare, per l'acquisizione degli stati e degli scattati degli interruttori. Programmazione del sistema BMS per l’acquisizione delle variabili del dispositivo intelligente. Integrazione delle grandezze con protocollo interoperabile (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks, M-Bus, Web Services). Analisi dell’elenco dei punti e definizione degli acronimi. Sviluppo interfaccia grafica. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| PM3250 INS.TA, MODBUS, THD, MT | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 189 | 189 | 0
| SMARTLINK RTU - MODBUS RS485 | Cadauno | 4 |  | 0 | 4 |  | 145.95 | 583.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 183.99 | 956.8
|  | a corpo |  | 1 | 8 |  |  |  | 956.8 | 183.99 |  | 956.8 | 183.99 | 956.8
63 | Oneri per Integrazioni al Quadro Elettrico QP115C costituito da: Fornitura e posa in opera di n.1 multimetro e n.4 Smartlink, tipo Schneider o similare, per l'acquisizione degli stati e degli scattati degli interruttori. Programmazione del sistema BMS per l’acquisizione delle variabili del dispositivo intelligente. Integrazione delle grandezze con protocollo interoperabile (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks, M-Bus, Web Services). Analisi dell’elenco dei punti e definizione degli acronimi. Sviluppo interfaccia grafica. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| PM3250 INS.TA, MODBUS, THD, MT | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 189 | 189 | 0
| SMARTLINK RTU - MODBUS RS485 | Cadauno | 4 |  | 0 | 4 |  | 145.95 | 583.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 183.99 | 956.8
|  | a corpo |  | 1 | 8 |  |  |  | 956.8 | 183.99 |  | 956.8 | 183.99 | 956.8
64 | Oneri per Integrazioni al Quadro Elettrico QLT15C costituito da: Fornitura e posa in opera di n.1 multimetro e n.1 Smartlink, tipo Schneider o similare, per l'acquisizione degli stati e degli scattati degli interruttori. Programmazione del sistema BMS per l’acquisizione delle variabili del dispositivo intelligente. Integrazione delle grandezze con protocollo interoperabile (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks, M-Bus, Web Services). Analisi dell’elenco dei punti e definizione degli acronimi. Sviluppo interfaccia grafica. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| PM3250 INS.TA, MODBUS, THD, MT | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 189 | 189 | 0
| SMARTLINK RTU - MODBUS RS485 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 145.95 | 145.95 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 2 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 46.02 | 380.95
|  | a corpo |  | 1 | 2 |  |  |  | 380.95 | 46.02 |  | 380.95 | 46.02 | 380.95
65 | Oneri per Integrazioni al Quadro Elettrico QSC15C costituito da: Fornitura e posa in opera di n.1 multimetro e n.4 Smartlink, tipo Schneider o similare, per l'acquisizione degli stati e degli scattati degli interruttori. Programmazione del sistema BMS per l’acquisizione delle variabili del dispositivo intelligente. Integrazione delle grandezze con protocollo interoperabile (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks, M-Bus, Web Services). Analisi dell’elenco dei punti e definizione degli acronimi. Sviluppo interfaccia grafica. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| PM3250 INS.TA, MODBUS, THD, MT | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 189 | 189 | 0
| SMARTLINK RTU - MODBUS RS485 | Cadauno | 4 |  | 0 | 4 |  | 145.95 | 583.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 183.99 | 956.8
|  | a corpo |  | 1 | 8 |  |  |  | 956.8 | 183.99 |  | 956.8 | 183.99 | 956.8
66 | Oneri per lavori di Integrazione Illuminazione di emergenza tipo Schneider o similare, costituito da: - N°1 Soccorritore. - Programmazione del sistema BMS per l’acquisizione delle variabili del dispositivo intelligente, fino a un massimo di 10 variabili - Integrazione delle grandezze con protocollo interoperabile (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks, M-Bus, Web Services). - Analisi dell’elenco dei punti e definizione degli acronimi. - Sviluppo interfaccia grafica. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ONERI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 256 | 256 | 0
[13 empty] | 0 | 256
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 256 | 0 |  | 256 | 0 | 256
67 | Oneri per lavori di Integrazione Illuminazione di emergenza tipo Schneider o similare, costituito da: - N°1 Soccorritore. - Programmazione del sistema BMS per l’acquisizione delle variabili del dispositivo intelligente, fino a un massimo di 10 variabili - Integrazione delle grandezze con protocollo interoperabile (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks, M-Bus, Web Services). - Analisi dell’elenco dei punti e definizione degli acronimi. - Sviluppo interfaccia grafica. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ONERI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 256 | 256 | 0
[13 empty] | 0 | 256
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 256 | 0 |  | 256 | 0 | 256
68 | Oneri per lavori di Integrazione Impianto antintrusione tipo Schneider o similare. Engineering Supervisione Antintrusione composto da: - Creazione delle pagine grafiche dinamiche, secondo standard SE, per l’interazione tecnica con gli operatori e per la gestione dell’energia. - messa in servizio della supervisione. - consegna documentazione standard dei componenti, contenente le principali istruzioni necessarie all’uso dello stesso. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ONERI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 1600 | 1600 | 0
[13 empty] | 0 | 1600
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 1600 | 0 |  | 1600 | 0 | 1600
69 | Oneri per lavori di Integrazione Impianto antintrusione tipo Schneider o similare. Engineering Supervisione Antintrusione composto da: - Creazione delle pagine grafiche dinamiche, secondo standard SE, per l’interazione tecnica con gli operatori e per la gestione dell’energia. - messa in servizio della supervisione. - N°1 sessione di formazione del personale preposto all'uso del sistema. - consegna documentazione standard dei componenti, contenente le principali istruzioni necessarie all’uso dello stesso. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ONERI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 1600 | 1600 | 0
[13 empty] | 0 | 1600
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 1600 | 0 |  | 1600 | 0 | 1600
70 | Oneri per lavori di Integrazione Impianto TVCC tipo Schneider o similare. Engineering Supervisione TVCC, n.8 telecamere composto da: - Creazione delle pagine grafiche dinamiche, secondo standard SE, per l’interazione tecnica con gli operatori e per la gestione dell’energia. - messa in servizio della supervisione. - consegna documentazione standard dei componenti, contenente le principali istruzioni necessarie all’uso dello stesso. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
| ONERI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 1500 | 1500 | 0
[13 empty] | 0 | 1500
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 1500 | 0 |  | 1500 | 0 | 1500
71 | Oneri per lavori di Integrazione Impianto TVCC tipo Schneider o similare. Engineering Supervisione TVCC, n.13 telecamere composto da: - Creazione delle pagine grafiche dinamiche, secondo standard SE, per l’interazione tecnica con gli operatori e per la gestione dell’energia. - messa in servizio della supervisione. - consegna documentazione standard dei componenti, contenente le principali istruzioni necessarie all’uso dello stesso. Il tutto incluso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte
| ONERI | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 1500 | 1500 | 0
[13 empty] | 0 | 1500
|  | a corpo |  | 1 | 0 |  |  |  | 1500 | 0 |  | 1500 | 0 | 1500
72 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica da pavimento, porta in vetro e vano barre esterno, completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quant'altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QG15C
| QUADRO QG15C | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 11263.08 | 11263.08 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 32 |  | 1 | 32 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 735.54 | 11999.08
|  | a corpo |  | 1 | 32 |  |  |  | 11999.08 | 735.54 |  | 11999.08 | 735.54 | 11999.08
73 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica da pavimento, porta in vetro e vano barre esterno, completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quant'altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QP15C
| QUADRO QP15C | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 8600.38 | 8600.38 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 24 |  | 1 | 24 |  | 23 | 552 | 552
[13 empty] | 551.89 | 9152.38
|  | a corpo |  | 1 | 24 |  |  |  | 9152.38 | 551.89 |  | 9152.38 | 551.89 | 9152.38
74 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica da pavimento, porta in vetro e vano barre esterno, completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quant'altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QLT15C
| QUADRO QLT15C | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 5299.18 | 5299.18 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 367.8 | 5667.18
|  | a corpo |  | 1 | 16 |  |  |  | 5667.18 | 367.8 |  | 5667.18 | 367.8 | 5667.18
75 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica da pavimento, porta in vetro e vano barre esterno, completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quant'altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QSC15C
| QUADRO QSC15C | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 3794.32 | 3794.32 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 367.95 | 4162.32
|  | a corpo |  | 1 | 16 |  |  |  | 4162.32 | 367.95 |  | 4162.32 | 367.95 | 4162.32
76 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica da pavimento, porta in vetro e vano barre esterno, completo di apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio, minuterie e accessori al montaggio e quant'altro occorre per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte come da schemi elettrici allegati. Quadro Elettrico QG16
| QUADRO QG16 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 10838.65 | 10838.65 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 32 |  | 1 | 32 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 736.15 | 11574.65
|  | a corpo |  | 1 | 32 |  |  |  | 11574.65 | 736.15 |  | 11574.65 | 736.15 | 11574.65
77 | Fornitura e posa in opera di Unità canalizzata flessibile - R410 tipo Panasonic modello S-15MF3E5AN o similare. Unità canalizzata flessibile R410 da 1,5 kWF e 1,7 kWT. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | Fornitura e posa in opera di Unità canalizzata flessibile - R410 tipo Panasonic modello S-22MF3E5AN o similare. Unità canalizzata flessibile R410 da 2,2 kWF e 2,5 kWT. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | Fornitura e posa in opera di Unità canalizzata flessibile - R410 tipo Panasonic modello S-28MF3E5AN o similare. Unità canalizzata flessibile R410 da 2,8 kWF e 3,2 kWT. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | Fornitura e posa in opera di Unità canalizzata flessibile - R410 tipo Panasonic modello S-36MF3E5AN o similare. Unità canalizzata flessibile R410 da 3,6 kWF e 4,2 kWT. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | Fornitura e posa in opera di Unità canalizzata flessibile - R410 tipo Panasonic modello S-36MF3E5AN o similare. Unità canalizzata flessibile R410 da 3,6 kWF e 4,2 kWT. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | Fornitura e posa in opera di Unità canalizzata flessibile - R410 tipo Panasonic modello S-45MF3E5AN o similare. Unità canalizzata flessibile R410 da 4,5 kWF e 5,0 kWT. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | Fornitura e posa in opera di Unità canalizzata flessibile - R410 tipo Panasonic modello S-56MF3E5AN o similare. Unità canalizzata flessibile R410 da 5,6 kWF e 6,3 kWT. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | Fornitura e posa in opera di Unità canalizzata flessibile - R410 tipo Panasonic modello S-56MF3E5AN o similare. Unità canalizzata flessibile R410 da 5,6 kWF e 6,3 kWT. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | Fornitura e posa in opera di Unità canalizzata flessibile - R410 tipo Panasonic modello S-73MF3E5AN o similare. Unità canalizzata flessibile R410 da 7,3 kWF e 8,0 kWT. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | Fornitura e posa in opera di Unità canalizzata flessibile - R410 tipo Panasonic modello S-90MF3E5AN o similare. Unità canalizzata flessibile R410 da 9,0 kWF e 10,0 kWT. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | Fornitura e posa in opera di Unità esterna a pompa di calore tipo Panasonic Inverter ECOi VRF serie 7 modello U-12ME2E8 o similare, modalità di funzionamento: raffreddamento o riscaldamento. Unità a pompa di calore (VRF) condensata ad aria altamente efficiente per la combinazione compressore /scambiatore di calore. Collegabile fino a 23 unità interne. Può essere abbinata ad un max di 4 unità esterne, raggiungendo un massimo di 80 HP (224 kW). Ciclo di refrigerazione, ottimizzato per il refrigerante R410A. SPECIFICHE TECNICHE: Capacità nominale in raffrescamento: 33,5 kW Capacità nominale in riscaldamento: 37,5 kW Alimentazione elettrica: 380 ~ 415 V Refrigerante: R410A Il tutto compreso l'avviamento e ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | Fornitura e posa in opera di Unità interna a parete VRF tipo Panasonic modello S-15MK2E5B o similare, per raffreddamento o riscaldamento. SPECIFICHE TECNICHE: Capacità di raffreddamento nominale: 1,5 kW Capacità di riscaldamento nominale: 1,7 kW Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. Unità interna a parete da 1,5 kW raffr./ 1,7 kW risc.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | Fornitura e posa in opera di Unità interna a parete VRF tipo Panasonic modello S-15MK2E5B o similare, per raffreddamento o riscaldamento. SPECIFICHE TECNICHE: Capacità di raffreddamento nominale: 1,5 kW Capacità di riscaldamento nominale: 1,7 kW Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. Unità interna a parete da 1,5 kW raffr./ 1,7 kW risc.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | Fornitura e posa in opera di Unità interna pavimento completa di mobile tipo Panasonic modello S-22MP1E5 o similare. Struttura in lamiera di acciaio zincato di colore bianco (RAL 9010 GL) coibentata con materiale fonoisolante e termoisolante. Ideale per l'installazione in corrispondenza delle rientranze delle finestre. Le tubazioni frigorifere possono essere collegate da entrambi i lati dell'unità, o dalla parte inferiore o da quella posteriore. Ventilatore centrifugo super silenzioso, direttamente accoppiato con interruttore termico del motore. L’apertura di mandata dell'aria si trova sul lato superiore dell’unità, indirizzandone così l’aria anteriormente. La portata d'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura dell’ambiente interno. L’aria viene invece aspirata tramite una presa d'aria sul lato inferiore passando attraverso un filtro dell'aria lavabile e di lunga durata. Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per refrigerante R410A, con 2.000 punti di controllo per un controllo preciso della capacità di raffreddamento in base al carico interno dell’ambiente. Scambiatore di calore in tubo di rame con alette in alluminio legati meccanicamente. SPECIFICHE TECNICHE: - Capacità di raffrescamento nominale: 2,2 kW - Capacità di riscaldamento nominale: 2,5 kW - Refrigerante: R410A Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. Unità interna pavimento completa di mobile da 2,2 kW raffr./2,5 kW risc.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | Fornitura e posa in opera di Unità interna pavimento completa di mobile tipo Panasonic modello S-28MP1E5 o similare. Struttura in lamiera di acciaio zincato di colore bianco (RAL 9010 GL) coibentata con materiale fonoisolante e termoisolante. Ideale per l'installazione in corrispondenza delle rientranze delle finestre. Le tubazioni frigorifere possono essere collegate da entrambi i lati dell'unità, o dalla parte inferiore o da quella posteriore. Ventilatore centrifugo super silenzioso, direttamente accoppiato con interruttore termico del motore. L’apertura di mandata dell'aria si trova sul lato superiore dell’unità, indirizzandone così l’aria anteriormente. La portata d'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura dell’ambiente interno. L’aria viene invece aspirata tramite una presa d'aria sul lato inferiore passando attraverso un filtro dell'aria lavabile e di lunga durata. Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per refrigerante R410A, con 2.000 punti di controllo per un controllo preciso della capacità di raffreddamento in base al carico interno dell’ambiente. Scambiatore di calore in tubo di rame con alette in alluminio legati meccanicamente. SPECIFICHE TECNICHE: - Capacità di raffrescamento nominale: 2,8 kW - Capacità di riscaldamento nominale: 3,2 kW - Refrigerante: R410A Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. Unità interna pavimento completa di mobile da 2,8 kW raffr./3,2 kW risc.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | Fornitura e posa in opera di Unità a recupero totale con batteria ad espansione diretta tipo Panasonic modello PAW-01KZDX3N o similare. Recuperatore di calore ad alto rendimento di tipo statico con flussi controcorrente • Elettroventilatori con motore a basso consumo EC; • Filtrazione dell’aria in classe di efficienza F7 con filtri sintetici lavabili, sia sull’aria di rinnovo sia su quella di ripresa; • Operazioni di manutenzione attraverso un'unica apertura laterale; • Possibilità di regolazione della velocità (3 livelli); • Pannello di comando remoto opzionale; • Sistema motorizzato di bypass per free-cooling automatico. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. Unità a recupero totale con batteria ad espansione diretta - 1000 mc/h
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | Fornitura e posa in opera di Valvole solenoidi (RAP) e di espansione tipo Panasonic modello CZ-P160RVK2 o similare. Kit Valvola solenoide per modelli ME2 da 22,4 kW e 28 kW. (utilizzare 2 pz per ogni UI ME2) + giunti per collegamento. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | Fornitura e posa in opera di Valvole solenoidi (RAP) e di espansione tipo Panasonic modello CZ-P160RVK2 o similare. Kit Valvola solenoide per modelli ME2 da 22,4 kW e 28 kW. (utilizzare 2 pz per ogni UI ME2) + giunti per collegamento. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | Fornitura e posa in opera di Kit di connessione unità trattamento aria (UTA) fino a 16 kW tipo Panasonic modello PAW-160MAH3M o similare. KIT DI CONNESSIONE UTA • Interfaccia completa per connessione ad UTA con batteria ad espansione diretta; • Demand control management da segnale esterno 0-10V (no versione light); • Modulazione setpoint per compensazione temperatura esterna (no versione light); • Funzione prevenzione cold draft (no versione light); • New plastic box IP65; • Scheda controllo valvole RAP integrata. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | Fornitura e posa in opera di Kit di connessione unità trattamento aria (UTA) fino a 16 kW tipo Panasonic modello PAW-160MAH3M o similare. KIT DI CONNESSIONE UTA • Interfaccia completa per connessione ad UTA con batteria ad espansione diretta; • Demand control management da segnale esterno 0-10V (no versione light); • Modulazione setpoint per compensazione temperatura esterna (no versione light); • Funzione prevenzione cold draft (no versione light); • New plastic box IP65; • Scheda controllo valvole RAP integrata. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | Fornitura e posa in opera di Kit Giunti di distribuzione tipo Panasonic modello CZ-P1350BK2BM o similare, per la connessione di unità interne di sistemi a due vie. La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali. Adatto per unità interne (capacità dopo il giunto di distribuzione compresa tra 68.0 e 168.0 kW.) Il kit include: - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas; - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido; - 1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico. Dimensioni: Lato aspirazione gas: Lunghezza: 500 mm Profondità: 120 mm Lato liquido: Lunghezza: 420 mm Profondità: 100 mm Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | Fornitura e posa in opera di Kit Giunti di distribuzione tipo Panasonic modello CZ-P680BK2BM o similare, per la connessione di unità interne di sistemi a due vie. La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali. Adatto per unità interne (capacità dopo il giunto di distribuzione compresa tra 22.4 e 68.0 kW.) Il kit include: - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas; - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido; - 1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico. Dimensioni: Lato aspirazione gas: Lunghezza: 517 mm Profondità: 115 mm Lato liquido: Lunghezza: 320 mm Profondità: 80 mm Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | Fornitura e posa in opera di Kit Giunti di distribuzione tipo Panasonic modello CZ-P680BK2BM o similare, per la connessione di unità interne di sistemi a due vie. La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali. Adatto per unità interne (capacità dopo il giunto di distribuzione compresa tra 22.4 e 68.0 kW.) Il kit include: - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas; - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido; - 1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico. Dimensioni: Lato aspirazione gas: Lunghezza: 517 mm Profondità: 115 mm Lato liquido: Lunghezza: 320 mm Profondità: 80 mm Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | Fornitura e posa in opera di Kit Giunti di distribuzione tipo Panasonic modello CZ-P224BK2BM o similare, per la connessione di unità interne di sistemi a due vie. La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali. Adatto per unità interne (capacità dopo il giunto di distribuzione fino a 22.4 kW.) Il kit include: - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas; - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido; - 1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico. Dimensioni: Lato aspirazione gas: Lunghezza: 420 mm Profondità: 100 mm Lato liquido: Lunghezza: 300 mm Profondità: 90 mm Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | Fornitura e posa in opera di Kit Giunti di distribuzione tipo Panasonic modello CZ-P224BK2BM o similare, per la connessione di unità interne di sistemi a due vie. La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali. Adatto per unità interne (capacità dopo il giunto di distribuzione fino a 22.4 kW.) Il kit include: - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas; - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido; - 1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico. Dimensioni: Lato aspirazione gas: Lunghezza: 420 mm Profondità: 100 mm Lato liquido: Lunghezza: 300 mm Profondità: 90 mm Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | Fornitura e posa in opera di Kit Giunti di distribuzione tipo Panasonic modello CZ-P680PH2BM o similare, per la connessione di unità esterne di sistemi a due vie. La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali. Adatto per unità interne (capacità dopo il giunto di distribuzione fino a 68.0 kW.) Il kit include: - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas; - 1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido; - 1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | Fornitura e posa in opera di Comando locale a filo con timer tipo Panasonic modello CZ-RTC5B o similare, per il controllo di unità interne. Schermo LCD retroilluminato da 3,5” con tasti sensibili al tatto, sensore di temperatura e base di montaggio a parete integrata. Funzioni: - Comando ON/OFF; - Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione); - Impostazione velocità ventilatore con 3 livelli di ventilazione oltre al programma automatico; - Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: da 18 a 30 °C, Riscaldamento: 16 a 30 °C, Auto: 17°C a 27°C); - Impostazione di funzionamento fissa o oscillante dei deflettori del flusso d’aria (fino a cinque livelli disponibili, a seconda del modello di unità interna); - Orologio 24H con indicazione dell’ora in tempo reale e giorno della settimana; - La temperature interna può essere misurata dal sensore dell’unità interna o dal telecomando; - Possibilità di impostare il contrasto, la retroilluminazione, la lingua, la password, il suono al tocco, il nome del telecomando; - Visualizzazione delle condizioni impostate per unità interna o di gruppo; - Funzione diagnostica; display indicante gli ultimi 4 allarmi; - Possibilità di gestione dell’on/off per unità di ventilazione esterna. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | Fornitura e posa in opera di Comando locale a filo con timer tipo Panasonic modello CZ-RTC5B o similare, per il controllo di unità interne. Schermo LCD retroilluminato da 3,5” con tasti sensibili al tatto, sensore di temperatura e base di montaggio a parete integrata. Funzioni: - Comando ON/OFF; - Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione); - Impostazione velocità ventilatore con 3 livelli di ventilazione oltre al programma automatico; - Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: da 18 a 30 °C, Riscaldamento: 16 a 30 °C, Auto: 17°C a 27°C); - Impostazione di funzionamento fissa o oscillante dei deflettori del flusso d’aria (fino a cinque livelli disponibili, a seconda del modello di unità interna); - Orologio 24H con indicazione dell’ora in tempo reale e giorno della settimana; - La temperature interna può essere misurata dal sensore dell’unità interna o dal telecomando; - Possibilità di impostare il contrasto, la retroilluminazione, la lingua, la password, il suono al tocco, il nome del telecomando; - Visualizzazione delle condizioni impostate per unità interna o di gruppo; - Funzione diagnostica; display indicante gli ultimi 4 allarmi; - Possibilità di gestione dell’on/off per unità di ventilazione esterna. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | Fornitura e posa in opera di Interfaccia integrazione della gamma residenziale al PLink tipo Panasonic modello CZ-CAPRA1 o similare, per il controllo centralizzato. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | Fornitura e posa in opera di Unità esterna a pompa di calore tipo Panasonic Inverter ECOi VRF serie 7 modello U-20ME2E8 o similare. Unità esterna VRF serie 7 EX da 56 kW raffr./ 63 kW risc. Unità esterna a 2 tubi a Pompa di Calore (R410A). Dati Tecnici: Modalità raffrescamento: Temperatura interna: DB 27 ˚C Temperatura interna: WB 19 ˚C Temperatura esterna: DB 35 ˚C Capacità di raffrescamento nominale: 56 kW EER nominale: 2,33 EER (raffrescamento): 3,10 Modalità riscaldamento: Temperatura interna: DB 20 ˚C Temperatura esterna: DB 7 ˚C Temperatura esterna: WB 6 ˚C Capacità di riscaldamento nominale: 63 kW COP nominale: 3,94 COP (riscaldamento): 3,81 Rapporto di capacità: 99,0 % Tensione: 380-400-415V/3Ph + N/50Hz Potenza assorbita nominale: 24 kW Max. lunghezza totale delle tubazioni: 1000 m Max. numero di unità interne collegabili: 33 Corrente di esercizio: 36,4 A HP: 20 hp Refrigerante: R410A Livello pressione sonora (standard): 60 dB(A) Livello pressione sonora (funzionamento silenzioso): 57 dB(A) Dimensioni: Altezza: 1842 mm Larghezza: 1540 mm Profondità: 1000 mm Il tutto compreso l'avviamento e ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. Unità esterna VRF serie 7 EX da 56 kW raffr./ 63 kW risc.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | Fornitura e posa in opera di Intelligent Controller tipo Panasonic modello CZ-256ESMC3 o similare. Controllo centralizzato e sistema di monitoraggio da collegare al bus P-Link per il controllo di un massimo di 256 unità interne (rispettivamente 4 sistemi con 64 unità interne ) e fino a 120 unità esterne ( rispettivamente 4 sistemi con 30 esterne). Touch screen LCD retroilluminato da 10,4 pollici (26,4 cm) con risoluzione 1024 x 768 pixel, completo di telaio di montaggio. Dati tecnici: Num. Max di unità interne collegabili: 128 Usando l’adattatore di comunicazione si estende a : 256 Precisione del Timer approx.: +/-30 s/mese Incremento min. Timer: 1 min Numero di operazioni programmabili per giorno: 50 Numero di programmi per giorno: 50 Numero di programmi per settimana: 50 Ciclo programma: 1 week Range temperatura: da 0 a 40 °C Range umidità: da 20 a 80 % Display: backlit 10,4 pollici (26,4 cm) LCD screen Risoluzione: 1024 x 768 pixel Tensione (mono fase): da 100 a 240 V AC Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz Max. Potenza ingresso: 20 W Altezza / Larghezza / Profondità: 240 / 280 / 85 mm Il tutto compreso la configurazione e ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | Fornitura e posa in opera di Intelligent Controller tipo Panasonic modello CZ-256ESMC3 o similare. Controllo centralizzato e sistema di monitoraggio da collegare al bus P-Link per il controllo di un massimo di 256 unità interne (rispettivamente 4 sistemi con 64 unità interne ) e fino a 120 unità esterne ( rispettivamente 4 sistemi con 30 esterne). Touch screen LCD retroilluminato da 10,4 pollici (26,4 cm) con risoluzione 1024 x 768 pixel, completo di telaio di montaggio. Dati tecnici: Num. Max di unità interne collegabili: 128 Usando l’adattatore di comunicazione si estende a : 256 Precisione del Timer approx.: +/-30 s/mese Incremento min. Timer: 1 min Numero di operazioni programmabili per giorno: 50 Numero di programmi per giorno: 50 Numero di programmi per settimana: 50 Ciclo programma: 1 week Range temperatura: da 0 a 40 °C Range umidità: da 20 a 80 % Display: backlit 10,4 pollici (26,4 cm) LCD screen Risoluzione: 1024 x 768 pixel Tensione (mono fase): da 100 a 240 V AC Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz Max. Potenza ingresso: 20 W Altezza / Larghezza / Profondità: 240 / 280 / 85 mm Il tutto compreso la configurazione e ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | Fornitura e posa in opera di Interfaccia per protocollo Modbus fino a 16 unità interne tipo Panasonic modello PAW-AC2-MBS-16P o similare. Il tutto compreso la configurazione e ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
110 | Fornitura e posa in opera di Interfaccia per protocollo Modbus fino a 64 unità interne tipo Panasonic modello PAW-AC2-MBS-64P o similare. Il tutto compreso la configurazione e ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
111 | Fornitura e posa in opera di Unità interna mono split da parete tipo Panasonic modello CS-Z35YKEA o similare. Serie Professionale da parete - R32 • Consigliato per installazioni in locali CED; • Elevata efficienza energetica A+/A++ a seconda del modello; • Sistemi progettati in funzione dell'uso continuo 24/7; • Telecomando a filo incluso; • Gamma temperature esterne operative raffr. -20°/43°C- risc. -15°/24°C; • Pannello smontabile e lavabile. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. U.I. Mono split professionale da parete inverter - 3,5 kW
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | Fornitura e posa in opera di Unità esterna mono split a pompa di calore tipo Panasonic modello CU-Z35YKEA o similare. Serie Professionale da parete - R32 • Consigliato per installazioni in locali CED; • Elevata efficienza energetica A+/A++ a seconda del modello; • Sistemi progettati in funzione dell'uso continuo 24/7; • Telecomando a filo incluso; • Gamma temperature esterne operative raffr. -20°/43°C- risc. -15°/24°C; • Pannello smontabile e lavabile. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. U.E. Mono split professionale inverter 3,5 kW - pompa di calore R32
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | Fornitura e posa in opera di gas refrigerante tipo R410A. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 43.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
114 | Fornitura e posa in opera di gas refrigerante tipo R410A. Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 13.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
115 | Oneri per collegamento della linea di scarico condensa alla rete di scarico acque bianche esistente previa realizzazione di sifone idraulico. Le opere comprendono: - intercettazione della linea di scarico del lavabo; - taglio e inserimento di sifone idraulico. Sono incluse le opere murarie, il ripristino, il trasporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | a corpo |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | Oneri per collegamento della linea di scarico condensa alla rete di scarico acque bianche esistente previa realizzazione di sifone idraulico. Le opere comprendono: - intercettazione della linea di scarico del lavabo; - taglio e inserimento di sifone idraulico. Sono incluse le opere murarie, il ripristino, il trasporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
[13 empty] | 0 | 0
|  | a corpo |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
117 | Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore entralpico con batteria ad espansione diretta integrata tipo CFR PHEE+DX 150 o similare. • Ventilatori a portata costante opzionali. • Installazione orizzontale a soffitto, estrazione dal basso dello scambiatore per tutti i modelli. • Struttura del modulo principale a pannelli tipo sandwich sp. 23mm in lamiera zincata all’interno e preverniciata all’esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione, filtro, sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte e valle del flusso d’aria. Struttura in lamiera coibentata internamente mediante isolante termoacustico, completa di vasca raccolta condensa in acciaio inox. • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori elettrici ad alta efficienza a tecnologia EC. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato. • Scheda elettronica per la gestione delle funzioni di termoventilazione, (eventuale pannello di comando remoto opzionale), interfacciandosi in maniera flessibile con il kit UTA. CARATTERISTICHE BATTERIA DX - N° Ranghi: 3 - N° Circuiti (Kit UTA): 1 - Ø in: 12 mm - Ø out: 28 mm - Volume: 1,8 ltr CARATTERISTICHE TECNICHE: - Portata aria nominale: 1500 m3/h - Pressione statica utile nominale: 170 Pa - Alimentazione elettrica: 230 V / 1 ph / 50-60 Hz - Corrente massima assorbita: 9.0 A - Efficienza termica invernale: 73.0 % - Efficienza entralpica invernale: 62.5 % - Efficienza termica estiva: 60.1 % - Efficienza entralpica estiva: 58.3 % - Efficienza termica a secco: 73.1 % - Potenza termica: 8,6 kW - Potenza frigorifera: 9,9 kW Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. Portata aria nominale: 1500 m3/h
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore entralpico con batteria ad espansione diretta integrata tipo CFR PHEE+DX 150 o similare. • Ventilatori a portata costante opzionali. • Installazione orizzontale a soffitto, estrazione dal basso dello scambiatore per tutti i modelli. • Struttura del modulo principale a pannelli tipo sandwich sp. 23mm in lamiera zincata all’interno e preverniciata all’esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione, filtro, sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte e valle del flusso d’aria. Struttura in lamiera coibentata internamente mediante isolante termoacustico, completa di vasca raccolta condensa in acciaio inox. • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori elettrici ad alta efficienza a tecnologia EC. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato. • Scheda elettronica per la gestione delle funzioni di termoventilazione, (eventuale pannello di comando remoto opzionale), interfacciandosi in maniera flessibile con il kit UTA. CARATTERISTICHE BATTERIA DX - N° Ranghi: 3 - N° Circuiti (Kit UTA): 1 - Ø in: 12 mm - Ø out: 28 mm - Volume: 1,8 ltr CARATTERISTICHE TECNICHE: - Portata aria nominale: 1500 m3/h - Pressione statica utile nominale: 170 Pa - Alimentazione elettrica: 230 V / 1 ph / 50-60 Hz - Corrente massima assorbita: 9.0 A - Efficienza termica invernale: 73.0 % - Efficienza entralpica invernale: 62.5 % - Efficienza termica estiva: 60.1 % - Efficienza entralpica estiva: 58.3 % - Efficienza termica a secco: 73.1 % - Potenza termica: 8,6 kW - Potenza frigorifera: 9,9 kW Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. Portata aria nominale: 1500 m3/h
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 | Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore entralpico con batteria ad espansione diretta integrata tipo CFR PHEE+DX 200 o similare. • Ventilatori a portata costante opzionali. • Installazione orizzontale a soffitto, estrazione dal basso dello scambiatore per tutti i modelli. • Struttura del modulo principale a pannelli tipo sandwich sp. 23mm in lamiera zincata all’interno e preverniciata all’esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione, filtro, sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte e valle del flusso d’aria. Struttura in lamiera coibentata internamente mediante isolante termoacustico, completa di vasca raccolta condensa in acciaio inox. • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori elettrici ad alta efficienza a tecnologia EC. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato. • Scheda elettronica per la gestione delle funzioni di termoventilazione, (eventuale pannello di comando remoto opzionale), interfacciandosi in maniera flessibile con il kit UTA. CARATTERISTICHE BATTERIA DX - N° Ranghi: 3 - N° Circuiti (Kit UTA): 1 - Ø in: 16 mm - Ø out: 28 mm - Volume: 2,2 ltr CARATTERISTICHE TECNICHE: - Portata aria nominale: 2300 m3/h - Pressione statica utile nominale: 210 Pa - Alimentazione elettrica: 230 V / 1 ph / 50-60 Hz - Corrente massima assorbita: 9.0 A - Efficienza termica invernale: 73.2 % - Efficienza entralpica invernale: 62.7 % - Efficienza termica estiva: 60.2 % - Efficienza entralpica estiva: 58.5 % - Efficienza termica a secco: 73.2 % - Potenza termica: 12,2 kW - Potenza frigorifera: 14,2 kW Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. Portata aria nominale: 2300 m3/h
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 | Fornitura in opera di collettore di distribuzione idrosanitaria preassemblato in cassetta con intercettazioni singole tipo Caleffi 359 o similare. Caratteristiche: - Corpo in ottone. - Pmax d’esercizio: 10 bar. - Campo di temperatura: 5-90 °C. - Interasse derivazioni: 35 mm. Composto da: - coppia di collettori con manopole di intercettazione; - cassetta di contenimento (270 x 190 x 80 mm) completa di supporti per collettori e staffette di fissaggio; - coperchio di protezione per montaggio; - 2 tappi di testa con clip di fissaggio. La cassetta viene completata tramite portello di chiusura a filo muro con telaio push-to-open. Il tutto incluse le opere murarie e ogni altro onere accessorio necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Collettore di distribuzione con intercettazioni singole (8+6).
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
121 | Fornitura in opera di collettore di distribuzione idrosanitaria preassemblato in cassetta con intercettazioni singole tipo Caleffi 359 o similare. Caratteristiche: - Corpo in ottone. - Pmax d’esercizio: 10 bar. - Campo di temperatura: 5-90 °C. - Interasse derivazioni: 35 mm. Composto da: - coppia di collettori con manopole di intercettazione; - cassetta di contenimento (270 x 190 x 80 mm) completa di supporti per collettori e staffette di fissaggio; - coperchio di protezione per montaggio; - 2 tappi di testa con clip di fissaggio. La cassetta viene completata tramite portello di chiusura a filo muro con telaio push-to-open. Il tutto incluse le opere murarie e ogni altro onere accessorio necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Collettore di distribuzione con intercettazioni singole (8+6).
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
122 | Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, , sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16 del diametro esterno di 63 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
123 | Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, , sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16 del diametro esterno di 75 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 80 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
124 | Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all’attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 80x80 hint=100 cm, spessore pareti 18 cm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all’attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 80x80 hint=100 cm, spessore pareti 18 cm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 700 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: -telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 940 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di giunto ammortizzatore continuo in elastomero ad alta resistenza, alloggiato su apposita sede, con funzione autocentrante per il coperchio. Dotato di anelli per il sollevamento durante la posa. -coperchio circolare, di peso indicativo superiore a 70 kg, con sistema di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la rotula e il telaio al fine di evitarne l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e predisposto per l'alloggiamento di apposito dispositivo antifurto. Profondità di incastro del coperchio nel telaio di 85 mm Disegno antisdrucciolo, marcatura EN 124 D400 e marchio dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 700 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: -telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 940 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di giunto ammortizzatore continuo in elastomero ad alta resistenza, alloggiato su apposita sede, con funzione autocentrante per il coperchio. Dotato di anelli per il sollevamento durante la posa. -coperchio circolare, di peso indicativo superiore a 70 kg, con sistema di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la rotula e il telaio al fine di evitarne l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e predisposto per l'alloggiamento di apposito dispositivo antifurto. Profondità di incastro del coperchio nel telaio di 85 mm Disegno antisdrucciolo, marcatura EN 124 D400 e marchio dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 5 |  | 0 | 1645 |  | 0.83 | 4.15 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 329 |  | 0.91 | 0.91 | 0
| Raccordo tubo-tubo dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 329 |  | 0.72 | 0.72 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 164.5 |  | 2.83 | 1.42 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 4935 |  | 0.27 | 4.05 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.25 |  | 1 | 82.25 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 1891.75 | 5593
|  | cad |  | 329 | 0.25 |  |  |  | 17 | 5.75 |  | 5593 | 1891.75 | 5593
129 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 5 |  | 0 | 725 |  | 0.83 | 4.15 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 145 |  | 0.91 | 0.91 | 0
| Raccordo tubo-tubo dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 145 |  | 0.72 | 0.72 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 72.5 |  | 2.83 | 1.42 | 0
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 15 |  | 0 | 2175 |  | 0.27 | 4.05 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.25 |  | 1 | 36.25 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 833.75 | 2465
|  | cad |  | 145 | 0.25 |  |  |  | 17 | 5.75 |  | 2465 | 833.75 | 2465
130 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)
| CONTENITORE IP55 3M | Cadauno | 1 |  | 0 | 23 |  | 3.39 | 3.39 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 46 |  | 0.62 | 1.24 | 0
| Interruttore 1P 16AX bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 23 |  | 2.45 | 2.45 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 4.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 105.8 | 268.64
|  | cad |  | 23 | 0.2 |  |  |  | 11.68 | 4.6 |  | 268.64 | 105.8 | 268.64
131 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)
| CONTENITORE IP55 3M | Cadauno | 1 |  | 0 | 15 |  | 3.39 | 3.39 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 30 |  | 0.62 | 1.24 | 0
| Interruttore 1P 16AX bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 15 |  | 2.45 | 2.45 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 3 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 69 | 175.2
|  | cad |  | 15 | 0.2 |  |  |  | 11.68 | 4.6 |  | 175.2 | 69 | 175.2
132 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per ogni frutto in più sulla stessa scatola
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | Cadauno | 1 |  | 0 | 219 |  | 4.23 | 4.23 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.05 |  | 1 | 10.95 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 251.85 | 1178.22
|  | cad |  | 219 | 0.05 |  |  |  | 5.38 | 1.15 |  | 1178.22 | 251.85 | 1178.22
133 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per ogni frutto in più sulla stessa scatola
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | Cadauno | 1 |  | 0 | 87 |  | 4.23 | 4.23 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.05 |  | 1 | 4.35 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 100.05 | 468.06
|  | cad |  | 87 | 0.05 |  |  |  | 5.38 | 1.15 |  | 468.06 | 100.05 | 468.06
134 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 3 |  | 0 | 42 |  | 0.83 | 2.49 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 14 |  | 0.91 | 0.91 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 1 |  | 0 | 14 |  | 2.83 | 2.83 | 0
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 3 |  | 0 | 42 |  | 1.22 | 3.66 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 4.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 96.6 | 235.06
|  | cad |  | 14 | 0.3 |  |  |  | 16.79 | 6.9 |  | 235.06 | 96.6 | 235.06
135 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 3 |  | 0 | 24 |  | 0.83 | 2.49 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 0.91 | 0.91 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 2.83 | 2.83 | 0
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 3 |  | 0 | 24 |  | 1.22 | 3.66 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 55.2 | 134.32
|  | cad |  | 8 | 0.3 |  |  |  | 16.79 | 6.9 |  | 134.32 | 55.2 | 134.32
136 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all’apparecchio
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 3 |  | 0 | 15 |  | 0.83 | 2.49 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.91 | 0.91 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 2.83 | 2.83 | 0
| CAVO FG16OM16 5G2,5 | m | 3 |  | 0 | 15 |  | 2.07 | 6.21 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 1.5 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 34.5 | 96.7
|  | cad |  | 5 | 0.3 |  |  |  | 19.34 | 6.9 |  | 96.7 | 34.5 | 96.7
137 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 3 |  | 0 | 192 |  | 0.83 | 2.49 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 64 |  | 0.91 | 0.91 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 1 |  | 0 | 64 |  | 2.83 | 2.83 | 0
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 3 |  | 0 | 192 |  | 1.22 | 3.66 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 19.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 441.6 | 1074.56
|  | cad |  | 64 | 0.3 |  |  |  | 16.79 | 6.9 |  | 1074.56 | 441.6 | 1074.56
138 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 3 |  | 0 | 72 |  | 0.83 | 2.49 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 24 |  | 0.91 | 0.91 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 1 |  | 0 | 24 |  | 2.83 | 2.83 | 0
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 3 |  | 0 | 72 |  | 1.22 | 3.66 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 7.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 165.6 | 402.96
|  | cad |  | 24 | 0.3 |  |  |  | 16.79 | 6.9 |  | 402.96 | 165.6 | 402.96
139 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 3 |  | 0 | 330 |  | 0.83 | 2.49 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 55 |  | 0.91 | 0.46 | 0
| Raccordo tubo-tubo dim. 25 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 55 |  | 0.72 | 0.36 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 55 |  | 2.83 | 1.42 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 | m | 9 |  | 0 | 990 |  | 0.32 | 2.88 | 0
| CONTENITORE IP55 3M | Cadauno | 1 |  | 0 | 110 |  | 3.39 | 3.39 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 110 |  | 0.62 | 0.62 | 0
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | Cadauno | 1 |  | 0 | 110 |  | 4.23 | 4.23 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 55 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 1265 | 3008.5
|  | cad |  | 110 | 0.5 |  |  |  | 27.35 | 11.5 |  | 3008.5 | 1265 | 3008.5
140 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 3 |  | 0 | 129 |  | 0.83 | 2.49 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 21.5 |  | 0.91 | 0.46 | 0
| Raccordo tubo-tubo dim. 25 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 21.5 |  | 0.72 | 0.36 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 21.5 |  | 2.83 | 1.42 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 | m | 9 |  | 0 | 387 |  | 0.32 | 2.88 | 0
| CONTENITORE IP55 3M | Cadauno | 1 |  | 0 | 43 |  | 3.39 | 3.39 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 43 |  | 0.62 | 0.62 | 0
| PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE | Cadauno | 1 |  | 0 | 43 |  | 4.23 | 4.23 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 21.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 494.5 | 1176.05
|  | cad |  | 43 | 0.5 |  |  |  | 27.35 | 11.5 |  | 1176.05 | 494.5 | 1176.05
141 | Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP44 o IP55 in esecuzione da parete o da incasso, posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A IP44
| PRESA FISSA 10 PAR.PR.2P+T 16A 230V 6H | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 7.85 | 7.85 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.15 |  | 1 | 1.05 |  | 23 | 3.45 | 3.45
[13 empty] | 24.15 | 79.1
|  | cad |  | 7 | 0.15 |  |  |  | 11.3 | 3.45 |  | 79.1 | 24.15 | 79.1
142 | Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP44 o IP55 in esecuzione da parete o da incasso, posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A IP44
| PRESA FISSA 10 PAR.PR.2P+T 16A 230V 6H | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 7.85 | 7.85 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.15 |  | 1 | 0.9 |  | 23 | 3.45 | 3.45
[13 empty] | 20.7 | 67.8
|  | cad |  | 6 | 0.15 |  |  |  | 11.3 | 3.45 |  | 67.8 | 20.7 | 67.8
143 | Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile, comprensiva della quota di due linee dorsali, con conduttori tipo NO7V-K, di sezione minima pari a 4 mm², comprese le tubazioni e le scatole di derivazione, una per la linea F.M ordinaria ed una per la preferenziale; comprensiva delle tubazioni diametro minimo 25 mm, e delle uscite per una linea servizi telefonici ed una per i terminali tramisione dati EDP, correnti separate fra loro e da quelle dell'alimentazione elettrica anche nelle scatole di derivazione. Posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio, esclusi i conduttori delle linee servizi. con linea F.M ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP
| torrette - scatola per torrette 16/20 posti | Cadauno | 1 |  | 0 | 55 |  | 97.8 | 97.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 27.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 632.5 | 6011.5
|  | cad |  | 55 | 0.5 |  |  |  | 109.3 | 11.5 |  | 6011.5 | 632.5 | 6011.5
144 | Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile, comprensiva della quota di due linee dorsali, con conduttori tipo NO7V-K, di sezione minima pari a 4 mm², comprese le tubazioni e le scatole di derivazione, una per la linea F.M ordinaria ed una per la preferenziale; comprensiva delle tubazioni diametro minimo 25 mm, e delle uscite per una linea servizi telefonici ed una per i terminali tramisione dati EDP, correnti separate fra loro e da quelle dell'alimentazione elettrica anche nelle scatole di derivazione. Posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio, esclusi i conduttori delle linee servizi. con linea F.M ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP
| torrette - scatola per torrette 16/20 posti | Cadauno | 1 |  | 0 | 22 |  | 97.8 | 97.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 11 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 253 | 2404.6
|  | cad |  | 22 | 0.5 |  |  |  | 109.3 | 11.5 |  | 2404.6 | 253 | 2404.6
145 | Torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M preferenziale, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale tramissione dati in categoria minima 5E EDP, completa di supporti, cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile. Posta in opera a perfetta regola d'arte inclusi i conduttori tipo NO7V-K di alimentazioni elettriche normale e privilegiata , di sezione minima pari a 2,5 mm², ed esclusi i conduttori delle linee di servizio. con le prese di F.M ordinaria, preferenziale e servizi
| torrette - a scomparsa 16/20m cop con vano | Cadauno | 1 |  | 0 | 55 |  | 110.53 | 110.53 | 0
| TORRETTE - SUPPORTO MATIXGO 4M | Cadauno | 2 |  | 0 | 110 |  | 6.43 | 12.86 | 0
| SUPPORTO RJ45 110 KEYSTONE 5 | Cadauno | 1 |  | 0 | 55 |  | 9.43 | 9.43 | 0
| MatixGO - presa ita P40 bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 110 |  | 6.27 | 12.54 | 0
| MatixGO - presa ita P17/11 bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 110 |  | 3.47 | 6.94 | 0
| BTNET - KEYSTONE CAT6 BIANCO | Cadauno | 2 |  | 0 | 110 |  | 2.17 | 4.34 | 0
| BTNET - FALSO POLO BIANCO KEYSTONE | Cadauno | 3 |  | 0 | 165 |  | 0.86 | 2.58 | 0
| MatixGO - falso polo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 110 |  | 0.66 | 1.32 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 110 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 2530 | 11359.7
|  | cad |  | 55 | 2 |  |  |  | 206.54 | 46 |  | 11359.7 | 2530 | 11359.7
146 | Torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M preferenziale, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale tramissione dati in categoria minima 5E EDP, completa di supporti, cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile. Posta in opera a perfetta regola d'arte inclusi i conduttori tipo NO7V-K di alimentazioni elettriche normale e privilegiata , di sezione minima pari a 2,5 mm², ed esclusi i conduttori delle linee di servizio. con le prese di F.M ordinaria, preferenziale e servizi
| torrette - a scomparsa 16/20m cop con vano | Cadauno | 1 |  | 0 | 22 |  | 110.53 | 110.53 | 0
| TORRETTE - SUPPORTO MATIXGO 4M | Cadauno | 2 |  | 0 | 44 |  | 6.43 | 12.86 | 0
| SUPPORTO RJ45 110 KEYSTONE 5 | Cadauno | 1 |  | 0 | 22 |  | 9.43 | 9.43 | 0
| MatixGO - presa ita P40 bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 44 |  | 6.27 | 12.54 | 0
| MatixGO - presa ita P17/11 bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 44 |  | 3.47 | 6.94 | 0
| BTNET - KEYSTONE CAT6 BIANCO | Cadauno | 2 |  | 0 | 44 |  | 2.17 | 4.34 | 0
| BTNET - FALSO POLO BIANCO KEYSTONE | Cadauno | 3 |  | 0 | 66 |  | 0.86 | 2.58 | 0
| MatixGO - falso polo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 44 |  | 0.66 | 1.32 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 44 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 1012 | 4543.88
|  | cad |  | 22 | 2 |  |  |  | 206.54 | 46 |  | 4543.88 | 1012 | 4543.88
147 | Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 3 |  | 0 | 60 |  | 0.35 | 1.05 | 0
| CAVO FG17 1x10 | m | 3 |  | 0 | 60 |  | 1.57 | 4.71 | 0
| TERM DA TUBO 10 F 6 | Cadauno | 2 |  | 0 | 40 |  | 0.26 | 0.52 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 92 | 217.6
|  | Cadauno |  | 20 | 0.2 |  |  |  | 10.88 | 4.6 |  | 217.6 | 92 | 217.6
148 | Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 3 |  | 0 | 60 |  | 0.35 | 1.05 | 0
| CAVO FG17 1x10 | m | 3 |  | 0 | 60 |  | 1.57 | 4.71 | 0
| TERM DA TUBO 10 F 6 | Cadauno | 2 |  | 0 | 40 |  | 0.26 | 0.52 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 92 | 217.6
|  | Cadauno |  | 20 | 0.2 |  |  |  | 10.88 | 4.6 |  | 217.6 | 92 | 217.6
149 | Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie, le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie
| PIASTRA EQUIPOT. 30X3X200MM | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 9.33 | 9.33 | 0
| SCATOLA DER.240X190 IP56 TRASP | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 21.03 | 21.03 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 23 | 53.36
|  | Cadauno |  | 1 | 1 |  |  |  | 53.36 | 23 |  | 53.36 | 23 | 53.36
150 | Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie, le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie
| PIASTRA EQUIPOT. 30X3X200MM | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 9.33 | 9.33 | 0
| SCATOLA DER.240X190 IP56 TRASP | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 21.03 | 21.03 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 23 | 53.36
|  | Cadauno |  | 1 | 1 |  |  |  | 53.36 | 23 |  | 53.36 | 23 | 53.36
151 | Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 1170 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 29.25 |  | 1.59 | 0.4 | 0
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 117 |  | 0.21 | 0.21 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 117 |  | 0.83 | 0.83 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 117 |  | 1.6 | 1.6 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 234 |  | 0.62 | 1.24 | 0
| netsafe cat6A | Cadauno | 1 |  | 0 | 117 |  | 6.93 | 6.93 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.4 |  | 1 | 46.8 |  | 23 | 9.2 | 9.2
[13 empty] | 1076.4 | 2797.47
|  | Cadauno |  | 117 | 0.4 |  |  |  | 23.91 | 9.2 |  | 2797.47 | 1076.4 | 2797.47
152 | Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 25 | m | 10 |  | 0 | 480 |  | 0.35 | 3.5 | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 | Cadauno | 0.25 |  | 0 | 12 |  | 1.59 | 0.4 | 0
| Scatola incasso rettang. 3M azzurro | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 0.21 | 0.21 | 0
| Supporto 3M +viti | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 0.83 | 0.83 | 0
| Placca 3M bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 1.6 | 1.6 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 96 |  | 0.62 | 1.24 | 0
| netsafe cat6A | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 6.93 | 6.93 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.4 |  | 1 | 19.2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
[13 empty] | 441.6 | 1147.68
|  | Cadauno |  | 48 | 0.4 |  |  |  | 23.91 | 9.2 |  | 1147.68 | 441.6 | 1147.68
153 | Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1kV unipolare conduttori: 1 - sezione 240 mm²
| CAVO FG16R16 1x240 | m | 1 |  | 0 | 2360 |  | 24.69 | 24.69 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.14 |  | 1 | 330.4 |  | 23 | 3.22 | 3.22
[13 empty] | 7599.2 | 65867.6
|  | m |  | 2360 | 0.14 |  |  |  | 27.91 | 3.22 |  | 65867.6 | 7599.2 | 65867.6
154 | Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1kV unipolare conduttori: 1 - sezione 240 mm²
| CAVO FG16R16 1x240 | m | 1 |  | 0 | 720 |  | 24.69 | 24.69 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.14 |  | 1 | 100.8 |  | 23 | 3.22 | 3.22
[13 empty] | 2318.4 | 20095.2
|  | m |  | 720 | 0.14 |  |  |  | 27.91 | 3.22 |  | 20095.2 | 2318.4 | 20095.2
155 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²
| CAVO FG16M16 1x16 | m | 1 |  | 0 | 80 |  | 2.35 | 2.35 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 3.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 73.6 | 261.6
|  | m |  | 80 | 0.04 |  |  |  | 3.27 | 0.92 |  | 261.6 | 73.6 | 261.6
156 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²
| CAVO FG16M16 1x25 | m | 1 |  | 0 | 120 |  | 3.4 | 3.4 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.05 |  | 1 | 6 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 138 | 546
|  | m |  | 120 | 0.05 |  |  |  | 4.55 | 1.15 |  | 546 | 138 | 546
157 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²
| CAVO FG16M16 1x35 | m | 1 |  | 0 | 80 |  | 4.68 | 4.68 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.05 |  | 1 | 4 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 92 | 466.4
|  | m |  | 80 | 0.05 |  |  |  | 5.83 | 1.15 |  | 466.4 | 92 | 466.4
158 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 70 mm²
| CAVO FG16M16 1x70 | m | 1 |  | 0 | 120 |  | 8.16 | 8.16 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.07 |  | 1 | 8.4 |  | 23 | 1.61 | 1.61
[13 empty] | 193.2 | 1172.4
|  | m |  | 120 | 0.07 |  |  |  | 9.77 | 1.61 |  | 1172.4 | 193.2 | 1172.4
159 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 2x2,5 | m | 1 |  | 0 | 115 |  | 1 | 1 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 4.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 105.8 | 220.8
|  | m |  | 115 | 0.04 |  |  |  | 1.92 | 0.92 |  | 220.8 | 105.8 | 220.8
160 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 2x2,5 | m | 1 |  | 0 | 60 |  | 1 | 1 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 55.2 | 115.2
|  | m |  | 60 | 0.04 |  |  |  | 1.92 | 0.92 |  | 115.2 | 55.2 | 115.2
161 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
| CAVO FG16OM16 3G1,5 | m | 1 |  | 0 | 15 |  | 0.88 | 0.88 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 13.8 | 27
|  | m |  | 15 | 0.04 |  |  |  | 1.8 | 0.92 |  | 27 | 13.8 | 27
162 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 1002 |  | 1.22 | 1.22 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 40.08 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 921.84 | 2144.28
|  | m |  | 1002 | 0.04 |  |  |  | 2.14 | 0.92 |  | 2144.28 | 921.84 | 2144.28
163 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 3G2,5 | m | 1 |  | 0 | 440 |  | 1.22 | 1.22 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 17.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 404.8 | 941.6
|  | m |  | 440 | 0.04 |  |  |  | 2.14 | 0.92 |  | 941.6 | 404.8 | 941.6
164 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
| CAVO FG16OM16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 671 |  | 1.88 | 1.88 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 26.84 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 617.32 | 1878.8
|  | m |  | 671 | 0.04 |  |  |  | 2.8 | 0.92 |  | 1878.8 | 617.32 | 1878.8
165 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
| CAVO FG16OM16 3G4 | m | 1 |  | 0 | 440 |  | 1.88 | 1.88 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 17.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 404.8 | 1232
|  | m |  | 440 | 0.04 |  |  |  | 2.8 | 0.92 |  | 1232 | 404.8 | 1232
166 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
| CAVO FG16OM16 3G6 | m | 1 |  | 0 | 339 |  | 2.64 | 2.64 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.06 |  | 1 | 20.34 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 467.82 | 1362.78
|  | m |  | 339 | 0.06 |  |  |  | 4.02 | 1.38 |  | 1362.78 | 467.82 | 1362.78
167 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
| CAVO FG16OM16 3G6 | m | 1 |  | 0 | 180 |  | 2.64 | 2.64 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.06 |  | 1 | 10.8 |  | 23 | 1.38 | 1.38
[13 empty] | 248.4 | 723.6
|  | m |  | 180 | 0.06 |  |  |  | 4.02 | 1.38 |  | 723.6 | 248.4 | 723.6
168 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 2,5 mm²
| CAVO FG16OM16 5G2,5 | m | 1 |  | 0 | 10 |  | 2.07 | 2.07 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 9.2 | 29.9
|  | m |  | 10 | 0.04 |  |  |  | 2.99 | 0.92 |  | 29.9 | 9.2 | 29.9
169 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²
| CAVO FG16OM16 5G16 | m | 1 |  | 0 | 20 |  | 11.97 | 11.97 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.1 |  | 1 | 2 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 46 | 285.4
|  | m |  | 20 | 0.1 |  |  |  | 14.27 | 2.3 |  | 285.4 | 46 | 285.4
170 | CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²
| CAVO FG16OM16 5G16 | m | 1 |  | 0 | 10 |  | 11.97 | 11.97 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 23 | 142.7
|  | m |  | 10 | 0.1 |  |  |  | 14.27 | 2.3 |  | 142.7 | 23 | 142.7
171 | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 1 |  | 0 | 2380 |  | 0.27 | 0.27 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 95.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 2189.6 | 2832.2
|  | m |  | 2380 | 0.04 |  |  |  | 1.19 | 0.92 |  | 2832.2 | 2189.6 | 2832.2
172 | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²
| CAVO FG17 1x1,5 | m | 1 |  | 0 | 1200 |  | 0.27 | 0.27 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 48 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 1104 | 1428
|  | m |  | 1200 | 0.04 |  |  |  | 1.19 | 0.92 |  | 1428 | 1104 | 1428
173 | CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi coassiali per impianti TVcc Cavo composto per segnali video RG59-75 Ohm/100m - Capacità 60 pF/m, schermato per interno + cavo per comando brandegiabile 5x1,5 mm²
| RG 59 B/U + 2X1,00 NERO BOB.1000 ECA | m | 1 |  | 0 | 485 |  | 1.76 | 1.76 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 19.4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 446.2 | 1299.8
|  | m |  | 485 | 0.04 |  |  |  | 2.68 | 0.92 |  | 1299.8 | 446.2 | 1299.8
174 | CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi coassiali per impianti TVcc Cavo composto per segnali video RG59-75 Ohm/100m - Capacità 60 pF/m, schermato per interno + cavo per comando brandegiabile 5x1,5 mm²
| RG 59 B/U + 2X1,00 NERO BOB.1000 ECA | m | 1 |  | 0 | 485 |  | 1.76 | 1.76 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 19.4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 446.2 | 1299.8
|  | m |  | 485 | 0.04 |  |  |  | 2.68 | 0.92 |  | 1299.8 | 446.2 | 1299.8
175 | CAVI per trasmissione dati twistati, non schermati Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp
| 307400675-DS-1LN6APSL3 U/FTP CAT6A LSZH CPR CCA 23AWG CABLE | m | 1 |  | 0 | 4940 |  | 0.58 | 0.58 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 197.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 4544.8 | 7410
|  | m |  | 4940 | 0.04 |  |  |  | 1.5 | 0.92 |  | 7410 | 4544.8 | 7410
176 | CAVI per trasmissione dati twistati, non schermati Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp
| 307400675-DS-1LN6APSL3 U/FTP CAT6A LSZH CPR CCA 23AWG CABLE | m | 1 |  | 0 | 1930 |  | 0.58 | 0.58 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 77.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 1775.6 | 2895
|  | m |  | 1930 | 0.04 |  |  |  | 1.5 | 0.92 |  | 2895 | 1775.6 | 2895
177 | Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH 8 fibre - 50/125 OM2
| CAVO 8FO CLT DIEL OM3 LSZH INT/EST CCA | m | 1 |  | 0 | 100 |  | 1.73 | 1.73 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 92 | 265
|  | m |  | 100 | 0.04 |  |  |  | 2.65 | 0.92 |  | 265 | 92 | 265
178 | Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH 8 fibre - 50/125 OM2
| CAVO 8FO CLT DIEL OM3 LSZH INT/EST CCA | m | 1 |  | 0 | 100 |  | 1.73 | 1.73 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 92 | 265
|  | m |  | 100 | 0.04 |  |  |  | 2.65 | 0.92 |  | 265 | 92 | 265
179 | Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 100A 250A, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 35 kA quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
| NSX160F 36kA 4P senza sganciatore_T | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 320 | 320 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 3 |  | 1 | 3 |  | 23 | 69 | 69
[13 empty] | 69.01 | 389
|  | Cadauno |  | 1 | 3 |  |  |  | 389 | 69.01 |  | 389 | 69.01 | 389
180 | Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 100A 250A, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 35 kA quadripolare fino a 250A attacchi anteriori
| NSX250F 36kA 4P senza sganciatore_T | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 385.98 | 385.98 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 4 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 92.01 | 477.98
|  | Cadauno |  | 1 | 4 |  |  |  | 477.98 | 92.01 |  | 477.98 | 92.01 | 477.98
181 | Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 400A 630A, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 65 kA quadripolare fino a 630A attacchi anteriori
| NSX630H 70KA 4P SENZA SGANCIATORE_T | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1545.6 | 1545.6 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 4 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 92.03 | 1637.6
|  | Cadauno |  | 1 | 4 |  |  |  | 1637.6 | 92.03 |  | 1637.6 | 92.03 | 1637.6
182 | Sganciatore differenziale con soglia di intervento REGOLABILE Idn da 0,03A a 3A tempo di intervento regolabile da 0 Sec. a 1,5Sec. con indicazione di preallarme al 50% della soglia impostata, in opera: abbinabile agli interruttori con tensione nominale Vn 690V fino a 160A
| MLOGIC-2.2 160A 4P NSX160/250_T | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 348.18 | 348.18 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 3 |  | 1 | 3 |  | 23 | 69 | 69
[13 empty] | 69 | 417.18
|  | Cadauno |  | 1 | 3 |  |  |  | 417.18 | 69 |  | 417.18 | 69 | 417.18
183 | Sganciatore differenziale con soglia di intervento REGOLABILE Idn da 0,03A a 3A tempo di intervento regolabile da 0 Sec. a 1,5Sec. con indicazione di preallarme al 50% della soglia impostata, in opera: abbinabile agli interruttori con tensione nominale Vn 690V e la possibilità di motorizzazione fino a 250A
| MLOGIC-2.2 250A 4P NSX250_T | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 1 |  | 394.38 | 197.19 | 0
| MLOGIC-2.3 630A 4P NSX630_T | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 1 |  | 828.24 | 414.12 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 8 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 183.98 | 1406.62
|  | Cadauno |  | 2 | 4 |  |  |  | 703.31 | 91.99 |  | 1406.62 | 183.98 | 1406.62
184 | Interruttore di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale Icw per 1 Sec. pari a 15kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 30kA, in opera: quadripolare fino a 630A attacchi anteriori
| NSX630NA 4P_T | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1195.74 | 1195.74 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 4 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 91.94 | 1287.74
|  | Cadauno |  | 1 | 4 |  |  |  | 1287.74 | 91.94 |  | 1287.74 | 91.94 | 1287.74
185 | Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 100 x 75
| P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X75 Z | m | 1 |  | 0 | 10 |  | 7.5 | 7.5 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-Coperchio liscio L=3m L=100 z | m | 1 |  | 0 | 10 |  | 3.95 | 3.95 | 0
prezzi canale ZAMET
| SIST. SUPPORTO-Mensola L=120mm z | N | 0.5 |  | 0 | 5 |  | 5.61 | 2.81 | 0
prezzi canale ZAMET
| DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 100X75 | Cadauno | 0.05 |  | 0 | 0.5 |  | 24.56 | 1.23 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-CURVA PIANA 90D 100X75 Z | Cadauno | 0.05 |  | 0 | 0.5 |  | 14.93 | 0.75 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 2 |  | 0 | 20 |  | 0.79 | 1.58 | 0
prezzi canale ZAMET
| SIST. SUPPORTO-BULLONE+DADO M6X12 Z | Cadauno | 4 |  | 0 | 40 |  | 0.1 | 0.4 | 0
prezzi canale ZAMET
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.35 |  | 1 | 3.5 |  | 23 | 8.05 | 8.05
[13 empty] | 80.5 | 262.7
|  | m |  | 10 | 0.35 |  |  |  | 26.27 | 8.05 |  | 262.7 | 80.5 | 262.7
186 | Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75
| P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 200X75 Z | m | 1 |  | 0 | 305 |  | 11.07 | 11.07 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=200 Z | m | 1 |  | 0 | 305 |  | 6.66 | 6.66 | 0
prezzi canale ZAMET
| SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=220MM Z | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 152.5 |  | 6.8 | 3.4 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 200X75 | Cadauno | 0.05 |  | 0 | 15.25 |  | 31.99 | 1.6 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-CURVA PIANA 90D 200X75 Z | Cadauno | 0.05 |  | 0 | 15.25 |  | 23 | 1.15 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 2 |  | 0 | 610 |  | 0.79 | 1.58 | 0
prezzi canale ZAMET
| SIST. SUPPORTO-BULLONE+DADO M6X12 Z | Cadauno | 4 |  | 0 | 1220 |  | 0.1 | 0.4 | 0
prezzi canale ZAMET
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.4 |  | 1 | 122 |  | 23 | 9.2 | 9.2
[13 empty] | 2806 | 10693.3
|  | m |  | 305 | 0.4 |  |  |  | 35.06 | 9.2 |  | 10693.3 | 2806 | 10693.3
187 | Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75
| P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 200X75 Z | m | 1 |  | 0 | 195 |  | 11.07 | 11.07 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=200 Z | m | 1 |  | 0 | 195 |  | 6.66 | 6.66 | 0
prezzi canale ZAMET
| SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=220MM Z | Cadauno | 0.5 |  | 0 | 97.5 |  | 6.8 | 3.4 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 200X75 | Cadauno | 0.05 |  | 0 | 9.75 |  | 31.99 | 1.6 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-CURVA PIANA 90D 200X75 Z | Cadauno | 0.05 |  | 0 | 9.75 |  | 23 | 1.15 | 0
prezzi canale ZAMET
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 2 |  | 0 | 390 |  | 0.79 | 1.58 | 0
prezzi canale ZAMET
| SIST. SUPPORTO-BULLONE+DADO M6X12 Z | Cadauno | 4 |  | 0 | 780 |  | 0.1 | 0.4 | 0
prezzi canale ZAMET
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.4 |  | 1 | 78 |  | 23 | 9.2 | 9.2
[13 empty] | 1794 | 6836.7
|  | m |  | 195 | 0.4 |  |  |  | 35.06 | 9.2 |  | 6836.7 | 1794 | 6836.7
188 | Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75
| P31-CURVA IN SALITA 90D 200X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 38 |  | 24.34 | 24.34 | 0
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 4 |  | 0 | 152 |  | 0.79 | 3.16 | 0
prezzi canale ZAMET
| SIST. SUPPORTO-BULLONE+DADO M6X12 Z | Cadauno | 8 |  | 0 | 304 |  | 0.1 | 0.8 | 0
prezzi canale ZAMET
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 7.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 174.8 | 1250.2
|  | Cadauno |  | 38 | 0.2 |  |  |  | 32.9 | 4.6 |  | 1250.2 | 174.8 | 1250.2
189 | Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75
| P31-CURVA IN SALITA 90D 200X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 14 |  | 24.34 | 24.34 | 0
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 4 |  | 0 | 56 |  | 0.79 | 3.16 | 0
prezzi canale ZAMET
| SIST. SUPPORTO-BULLONE+DADO M6X12 Z | Cadauno | 8 |  | 0 | 112 |  | 0.1 | 0.8 | 0
prezzi canale ZAMET
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 2.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 64.4 | 460.6
|  | Cadauno |  | 14 | 0.2 |  |  |  | 32.9 | 4.6 |  | 460.6 | 64.4 | 460.6
190 | Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75
| P31-INCROCIO PIANO 200X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 18 |  | 39.84 | 39.84 | 0
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 8 |  | 0 | 144 |  | 0.79 | 6.32 | 0
prezzi canale ZAMET
| SIST. SUPPORTO-BULLONE+DADO M6X12 Z | Cadauno | 16 |  | 0 | 288 |  | 0.1 | 1.6 | 0
prezzi canale ZAMET
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 5.4 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 124.2 | 983.88
|  | Cadauno |  | 18 | 0.3 |  |  |  | 54.66 | 6.9 |  | 983.88 | 124.2 | 983.88
191 | Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75
| P31-INCROCIO PIANO 200X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 39.84 | 39.84 | 0
| P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z | Cadauno | 8 |  | 0 | 80 |  | 0.79 | 6.32 | 0
prezzi canale ZAMET
| SIST. SUPPORTO-BULLONE+DADO M6X12 Z | Cadauno | 16 |  | 0 | 160 |  | 0.1 | 1.6 | 0
prezzi canale ZAMET
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 3 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 69 | 546.6
|  | Cadauno |  | 10 | 0.3 |  |  |  | 54.66 | 6.9 |  | 546.6 | 69 | 546.6
192 | Flange per attacco a quadro elettrico di canala in acciaio zincato a mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in opera
| P31-Flangia attacco a quadro 200x75 z | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 8.45 | 8.45 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 27.6 | 78.3
|  | Cadauno |  | 6 | 0.2 |  |  |  | 13.05 | 4.6 |  | 78.3 | 27.6 | 78.3
193 | Flange per attacco a quadro elettrico di canala in acciaio zincato a mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in opera
| P31-Flangia attacco a quadro 200x75 z | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 8.45 | 8.45 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 0.8 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 18.4 | 52.2
|  | Cadauno |  | 4 | 0.2 |  |  |  | 13.05 | 4.6 |  | 52.2 | 18.4 | 52.2
194 | Testata di chiusura per canala in acciaio zincato fino a mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in opera
| P31-TESTATA DI CHIUSURA 200X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 23 |  | 4.55 | 4.55 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.1 |  | 1 | 2.3 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 52.9 | 157.55
|  | Cadauno |  | 23 | 0.1 |  |  |  | 6.85 | 2.3 |  | 157.55 | 52.9 | 157.55
195 | Testata di chiusura per canala in acciaio zincato fino a mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in opera
| P31-TESTATA DI CHIUSURA 200X75 Z | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 4.55 | 4.55 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.1 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 27.6 | 82.2
|  | Cadauno |  | 12 | 0.1 |  |  |  | 6.85 | 2.3 |  | 82.2 | 27.6 | 82.2
196 | Separatore per canalizzazione metallica altezza fino a 100 mm in opera
| P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=75MM Z | m | 1 |  | 0 | 315 |  | 4.55 | 4.55 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 63 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 1449 | 2882.25
|  | m |  | 315 | 0.2 |  |  |  | 9.15 | 4.6 |  | 2882.25 | 1449 | 2882.25
197 | Separatore per canalizzazione metallica altezza fino a 100 mm in opera
| P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=75MM Z | m | 1 |  | 0 | 195 |  | 4.55 | 4.55 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 39 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 897 | 1784.25
|  | m |  | 195 | 0.2 |  |  |  | 9.15 | 4.6 |  | 1784.25 | 897 | 1784.25
198 | Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
| CASSETTA DERIVAZIONE IP56 240x190x90 | Cadauno | 1 |  | 0 | 126 |  | 13.57 | 13.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 25.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 579.6 | 2289.42
|  | Cadauno |  | 126 | 0.2 |  |  |  | 18.17 | 4.6 |  | 2289.42 | 579.6 | 2289.42
199 | Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
| CASSETTA DERIVAZIONE IP56 240x190x90 | Cadauno | 1 |  | 0 | 46 |  | 13.57 | 13.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 9.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 211.6 | 835.82
|  | Cadauno |  | 46 | 0.2 |  |  |  | 18.17 | 4.6 |  | 835.82 | 211.6 | 835.82
200 | Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
| CASSETTA DERIVAZIONE IP56 240x190x90 | Cadauno | 1 |  | 0 | 33 |  | 13.57 | 13.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 6.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 151.8 | 599.61
|  | Cadauno |  | 33 | 0.2 |  |  |  | 18.17 | 4.6 |  | 599.61 | 151.8 | 599.61
201 | Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
| CASSETTA DERIVAZIONE IP56 240x190x90 | Cadauno | 1 |  | 0 | 31 |  | 13.57 | 13.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 6.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 142.6 | 563.27
|  | Cadauno |  | 31 | 0.2 |  |  |  | 18.17 | 4.6 |  | 563.27 | 142.6 | 563.27
202 | Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
| CASSETTA DERIVAZIONE IP56 240x190x90 | Cadauno | 1 |  | 0 | 50 |  | 13.57 | 13.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 10 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 230 | 908.5
|  | Cadauno |  | 50 | 0.2 |  |  |  | 18.17 | 4.6 |  | 908.5 | 230 | 908.5
203 | Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
| CASSETTA DERIVAZIONE IP56 240x190x90 | Cadauno | 1 |  | 0 | 42 |  | 13.57 | 13.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 8.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 193.2 | 763.14
|  | Cadauno |  | 42 | 0.2 |  |  |  | 18.17 | 4.6 |  | 763.14 | 193.2 | 763.14
204 | Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
| CASSETTA DERIVAZIONE IP56 240x190x90 | Cadauno | 1 |  | 0 | 26 |  | 13.57 | 13.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 5.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 119.6 | 472.42
|  | Cadauno |  | 26 | 0.2 |  |  |  | 18.17 | 4.6 |  | 472.42 | 119.6 | 472.42
205 | Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
| CASSETTA DERIVAZIONE IP56 240x190x90 | Cadauno | 1 |  | 0 | 11 |  | 13.57 | 13.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 2.2 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 50.6 | 199.87
|  | Cadauno |  | 11 | 0.2 |  |  |  | 18.17 | 4.6 |  | 199.87 | 50.6 | 199.87
206 | Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
| CASSETTA DERIVAZIONE IP56 240x190x90 | Cadauno | 1 |  | 0 | 28 |  | 13.57 | 13.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 5.6 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 128.8 | 508.76
|  | Cadauno |  | 28 | 0.2 |  |  |  | 18.17 | 4.6 |  | 508.76 | 128.8 | 508.76
207 | Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 | m | 1 |  | 0 | 100 |  | 0.67 | 0.67 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.07 |  | 1 | 7 |  | 23 | 1.61 | 1.61
[13 empty] | 161 | 228
|  | m |  | 100 | 0.07 |  |  |  | 2.28 | 1.61 |  | 228 | 161 | 228
208 | Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 | m | 1 |  | 0 | 90 |  | 0.67 | 0.67 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.07 |  | 1 | 6.3 |  | 23 | 1.61 | 1.61
[13 empty] | 144.9 | 205.2
|  | m |  | 90 | 0.07 |  |  |  | 2.28 | 1.61 |  | 205.2 | 144.9 | 205.2
209 | Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 | m | 1 |  | 0 | 100 |  | 0.67 | 0.67 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.07 |  | 1 | 7 |  | 23 | 1.61 | 1.61
[13 empty] | 161 | 228
|  | m |  | 100 | 0.07 |  |  |  | 2.28 | 1.61 |  | 228 | 161 | 228
210 | Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32
| Tubo corrugato 33212 in PVC d. 32 | m | 1 |  | 0 | 90 |  | 0.67 | 0.67 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.07 |  | 1 | 6.3 |  | 23 | 1.61 | 1.61
[13 empty] | 144.9 | 205.2
|  | m |  | 90 | 0.07 |  |  |  | 2.28 | 1.61 |  | 205.2 | 144.9 | 205.2
211 | Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32
| TUBO RIGIDO 33211 32 - 3 M | m | 1 |  | 0 | 400 |  | 1.84 | 1.84 | 0
| Clips fissatubo a collare dim. 32 | Cadauno | 1 |  | 0 | 400 |  | 0.09 | 0.09 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 32 | Cadauno | 0.3 |  | 0 | 120 |  | 1.16 | 0.35 | 0
| RACCORDO TUBO-TUBO IP67 32 | Cadauno | 0.3 |  | 0 | 120 |  | 0.9 | 0.27 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 80 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 1840 | 2860
|  | m |  | 400 | 0.2 |  |  |  | 7.15 | 4.6 |  | 2860 | 1840 | 2860
212 | Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32
| TUBO RIGIDO 33211 32 - 3 M | m | 1 |  | 0 | 320 |  | 1.84 | 1.84 | 0
| Clips fissatubo a collare dim. 32 | Cadauno | 1 |  | 0 | 320 |  | 0.09 | 0.09 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 32 | Cadauno | 0.3 |  | 0 | 96 |  | 1.16 | 0.35 | 0
| RACCORDO TUBO-TUBO IP67 32 | Cadauno | 0.3 |  | 0 | 96 |  | 0.9 | 0.27 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 64 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 1472 | 2288
|  | m |  | 320 | 0.2 |  |  |  | 7.15 | 4.6 |  | 2288 | 1472 | 2288
213 | Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32
| TUBO RIGIDO 33211 32 - 3 M | m | 1 |  | 0 | 160 |  | 1.84 | 1.84 | 0
| Clips fissatubo a collare dim. 32 | Cadauno | 1 |  | 0 | 160 |  | 0.09 | 0.09 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 32 | Cadauno | 0.3 |  | 0 | 48 |  | 1.16 | 0.35 | 0
| RACCORDO TUBO-TUBO IP67 32 | Cadauno | 0.3 |  | 0 | 48 |  | 0.9 | 0.27 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 32 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 736 | 1144
|  | m |  | 160 | 0.2 |  |  |  | 7.15 | 4.6 |  | 1144 | 736 | 1144
214 | Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32
| TUBO RIGIDO 33211 32 - 3 M | m | 1 |  | 0 | 260 |  | 1.84 | 1.84 | 0
| Clips fissatubo a collare dim. 32 | Cadauno | 1 |  | 0 | 260 |  | 0.09 | 0.09 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 32 | Cadauno | 0.3 |  | 0 | 78 |  | 1.16 | 0.35 | 0
| RACCORDO TUBO-TUBO IP67 32 | Cadauno | 0.3 |  | 0 | 78 |  | 0.9 | 0.27 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 52 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 1196 | 1859
|  | m |  | 260 | 0.2 |  |  |  | 7.15 | 4.6 |  | 1859 | 1196 | 1859
215 | Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50
| CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.50 | m | 1 |  | 0 | 310 |  | 1.07 | 1.07 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 62 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 1426 | 1757.7
|  | m |  | 310 | 0.2 |  |  |  | 5.67 | 4.6 |  | 1757.7 | 1426 | 1757.7
216 | Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50
| CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.50 | m | 1 |  | 0 | 300 |  | 1.07 | 1.07 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 60 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 1380 | 1701
|  | m |  | 300 | 0.2 |  |  |  | 5.67 | 4.6 |  | 1701 | 1380 | 1701
217 | Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50
| CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.50 | m | 1 |  | 0 | 300 |  | 1.07 | 1.07 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 60 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 1380 | 1701
|  | m |  | 300 | 0.2 |  |  |  | 5.67 | 4.6 |  | 1701 | 1380 | 1701
218 | Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50
| CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.50 | m | 1 |  | 0 | 150 |  | 1.07 | 1.07 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 30 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 690 | 850.5
|  | m |  | 150 | 0.2 |  |  |  | 5.67 | 4.6 |  | 850.5 | 690 | 850.5
219 | Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50
| CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.50 | m | 1 |  | 0 | 150 |  | 1.07 | 1.07 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 30 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 690 | 850.5
|  | m |  | 150 | 0.2 |  |  |  | 5.67 | 4.6 |  | 850.5 | 690 | 850.5
220 | Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 160
| CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.160 | m | 1 |  | 0 | 20 |  | 5.29 | 5.29 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.25 |  | 1 | 5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 115 | 220.8
|  | m |  | 20 | 0.25 |  |  |  | 11.04 | 5.75 |  | 220.8 | 115 | 220.8
221 | Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 160
| CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.160 | m | 1 |  | 0 | 200 |  | 5.29 | 5.29 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.25 |  | 1 | 50 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 1150 | 2208
|  | m |  | 200 | 0.25 |  |  |  | 11.04 | 5.75 |  | 2208 | 1150 | 2208
222 | Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 160
| CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.160 | m | 1 |  | 0 | 130 |  | 5.29 | 5.29 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.25 |  | 1 | 32.5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 747.5 | 1435.2
|  | m |  | 130 | 0.25 |  |  |  | 11.04 | 5.75 |  | 1435.2 | 747.5 | 1435.2
223 | Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 160
| CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.160 | m | 1 |  | 0 | 20 |  | 5.29 | 5.29 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.25 |  | 1 | 5 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 115 | 220.8
|  | m |  | 20 | 0.25 |  |  |  | 11.04 | 5.75 |  | 220.8 | 115 | 220.8
224 | Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, I.P. 30., con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 600 mm
| STRUTTURA H2000 L600 + RISALITA H2000 L400 COMPLETA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1.6 |  | 1400 | 1400 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 12.8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 294.5 | 2534.4
|  | mq |  | 1.6 | 8 |  |  |  | 1584 | 184.06 |  | 2534.4 | 294.5 | 2534.4
225 | Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, I.P. 30., con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale: sovrapprezzo per esecuzione IP55 ( Percentuale del 15 % )
| SOVRAPPREZZO PER IP55 | Cadauno | 1 |  | 0 | 2607.98 |  | 0.1 | 0.1 | 0
[13 empty] | 0 | 260.8
|  | % |  | 2607.98 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 260.8 | 0 | 260.8
226 | Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, al polo: fino a 160A con sistema di sbarre flessibili o rigide
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.5 | 11.5
|  | Cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 11.5 | 11.5 |  | 11.5 | 11.5 | 11.5
227 | Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, al polo: da 200 a 630Acon sistema di sbarre flessibili o rigide:
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 8 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 184 | 184
|  | Cadauno |  | 2 | 4 |  |  |  | 92 | 92 |  | 184 | 184 | 184
228 | Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera
| ELETTROSERRATURA DI BLOCCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 120.28 | 120.28 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 2 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 46 | 286.56
|  | Cadauno |  | 2 | 1 |  |  |  | 143.28 | 23 |  | 286.56 | 46 | 286.56
229 | Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera
| ELETTROSERRATURA DI BLOCCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 120.28 | 120.28 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 23 | 143.28
|  | Cadauno |  | 1 | 1 |  |  |  | 143.28 | 23 |  | 143.28 | 23 | 143.28
230 | Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
| DISPERSORE DI TERRA A CROCE PESANTE 1,5 MT SP | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 11.26 | 11.26 | 0
| MORSETTO SINGOLO IN ZAMA | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 0.73 | 0.73 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 1.8 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 41.4 | 113.34
|  | Cadauno |  | 6 | 0.3 |  |  |  | 18.89 | 6.9 |  | 113.34 | 41.4 | 113.34
231 | Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
| DISPERSORE DI TERRA A CROCE PESANTE 1,5 MT SP | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 11.26 | 11.26 | 0
| MORSETTO SINGOLO IN ZAMA | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 0.73 | 0.73 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 0.9 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 20.7 | 56.67
|  | Cadauno |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 18.89 | 6.9 |  | 56.67 | 20.7 | 56.67
232 | Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35
| CORDA RIGIDA RAME 35MMQ.F.7X2.52. | m | 1 |  | 0 | 130 |  | 4.57 | 4.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.05 |  | 1 | 6.5 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 149.5 | 743.6
|  | m |  | 130 | 0.05 |  |  |  | 5.72 | 1.15 |  | 743.6 | 149.5 | 743.6
233 | Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35
| CORDA RIGIDA RAME 35MMQ.F.7X2.52. | m | 1 |  | 0 | 50 |  | 4.57 | 4.57 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.05 |  | 1 | 2.5 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 57.5 | 286
|  | m |  | 50 | 0.05 |  |  |  | 5.72 | 1.15 |  | 286 | 57.5 | 286
234 | Rilevatore di presenza EIB a raggi infrarossi per l’attivazione di utenze elettriche solo in presenza effettiva di persone. Campo di ritardo alla disinserzione dell’utenza: da 10 sec a 17 min. Soglia di luminosità all’intervento: da 5 a 1000 lux. Dimensioni (h x l x p): 56 x 71 x 42 mm. Connessioni: connettore a 10 poli per unità di accoppiamento bus tipo 6120 U. Grado di protezione: IP 20. Temperatura operativa: -5/45 °C. Elementi operativi del dispositivo: commutatore a slitta per funzionamento a) automatico, b) ON continuo, c) OFF continuo. Peso: 0.05 kg. Posto in opera a regola d’arte montato sul dispositivo di accoppiamento al bus tipo 6120 U (cornice a parte)
| KNX ARGUS180PRESSYSDS2,2M LW | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 186.66 | 186.66 | 0
| CORNICE D-LIFE 1G BIANCO LOTO | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 4 | 4 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 20 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 460.1 | 2366.6
|  | Cadauno |  | 10 | 2 |  |  |  | 236.66 | 46.01 |  | 2366.6 | 460.1 | 2366.6
235 | Rilevatore di presenza EIB a raggi infrarossi per l’attivazione di utenze elettriche solo in presenza effettiva di persone. Campo di ritardo alla disinserzione dell’utenza: da 10 sec a 17 min. Soglia di luminosità all’intervento: da 5 a 1000 lux. Dimensioni (h x l x p): 56 x 71 x 42 mm. Connessioni: connettore a 10 poli per unità di accoppiamento bus tipo 6120 U. Grado di protezione: IP 20. Temperatura operativa: -5/45 °C. Elementi operativi del dispositivo: commutatore a slitta per funzionamento a) automatico, b) ON continuo, c) OFF continuo. Peso: 0.05 kg. Posto in opera a regola d’arte montato sul dispositivo di accoppiamento al bus tipo 6120 U (cornice a parte)
| KNX ARGUS180PRESSYSDS2,2M LW | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 186.66 | 186.66 | 0
| CORNICE D-LIFE 1G BIANCO LOTO | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 8 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 184.04 | 946.64
|  | Cadauno |  | 4 | 2 |  |  |  | 236.66 | 46.01 |  | 946.64 | 184.04 | 946.64
236 | Centrale di allarme a 4 zone in contenitore metallico, espandibile a 8 zone. Inseribile con tastiera o comando a chiave, doppia resistenza di bilanciamento, linea bus seriale max 800 m Memoria 512 eventi. Combinatore telefonico digitale e modem per gestione integrata a distanza. Implementabile con con modulo combinatore e messaggi vocali. 1 uscita relè. Completa di alimentatore, contatto antisabotaggio e tastiera di comando remota.
| CENTRALE 16-64 ZONE PSTN | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 221.1 | 221.1 | 0
| CONTENITORE PLASTICO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 53.35 | 53.35 | 0
| TRASFORMATORE 230V-18 V 60VA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 46.2 | 46.2 | 0
| MODULO ESPANSIONE 8 ZONE | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 51.7 | 51.7 | 0
| MODULO LAN SU BUS | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 149.6 | 149.6 | 0
| BATTERIA 12V 17HA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 28.8 | 28.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
| MODULO LTE BUS PER INTEGRAZ. | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 209 | 209 | 0
[13 empty] | 367.98 | 1127.75
|  | Cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 1127.75 | 367.98 |  | 1127.75 | 367.98 | 1127.75
237 | Centrale di allarme a 4 zone in contenitore metallico, espandibile a 8 zone. Inseribile con tastiera o comando a chiave, doppia resistenza di bilanciamento, linea bus seriale max 800 m Memoria 512 eventi. Combinatore telefonico digitale e modem per gestione integrata a distanza. Implementabile con con modulo combinatore e messaggi vocali. 1 uscita relè. Completa di alimentatore, contatto antisabotaggio e tastiera di comando remota.
| CENTRALE 16-64 ZONE PSTN | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 221.1 | 221.1 | 0
| CONTENITORE PLASTICO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 53.35 | 53.35 | 0
| TRASFORMATORE 230V-18 V 60VA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 46.2 | 46.2 | 0
| MODULO ESPANSIONE 8 ZONE | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 51.7 | 51.7 | 0
| MODULO LAN SU BUS | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 149.6 | 149.6 | 0
| BATTERIA 12V 17HA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 28.8 | 28.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
| MODULO LTE BUS PER INTEGRAZ. | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 209 | 209 | 0
[13 empty] | 367.98 | 1127.75
|  | Cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 1127.75 | 367.98 |  | 1127.75 | 367.98 | 1127.75
238 | Deviatore a chiave, per comando a distanza. Indicatori a LED, fornito con n. 3 chiavi
| TASTIERA DI RIPARAZIONE DA ESTERNO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 100.65 | 100.65 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 2 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 46 | 146.65
|  | Cadauno |  | 1 | 2 |  |  |  | 146.65 | 46 |  | 146.65 | 46 | 146.65
239 | Deviatore a chiave, per comando a distanza. Indicatori a LED, fornito con n. 3 chiavi
| TASTIERA DI RIPARAZIONE DA ESTERNO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 100.65 | 100.65 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 2 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 46 | 146.65
|  | Cadauno |  | 1 | 2 |  |  |  | 146.65 | 46 |  | 146.65 | 46 | 146.65
240 | Sirena elettronica, in custodia plastica con dispositivo antisabotaggio, 12 Vcc 10W 720 mA, in opera,autoalimentata completa di batteria
| SEL70-LED SIRENA DA ESTERNO LED | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 58 | 58 | 0
| BATTERIA 12V 2AH | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 6.08 | 6.08 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 23 | 87.08
|  | Cadauno |  | 1 | 1 |  |  |  | 87.08 | 23 |  | 87.08 | 23 | 87.08
241 | Contatto magnetico a vista, tipo NC, lungh. mm 34, portata 25 mm, magnete in alnico, custodia bianca.
| CONTATTO MAGNETICO GUAINA INOX | Cadauno | 1 |  | 0 | 20 |  | 34.86 | 34.86 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 40 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 920 | 1617.2
|  | Cadauno |  | 20 | 2 |  |  |  | 80.86 | 46 |  | 1617.2 | 920 | 1617.2
242 | Contatto magnetico a vista, tipo NC, lungh. mm 34, portata 25 mm, magnete in alnico, custodia bianca.
| CONTATTO MAGNETICO GUAINA INOX | Cadauno | 1 |  | 0 | 14 |  | 34.86 | 34.86 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 28 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 644 | 1132.04
|  | Cadauno |  | 14 | 2 |  |  |  | 80.86 | 46 |  | 1132.04 | 644 | 1132.04
243 | Tastiera con codificatore numerico di attivazione e disattivazione a zone dell'impianto
| TASTIERA LCD TOUCH SENSE | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 191.4 | 191.4 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 4 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 92.02 | 474.8
|  | Cadauno |  | 2 | 2 |  |  |  | 237.4 | 46.01 |  | 474.8 | 92.02 | 474.8
244 | Tastiera con codificatore numerico di attivazione e disattivazione a zone dell'impianto
| TASTIERA LCD TOUCH SENSE | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 191.4 | 191.4 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 2 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 46.01 | 237.4
|  | Cadauno |  | 1 | 2 |  |  |  | 237.4 | 46.01 |  | 237.4 | 46.01 | 237.4
245 | Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W
| SAVING IP65 LED 236 4000K | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 31.27 | 31.27 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 1.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 34.5 | 128.31
|  | Cadauno |  | 3 | 0.5 |  |  |  | 42.77 | 11.5 |  | 128.31 | 34.5 | 128.31
246 | Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W
| SAVING IP65 LED 236 4000K | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 31.27 | 31.27 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 2 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 46 | 171.08
|  | Cadauno |  | 4 | 0.5 |  |  |  | 42.77 | 11.5 |  | 171.08 | 46 | 171.08
247 | TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 3/8"
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 101 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
248 | TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 3/8"
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 64.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
249 | TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 1/2"
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 65.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
250 | TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 1/2"
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
251 | TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 5/8"
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 53 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
252 | TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 5/8"
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
253 | TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 3/4"
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 26.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
254 | TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 3/4"
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
255 | TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresì comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per l’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 7/8"
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
256 | Canali d’aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, giunzionin a flangia o baionetta, compresi i pezzi speciali (curve – derivazioni – ecc.), compresi gli sfridi e lo staffaggio spessore 6/10 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 250.17 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
257 | Canali d’aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, giunzionin a flangia o baionetta, compresi i pezzi speciali (curve – derivazioni – ecc.), compresi gli sfridi e lo staffaggio spessore 6/10 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 278.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 | Canali d’aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, giunzionin a flangia o baionetta, compresi i pezzi speciali (curve – derivazioni – ecc.), compresi gli sfridi e lo staffaggio spessore 6/10 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 46.41 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
259 | Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e controtelaio fino a 5 dm²
[13 empty] | 0 | 0
|  | dmq |  | 43.08 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
260 | Griglia di presa aria esterna in alluminio completa di controtelaio fino a 5 dm²
[13 empty] | 0 | 0
|  | dmq |  | 2.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
261 | Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo staffaggio al muro dell’apparecchiatura. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono inclusi i collegamenti elettrici. sonda di temp tipo TPC
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo staffaggio al muro dell’apparecchiatura. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono inclusi i collegamenti elettrici. sonda di temp tipo TPC
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
263 | Valvola di sicurezza meccanica per impianto termico – omologata ISPESL: valvola di sicurezza a membrana Ø ½* ¾
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
264 | Valvola di sicurezza meccanica per impianto termico – omologata ISPESL: valvola di sicurezza a membrana Ø ½* ¾
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
265 | Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø ½”
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
266 | Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100 °C: filettata Ø ¾”
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
267 | Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100 °C: filettata Ø ¾”
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
268 | Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 1”
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
269 | Termometro ad immersione
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
270 | Termometro ad immersione
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
271 | Pozzetto per termometro
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
272 | Pozzetto per termometro
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
273 | Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi i soli scavi, rinterri, rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 UNI EN 1329: diametro esterno 125 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
274 | Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi i soli scavi, rinterri, rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 UNI EN 1329: diametro esterno 125 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
275 | Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI EN 1329: derivazione doppia a 45°: diametro esterno 125 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
276 | Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI EN 1329: derivazione doppia a 45°: diametro esterno 125 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
277 | Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI EN 1329: derivazione a 45°: diametro esterno 125 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
278 | Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI EN 1329: derivazione a 45°: diametro esterno 125 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
279 | Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
280 | Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
281 | Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
282 | Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
283 | Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
284 | Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
285 | Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 32 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
286 | Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 32 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
287 | Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 40 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
288 | Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 40 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 80 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
289 | Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
290 | Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
291 | Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
292 | Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
293 | Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
294 | Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
295 | Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al centro
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
296 | Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al centro
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
297 | Sistema Analogico Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore nel rispetto della normativa EN 54-2. Per la gestione di impianti di tipo misto: incendio e gas tramite apposite interfacce per sensori GAS. Versione per montaggio a muro. Configurazione base 4 linee analogiche, espandibile fino 16 linee con l'aggiunta di schede, ognuna delle quali fornisce linee aggiuntive.
| CENTRALE 2 LOOP ESP. 4 LOOP | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1441.2 | 1441.2 | 0
| LIB BOARD ESP. 2 LOOP ADV | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 894.6 | 894.6 | 0
| BATTERIA 12V 17HA | Cadauno | 2 |  | 0 | 2 |  | 28.8 | 57.6 | 0
| Chiave abil. Seriali/?Serial Enable Key | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 148.2 | 148.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368.06 | 2909.6
|  | Cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 2909.6 | 368.06 |  | 2909.6 | 368.06 | 2909.6
298 | Sistema Analogico Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore nel rispetto della normativa EN 54-2. Per la gestione di impianti di tipo misto: incendio e gas tramite apposite interfacce per sensori GAS. Versione per montaggio a muro. Configurazione base 4 linee analogiche, espandibile fino 16 linee con l'aggiunta di schede, ognuna delle quali fornisce linee aggiuntive.
| CENTRALE 2 LOOP ESP. 4 LOOP | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1441.2 | 1441.2 | 0
| LIB BOARD ESP. 2 LOOP ADV | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 894.6 | 894.6 | 0
| BATTERIA 12V 17HA | Cadauno | 2 |  | 0 | 2 |  | 28.8 | 57.6 | 0
| Chiave abil. Seriali/?Serial Enable Key | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 148.2 | 148.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368.06 | 2909.6
|  | Cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 2909.6 | 368.06 |  | 2909.6 | 368.06 | 2909.6
299 | RIVELATORI Sistema Convenzionale Sistema Convenzionale Rivelatore a doppia tecnologia ottico-termico. Nel rispetto della normativa EN 54.7, EN 54.5 Classe A1R, CEA 4021. Tensione di funzionamento 8/30Vcc. Temperatura di funzionamento -20°C +60°C.
| OPT DET ISOLATOR NOTIFIER | Cadauno | 1 |  | 0 | 159 |  | 35 | 35 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 47.7 |  | 23 | 6.9 | 6.9
| RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 159 |  | 3.75 | 3.75 | 0
[13 empty] | 1097.1 | 7258.35
|  | Cadauno |  | 159 | 0.3 |  |  |  | 45.65 | 6.9 |  | 7258.35 | 1097.1 | 7258.35
300 | RIVELATORI Sistema Convenzionale Sistema Convenzionale Rivelatore a doppia tecnologia ottico-termico. Nel rispetto della normativa EN 54.7, EN 54.5 Classe A1R, CEA 4021. Tensione di funzionamento 8/30Vcc. Temperatura di funzionamento -20°C +60°C.
| OPT DET ISOLATOR NOTIFIER | Cadauno | 1 |  | 0 | 53 |  | 35 | 35 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 15.9 |  | 23 | 6.9 | 6.9
| RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 53 |  | 3.75 | 3.75 | 0
[13 empty] | 365.7 | 2419.45
|  | Cadauno |  | 53 | 0.3 |  |  |  | 45.65 | 6.9 |  | 2419.45 | 365.7 | 2419.45
301 | Sistema Analogico Rivelatore laser di fumo capace di anticipare il rilevamento delle particelle di combustione. Alimentazione 15-32Vdc. Stato normale 230µA a 24Vdc. In allarme (LED acceso) 330µA. Temperatura di funzionamento 10÷55°C. Umidità 10%÷93%
| BARRIERA ANALOGICA IND.0-75MT | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 423 | 423 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 16 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 368.08 | 3752
|  | Cadauno |  | 8 | 2 |  |  |  | 469 | 46.01 |  | 3752 | 368.08 | 3752
302 | Sistema Analogico Rivelatore laser di fumo capace di anticipare il rilevamento delle particelle di combustione. Alimentazione 15-32Vdc. Stato normale 230µA a 24Vdc. In allarme (LED acceso) 330µA. Temperatura di funzionamento 10÷55°C. Umidità 10%÷93%
| BARRIERA ANALOGICA IND.0-75MT | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 423 | 423 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 8 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 184.04 | 1876
|  | Cadauno |  | 4 | 2 |  |  |  | 469 | 46.01 |  | 1876 | 184.04 | 1876
303 | Accessori Scheda relè a 8 contatti Na per l'utilizzo di comando apparecchiature.
| SCHEDA EXP. 8 REL 8 O.C. | Cadauno | 1 |  | 0 | 9 |  | 70 | 70 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 9 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 207 | 837
|  | Cadauno |  | 9 | 1 |  |  |  | 93 | 23 |  | 837 | 207 | 837
304 | Accessori Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto individua il rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto.
| RIPETITORE OTTICO INCASSO | Cadauno | 1 |  | 0 | 125 |  | 5.8 | 5.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 25 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 575 | 1300
|  | Cadauno |  | 125 | 0.2 |  |  |  | 10.4 | 4.6 |  | 1300 | 575 | 1300
305 | Accessori Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto individua il rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto.
| RIPETITORE OTTICO INCASSO | Cadauno | 1 |  | 0 | 37 |  | 5.8 | 5.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 7.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 170.2 | 384.8
|  | Cadauno |  | 37 | 0.2 |  |  |  | 10.4 | 4.6 |  | 384.8 | 170.2 | 384.8
306 | ACCESSORI Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione 9-33Vcc. Consumo in corrente 1224BR@24V: 18mA. Consumo in corrente 1224BR@12V: 9mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +70°C. Uscita 1224BR@24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Uscita 1224BR@12V: 97 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Umidità 93% RH @ 55°C (con base IP66).
| SIRENA/STROBE AN. ISO. 32 TONI BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 73.65 | 73.65 | 0
| RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 3.75 | 3.75 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.5 | 88.9
|  | Cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.9 | 11.5 |  | 88.9 | 11.5 | 88.9
307 | ACCESSORI Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione 9-33Vcc. Consumo in corrente 1224BR@24V: 18mA. Consumo in corrente 1224BR@12V: 9mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +70°C. Uscita 1224BR@24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Uscita 1224BR@12V: 97 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Umidità 93% RH @ 55°C (con base IP66).
| SIRENA/STROBE AN. ISO. 32 TONI BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 73.65 | 73.65 | 0
| RIV ANALOG BASE INTEL SENSOR BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 3.75 | 3.75 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.5 | 88.9
|  | Cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.9 | 11.5 |  | 88.9 | 11.5 | 88.9
308 | Accessori Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc (costante). Lampada ad alta efficienza.
| PANNELLO OTT/ACU EN54-3/23 | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 52.4 | 52.4 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 7 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 161 | 527.8
|  | Cadauno |  | 7 | 1 |  |  |  | 75.4 | 23 |  | 527.8 | 161 | 527.8
309 | Accessori Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc (costante). Lampada ad alta efficienza.
| PANNELLO OTT/ACU EN54-3/23 | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 52.4 | 52.4 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 7 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 161 | 527.8
|  | Cadauno |  | 7 | 1 |  |  |  | 75.4 | 23 |  | 527.8 | 161 | 527.8
310 | Accessori Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di funzionamento 15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorbimento a riposo 260 µA. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C.
| PULSANTE ANALOGICO INDIRIZZATO | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 14.1 | 14.1 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 3.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 80.5 | 179.2
|  | Cadauno |  | 7 | 0.5 |  |  |  | 25.6 | 11.5 |  | 179.2 | 80.5 | 179.2
311 | Accessori Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di funzionamento 15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorbimento a riposo 260 µA. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C.
| PULSANTE ANALOGICO INDIRIZZATO | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 14.1 | 14.1 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 3.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 80.5 | 179.2
|  | Cadauno |  | 7 | 0.5 |  |  |  | 25.6 | 11.5 |  | 179.2 | 80.5 | 179.2
312 | F.P.O. di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio a vista
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 5 |  | 0 | 60 |  | 0.83 | 4.15 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 0.91 | 0.91 | 0
| Raccordo tubo-tubo dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 0.72 | 0.72 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 2.83 | 2.83 | 0
| CONTENITORE IP55 3M | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 3.39 | 3.39 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 24 |  | 0.62 | 1.24 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.4 |  | 1 | 4.8 |  | 23 | 9.2 | 9.2
[13 empty] | 110.4 | 269.28
|  | Cadauno |  | 12 | 0.4 |  |  |  | 22.44 | 9.2 |  | 269.28 | 110.4 | 269.28
313 | F.P.O. di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa di servizio a vista
| Tubo rigido diametro 25 mm - L=3 mt | m | 5 |  | 0 | 25 |  | 0.83 | 4.15 | 0
| Raccordo tubo-scatola dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.91 | 0.91 | 0
| Raccordo tubo-tubo dim. 25 | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 0.72 | 0.72 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100x100x50 | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 2.83 | 2.83 | 0
| CONTENITORE IP55 3M | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 3.39 | 3.39 | 0
| Copriforo bianco | Cadauno | 2 |  | 0 | 10 |  | 0.62 | 1.24 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.4 |  | 1 | 2 |  | 23 | 9.2 | 9.2
[13 empty] | 46 | 112.2
|  | Cadauno |  | 5 | 0.4 |  |  |  | 22.44 | 9.2 |  | 112.2 | 46 | 112.2
314 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata (pulsante a tirante)
| Pulsante 1P NO 10A tirante bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 8.3 | 8.3 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 | m | 10 |  | 0 | 40 |  | 0.32 | 3.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 27.6 | 73.6
|  | Cadauno |  | 4 | 0.3 |  |  |  | 18.4 | 6.9 |  | 73.6 | 27.6 | 73.6
315 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata (pulsante a tirante)
| Pulsante 1P NO 10A tirante bianco | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 8.3 | 8.3 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 | m | 10 |  | 0 | 20 |  | 0.32 | 3.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 13.8 | 36.8
|  | Cadauno |  | 2 | 0.3 |  |  |  | 18.4 | 6.9 |  | 36.8 | 13.8 | 36.8
316 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta
| SPIA PRISMATICA ROSSO BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 10.79 | 10.79 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 | m | 10 |  | 0 | 40 |  | 0.32 | 3.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 27.6 | 83.56
|  | Cadauno |  | 4 | 0.3 |  |  |  | 20.89 | 6.9 |  | 83.56 | 27.6 | 83.56
317 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta
| SPIA PRISMATICA ROSSO BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 10.79 | 10.79 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 | m | 10 |  | 0 | 10 |  | 0.32 | 3.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 0.3 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 6.9 | 20.89
|  | Cadauno |  | 1 | 0.3 |  |  |  | 20.89 | 6.9 |  | 20.89 | 6.9 | 20.89
318 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata interruttore/pulsante di tacitazione
| PULSANTE 1P NC 10A BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 4.9 | 4.9 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 | m | 10 |  | 0 | 40 |  | 0.32 | 3.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 1.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 27.6 | 60
|  | Cadauno |  | 4 | 0.3 |  |  |  | 15 | 6.9 |  | 60 | 27.6 | 60
319 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni punto di chiamata interruttore/pulsante di tacitazione
| PULSANTE 1P NC 10A BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 4.9 | 4.9 | 0
| CAVO FG17 1x2,5 | m | 10 |  | 0 | 20 |  | 0.32 | 3.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 13.8 | 30
|  | Cadauno |  | 2 | 0.3 |  |  |  | 15 | 6.9 |  | 30 | 13.8 | 30
320 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato TELECOM. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - RJ45
| netsafe cat6A | Cadauno | 1 |  | 0 | 117 |  | 6.93 | 6.93 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 35.1 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 807.3 | 1618.11
|  | Cadauno |  | 117 | 0.3 |  |  |  | 13.83 | 6.9 |  | 1618.11 | 807.3 | 1618.11
321 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato TELECOM. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - RJ45
| netsafe cat6A | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 6.93 | 6.93 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.3 |  | 1 | 14.4 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 331.2 | 663.84
|  | Cadauno |  | 48 | 0.3 |  |  |  | 13.83 | 6.9 |  | 663.84 | 331.2 | 663.84
322 | Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l’incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l’installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili.- Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.- Cavi per sistemi antifurto form. 4x0.22 + 2x0.5 mm²
| 4X0,22+2X0,50 BIANCO BOB.1000 CCA-S3,D1, | m | 1 |  | 0 | 760 |  | 0.61 | 0.61 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 30.4 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 699.2 | 1162.8
|  | m |  | 760 | 0.04 |  |  |  | 1.53 | 0.92 |  | 1162.8 | 699.2 | 1162.8
323 | Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l’incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l’installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili.- Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.- Cavi per sistemi antifurto form. 4x0.22 + 2x0.5 mm²
| 4X0,22+2X0,50 BIANCO BOB.1000 CCA-S3,D1, | m | 1 |  | 0 | 530 |  | 0.61 | 0.61 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 21.2 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 487.6 | 810.9
|  | m |  | 530 | 0.04 |  |  |  | 1.53 | 0.92 |  | 810.9 | 487.6 | 810.9
324 | Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili, 2900 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50 °C, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante, attacchi filettati, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).- - Q = 0,0/ 8/16 H = 0,55/0,39/0,24 DN = mm 50
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
325 | Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria, composta da pannelli san spessore 20,5 mm costituiti da un’anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza us HCFC, HFC e HC, espandente dell’isolante con Ozone Depletion Potential (ODP) = 0 e Global Potential (GWP) = 0, densità 50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio protetto con lacca antiossidante al poliestere, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione d combustione F1, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera.- Per quantitativi fino ai primi 100 m². -
[13 empty] | 0 | 0
|  | mq |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
326 | Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria, composta da pannelli san spessore 20,5 mm costituiti da un’anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza us HCFC, HFC e HC, espandente dell’isolante con Ozone Depletion Potential (ODP) = 0 e Global Potential (GWP) = 0, densità 50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio protetto con lacca antiossidante al poliestere, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione d combustione F1, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera.- Per quantitativi fino ai primi 100 m². -
[13 empty] | 0 | 0
|  | mq |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
327 | Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria, composta da pannelli san spessore 20,5 mm costituiti da un’anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza us HCFC, HFC e HC, espandente dell’isolante con Ozone Depletion Potential (ODP) = 0 e Global Potential (GWP) = 0, densità 50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio protetto con lacca antiossidante al poliestere, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione d combustione F1, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera.- Per quantitativi oltre i primi 100 m². -
[13 empty] | 0 | 0
|  | mq |  | 236.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
328 | Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria, composta da pannelli san spessore 20,5 mm costituiti da un’anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza us HCFC, HFC e HC, espandente dell’isolante con Ozone Depletion Potential (ODP) = 0 e Global Potential (GWP) = 0, densità 50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio protetto con lacca antiossidante al poliestere, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione d combustione F1, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera.- Per quantitativi oltre i primi 100 m². -
[13 empty] | 0 | 0
|  | mq |  | 71.52 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
329 | Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata in bronzo e coppa trasparente PN8, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Volume di acqua trattata: V (m³).- - DN 20 (3/4") Q = 2,5 V = 130
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
330 | Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata in bronzo e coppa trasparente PN8, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Volume di acqua trattata: V (m³).- - DN 25 (1") Q = 3,0 V = 130
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
331 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 492.99 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
332 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 23.29 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
333 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 16.41 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
334 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 229.69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
335 | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 10.69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
336 | Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m² e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm).- - D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
337 | Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m² e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm).- - D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 9.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
338 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 32 x 3,0
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 37.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
339 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 40 x 3,0
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 15.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
340 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 40 x 3,0
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
341 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 40 x 3,0
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
342 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 75 x 3,0
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
343 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 90 x 3,5
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 13.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
344 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 90 x 3,5
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
345 | Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 110 x 4,3
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
346 | Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT con una resistenza maggiorata alle alte temperature; gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio, conforme alla norma UNI EN ISO 21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - - - DN = mm 16 Dxs = 16 x 2
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
347 | Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT con una resistenza maggiorata alle alte temperature; gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio, conforme alla norma UNI EN ISO 21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - - - DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 22.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
348 | Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT con una resistenza maggiorata alle alte temperature; gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio, conforme alla norma UNI EN ISO 21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - - - DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
349 | Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT con una resistenza maggiorata alle alte temperature; gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio, conforme alla norma UNI EN ISO 21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - - - DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
350 | Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT con una resistenza maggiorata alle alte temperature; gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio, conforme alla norma UNI EN ISO 21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - - - DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
351 | Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT con una resistenza maggiorata alle alte temperature; gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio, conforme alla norma UNI EN ISO 21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - - - DN = mm 32 Dxs = 32 x 3
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 30.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
352 | Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT con una resistenza maggiorata alle alte temperature; gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio, conforme alla norma UNI EN ISO 21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - - - DN = mm 32 Dxs = 32 x 3
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
353 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.- - Diametro esterno tubo 40 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
354 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.- - Diametro esterno tubo 40 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
355 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.- - Diametro esterno tubo 75 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
356 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.- - Diametro esterno tubo 90 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 13.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
357 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.- - Diametro esterno tubo 90 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
358 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.- - Diametro esterno tubo 110 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
359 | Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo,reinterro e pavimentazione.Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 125 x 2,0
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
360 | Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo,reinterro e pavimentazione.Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 160 x 2,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 47.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
361 | Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo,reinterro e pavimentazione.Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 160 x 2,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 39 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
362 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 42 (1"1/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
363 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 42 (1"1/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 8.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
364 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 48 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
365 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105 °C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare comprese le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 13 x 48 (1"1/2)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
366 | Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73 e s.m.i.) ed intercambiabile per impianti idro-sanitari marcato CE , costruito a norma del D.M. 329/04 E del D.M. 1.12.75 per capacità fino a 25 litri, collaudato (ISPESL)INAIL per capacità oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).- - Capacità= l 8, D = 20 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
367 | Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73 e s.m.i.) ed intercambiabile per impianti idro-sanitari marcato CE , costruito a norma del D.M. 329/04 E del D.M. 1.12.75 per capacità fino a 25 litri, collaudato (ISPESL)INAIL per capacità oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).- - Capacità= l 8, D = 20 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
368 | Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36°C a 53°C, predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 15 (1/2")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
369 | Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36°C a 53°C, predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.- - Diametro nominale 20 (3/4")
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
370 | Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20 °C a +120 °C.- - Diametro interno = mm 100
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
371 | Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20 °C a +120 °C.- - Diametro interno = mm 150
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
372 | Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20 °C a +120 °C.- - Diametro interno = mm 150
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
373 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 150 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
374 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 150 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
375 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 200 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 7.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
376 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 200 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
377 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 250 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
378 | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 250 S = 0,6
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
379 | Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).- - Da 8,5 dm² in poi (500 x 200)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 904 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
380 | Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).- - Da 8,5 dm² in poi (500 x 200)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 315 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
381 | Diametro diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. - Con 2 feritoie
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
382 | Diametro diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. - Con 2 feritoie
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
383 | Diametro diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di deflettore, serrandina e plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. - Con 2 feritoie
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
384 | Diametro diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di deflettore, serrandina e plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. - Con 2 feritoie
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
385 | Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. - Collare D = 150 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
386 | Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. - Collare D = 150 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
387 | Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).- - Fino a 30 dm² (400 x 200)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
388 | Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).- - Fino a 30 dm² (400 x 200)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 21 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
389 | Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).- - Da 55 dm² in poi (1000 x 800)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 240 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
390 | Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72 °C, munita di marcatura CE conformemente alla norma UNI-EN 15650, certificata secondo EN 1366-2,classificata EI 60 S secondo EN13501-3,conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).- - Fino a 8,5 dm² (400 x 200)
[13 empty] | 0 | 0
|  | dm² |  | 28.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
391 | Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di ricambio- - Fusibile tarato a 72 °C
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
392 | Lavabo ergonomico in vetrous-china, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Lavabo ergonomico in vitreous-china
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
393 | Lavabo ergonomico in vetrous-china, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Lavabo ergonomico in vitreous-china
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
394 | Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico sagomata per permettere un idoneo appoggio per la schiena; comando dello scarico posizionato sul coperchio della cassetta o lateralmente ad essa permettendone l'azionamento in posizione seduta; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Vaso monoblocco a cacciata
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
395 | Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico sagomata per permettere un idoneo appoggio per la schiena; comando dello scarico posizionato sul coperchio della cassetta o lateralmente ad essa permettendone l'azionamento in posizione seduta; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - Vaso monoblocco a cacciata
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
396 | Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.- - per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
397 | Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.- - per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
398 | Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.- - per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
399 | Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.- - per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
400 | Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- - Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
401 | Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- - Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
402 | Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- - Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
403 | Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- - Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5)
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
404 | Assistenze murarie per installazione dell'impianto idrosanitario, completo di apparecchi e rubinetterie, compresi la copertura di tubi con retina metallica (per insufficiente spessore del massetto di sottofondo), la posa di mensole, sostegni, bracciali, la protezione degli apparecchi sanitari con malta di gesso e segatura su stuoino tessile, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori: in percentuale sul prezzo dell'impianto
[13 empty] | 0 | 0
|  | % |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
405 | Assistenze murarie per installazione dell'impianto idrosanitario, completo di apparecchi e rubinetterie, compresi la copertura di tubi con retina metallica (per insufficiente spessore del massetto di sottofondo), la posa di mensole, sostegni, bracciali, la protezione degli apparecchi sanitari con malta di gesso e segatura su stuoino tessile, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori: in percentuale sul prezzo dell'impianto
[13 empty] | 0 | 0
|  | % |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
406 | Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto elettrico, telefonico, televisivo, messa a terra e parafulmine, esclusi apparecchi di illuminazione e manovalanza in aiuto ai montatori: edilizia pubblica; in percentuale sul prezzo dell'impianto
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.05 |  | 1 | 388.9 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 8944.68 | 8944.68
|  | % |  | 7777.98 | 0.05 |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  | 8944.68 | 8944.68 | 8944.68
407 | Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto elettrico, telefonico, televisivo, messa a terra e parafulmine, esclusi apparecchi di illuminazione e manovalanza in aiuto ai montatori: edilizia pubblica; in percentuale sul prezzo dell'impianto
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.05 |  | 1 | 167.18 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 3845.09 | 3845.09
|  | % |  | 3343.56 | 0.05 |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  | 3845.09 | 3845.09 | 3845.09
408 | Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: al mq: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | mq |  | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
409 | Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla produzione, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | kg |  | 2.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
410 | Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo B, sospensione doppia a soffitto per diametri fino a 750 mm
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
411 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, U/UTP categoria 6
| CAT6 UTP 1M PATCH UTP CAT6 | Cadauno | 1 |  | 0 | 117 |  | 1.45 | 1.45 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.05 |  | 1 | 5.85 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 134.55 | 304.2
|  | Cadauno |  | 117 | 0.05 |  |  |  | 2.6 | 1.15 |  | 304.2 | 134.55 | 304.2
412 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, U/UTP categoria 6
| CAT6 UTP 1M PATCH UTP CAT6 | Cadauno | 1 |  | 0 | 48 |  | 1.45 | 1.45 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.05 |  | 1 | 2.4 |  | 23 | 1.15 | 1.15
[13 empty] | 55.2 | 124.8
|  | Cadauno |  | 48 | 0.05 |  |  |  | 2.6 | 1.15 |  | 124.8 | 55.2 | 124.8
413 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 1000 x 2200 mm, 46 unità
| ARMADIO DCT H2240XL600XP1000 47U GR | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 953.23 | 953.23 | 0
| F9040 KIT DADI E VITI (CONF. 50PZ.) | Cadauno | 2 |  | 0 | 4 |  | 8.01 | 16.02 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 16 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 367.88 | 2306.5
|  | Cadauno |  | 2 | 8 |  |  |  | 1153.25 | 183.94 |  | 2306.5 | 367.88 | 2306.5
414 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 1000 x 2200 mm, 46 unità
| ARMADIO DCT H2240XL600XP1000 47U GR | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 953.23 | 953.23 | 0
| F9040 KIT DADI E VITI (CONF. 50PZ.) | Cadauno | 2 |  | 0 | 2 |  | 8.01 | 16.02 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 183.94 | 1153.25
|  | Cadauno |  | 1 | 8 |  |  |  | 1153.25 | 183.94 |  | 1153.25 | 183.94 | 1153.25
415 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare
| PDU 19 1U 8 PRESE UNIVERSALI CON INTERRUTTORE LUMINOSO | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 25.63 | 25.63 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 2 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 46 | 97.26
|  | Cadauno |  | 2 | 1 |  |  |  | 48.63 | 23 |  | 97.26 | 46 | 97.26
416 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare
| PDU 19 1U 8 PRESE UNIVERSALI CON INTERRUTTORE LUMINOSO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 25.63 | 25.63 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 23 | 48.63
|  | Cadauno |  | 1 | 1 |  |  |  | 48.63 | 23 |  | 48.63 | 23 | 48.63
417 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 48 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP
| PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 | Cadauno | 2 |  | 0 | 8 |  | 36 | 72 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 8 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 184 | 472
|  | Cadauno |  | 4 | 2 |  |  |  | 118 | 46 |  | 472 | 184 | 472
418 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 48 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP
| PATCH PANEL 24 RJ45 UTP CAT. 6 | Cadauno | 2 |  | 0 | 4 |  | 36 | 72 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 4 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 92 | 236
|  | Cadauno |  | 2 | 2 |  |  |  | 118 | 46 |  | 236 | 92 | 236
419 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile: con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB
| sliding panel 24 ports sc simplex /lc duplex | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 29.5 | 29.5 | 0
| Bussola SC-SC Duplex MM OM3 | Cadauno | 12 |  | 0 | 72 |  | 1.93 | 23.16 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 12 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 276 | 591.96
|  | Cadauno |  | 6 | 2 |  |  |  | 98.66 | 46 |  | 591.96 | 276 | 591.96
420 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile: con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB
| sliding panel 24 ports sc simplex /lc duplex | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 29.5 | 29.5 | 0
| Bussola SC-SC Duplex MM OM3 | Cadauno | 12 |  | 0 | 12 |  | 1.93 | 23.16 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 2 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 46 | 98.66
|  | Cadauno |  | 1 | 2 |  |  |  | 98.66 | 46 |  | 98.66 | 46 | 98.66
421 | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| DS-3E1552P-SI SWITCH MANAGED 48 POE + 4 | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 902.06 | 902.06 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 16 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 367.8 | 3976.24
|  | Cadauno |  | 4 | 4 |  |  |  | 994.06 | 91.95 |  | 3976.24 | 367.8 | 3976.24
422 | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP
| DS-3E1552P-SI SWITCH MANAGED 48 POE + 4 | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 902.06 | 902.06 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 8 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 183.9 | 1988.12
|  | Cadauno |  | 2 | 4 |  |  |  | 994.06 | 91.95 |  | 1988.12 | 183.9 | 1988.12
423 | Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN 10/100/1000Mbps conforme agli standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con velocità di trasferimento fino a 1200 Mbps, guadagno di nr 4 antenne per connssione wireless 7 dBi, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps ed una porta WLAN 10/100/1000 Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port, compresa l'attivazione dell'impianto
| ‎Router Gigabit MU-MIMO WiFi AC1200 | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 40 | 40 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 2 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 46 | 126
|  | Cadauno |  | 2 | 1 |  |  |  | 63 | 23 |  | 126 | 46 | 126
424 | Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN 10/100/1000Mbps conforme agli standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con velocità di trasferimento fino a 1200 Mbps, guadagno di nr 4 antenne per connssione wireless 7 dBi, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps ed una porta WLAN 10/100/1000 Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port, compresa l'attivazione dell'impianto
| ‎Router Gigabit MU-MIMO WiFi AC1200 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 40 | 40 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 23 | 63
|  | Cadauno |  | 1 | 1 |  |  |  | 63 | 23 |  | 63 | 23 | 63
425 | Access point da interno in contenitore plastico adatto per installazioni ad incasso su controsoffitto, con alimentatore esterno e porta Gigabit PoE LAN 10/100/1000 Mbps, parte wireless con sistemi di crittografia di tipo WEP, WPA, WPA2 e filtro su indirizzi MAC, funzionamento AP, AP Client, Repeater, Bridge Point to Point/Point to Multi Point e WDS1; conforme standard IEEE 802.11 b/g/n, compresa l'attivazione dell'impianto: tecnologia MIMO 3T/3R, tre antenne di guadagno 2 dB, con velocità di trasmissione fino a 900 Mbps
| WDAP-C7210E AP DUAL BAND 802.11AC E2 POE | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 128.62 | 128.62 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 3 |  | 1 | 6 |  | 23 | 69 | 69
[13 empty] | 138.02 | 395.24
|  | Cadauno |  | 2 | 3 |  |  |  | 197.62 | 69.01 |  | 395.24 | 138.02 | 395.24
426 | Access point da interno in contenitore plastico adatto per installazioni ad incasso su controsoffitto, con alimentatore esterno e porta Gigabit PoE LAN 10/100/1000 Mbps, parte wireless con sistemi di crittografia di tipo WEP, WPA, WPA2 e filtro su indirizzi MAC, funzionamento AP, AP Client, Repeater, Bridge Point to Point/Point to Multi Point e WDS1; conforme standard IEEE 802.11 b/g/n, compresa l'attivazione dell'impianto: tecnologia MIMO 3T/3R, tre antenne di guadagno 2 dB, con velocità di trasmissione fino a 900 Mbps
| WDAP-C7210E AP DUAL BAND 802.11AC E2 POE | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 128.62 | 128.62 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 3 |  | 1 | 3 |  | 23 | 69 | 69
[13 empty] | 69.01 | 197.62
|  | Cadauno |  | 1 | 3 |  |  |  | 197.62 | 69.01 |  | 197.62 | 69.01 | 197.62
427 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 58.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 1345.5 | 1345.5
|  | Cadauno |  | 117 | 0.5 |  |  |  | 11.5 | 11.5 |  | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5
428 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 24 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 552 | 552
|  | Cadauno |  | 48 | 0.5 |  |  |  | 11.5 | 11.5 |  | 552 | 552 | 552
429 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
| FTE29OHM16 SCH. PH120 2x1,5 BOBINA | m | 1 |  | 0 | 950 |  | 1.09 | 1.09 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 38 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 874 | 1909.5
|  | m |  | 950 | 0.04 |  |  |  | 2.01 | 0.92 |  | 1909.5 | 874 | 1909.5
430 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
| FTE29OHM16 SCH. PH120 2x1,5 BOBINA | m | 1 |  | 0 | 650 |  | 1.09 | 1.09 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 26 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 598 | 1306.5
|  | m |  | 650 | 0.04 |  |  |  | 2.01 | 0.92 |  | 1306.5 | 598 | 1306.5
431 | Microfono dinamico unidirezionale, tipo palmare con interruttore, completo di connettore terminale e 7 metri di cavo, escluso il supporto. Risposta in frequenza 80 Hz ÷ 12 kHz, impedenza di uscita 600 ohm, con connettore jack stereo da 6,3 mm o XLR a 3 poli, compresa l'attivazione dell'impianto
| MIC DINAMICO UNIDIR 500 OHM SPINA JACK | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 41.8 | 41.8 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 92.8
|  | Cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 46.4 | 4.6 |  | 92.8 | 9.2 | 92.8
432 | Microfono a mano a condensatore unidirezionale, con interruttore a levetta, connettore XLR a 3 pin e 7 metri di cavo, escluso il supporto. Risposta in frequenza 100 Hz ÷ 16 kHz, impedenza di uscita 200 ohm, compresa l'attivazione dell'impianto
| MIC DINAMICO UNIDIR 250 OHM SPINA XLR | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 94.24 | 94.24 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.2 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 9.2 | 197.68
|  | Cadauno |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 98.84 | 4.6 |  | 197.68 | 9.2 | 197.68
433 | Ricevitore per radiomicrofono, sistema UHF, 193 canali selezionabili, indicatore LCD per frequenza, antenna A/B e stato batteria. Dotato di cavo uscita AF ed adattatore AC/DC, compresa l'attivazione dell'impianto
| Ricevitore singolo ACT 112+8 canali UHF | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 180 | 180 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.51 | 191.5
|  | Cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 191.5 | 11.51 |  | 191.5 | 11.51 | 191.5
434 | Cavo microfonico schermato: a due conduttori da 0,13 mmq
| CAVO VIOLA NO SCHERMO 2X2.5 MM | m | 1 |  | 0 | 40 |  | 1.25 | 1.25 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 1.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 36.8 | 86.8
|  | m |  | 40 | 0.04 |  |  |  | 2.17 | 0.92 |  | 86.8 | 36.8 | 86.8
435 | Cavo microfonico schermato: a due conduttori da 0,75 mmq
| CAVO VIOLA NO SCHERMO 2X2.5 MM | m | 1 |  | 0 | 40 |  | 1.25 | 1.25 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 1.6 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 36.8 | 86.8
|  | m |  | 40 | 0.04 |  |  |  | 2.17 | 0.92 |  | 86.8 | 36.8 | 86.8
436 | Amplificatore mixer, ingresso per CD, tape e aux, uscita linea, uscita altoparlanti a 100 V - 70 V - 8 ohm, regolazione di volume e toni separata per microfoni e musica, alimentazione secondaria 24 V c.c., alimentazione 220 V - 50 Hz, risposta in frequenza 50 Hz ÷ 20 kHz, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 120 W, 4 ingressi microfono
| AMPLIFICATORE MIXER INTEGRATO 240W | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 850 | 850 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 183.95 | 1034
|  | Cadauno |  | 1 | 8 |  |  |  | 1034 | 183.95 |  | 1034 | 183.95 | 1034
437 | Unità di potenza con doppio canale in ingresso con commutazione per priorità, ingresso slave da 100 V per riamplificare il segnale audio in qualsiasi punto della linea, altoparlanti a 100 V, uscite audio da 70 ÷ 100 V e 8 ohm, regolazione del volume, alimentazione di rete e tono pilota per supervisione, risposta in frequenza 50 Hz ÷ 20 kHz, compresa l'attivazione dell'impianto: amplificatore da 1000 W
| AMPLI CLASSE D 4 CAN. USC. 4 E 8 OHM 100 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 962.62 | 962.62 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368.05 | 1330.62
|  | Cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 1330.62 | 368.05 |  | 1330.62 | 368.05 | 1330.62
438 | Proiettore di suono in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: cilindrico, potenza 6 W
| SPOT PROIET. ACUSTICO 100V 12-6-3W BIANC | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 55 | 55 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 23 | 133
|  | Cadauno |  | 2 | 0.5 |  |  |  | 66.5 | 11.5 |  | 133 | 23 | 133
439 | Cavo per altoparlante
| CAVO VIOLA NO SCHERMO 2X2.5 MM | m | 1 |  | 0 | 1000 |  | 1.25 | 1.25 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.04 |  | 1 | 40 |  | 23 | 0.92 | 0.92
[13 empty] | 920 | 2170
|  | m |  | 1000 | 0.04 |  |  |  | 2.17 | 0.92 |  | 2170 | 920 | 2170
440 | Armadio rack in lamiera di acciaio rinforzato, verniciato con resine epossidiche, per montaggio pannelli da 19", completo di terminali per la messa a terra, chiusura posteriore e portello trasparente in vetro temperato con serratura: dimensioni 58,6 x 52,5 x 52,5 cm per 12 unità
| ARMADIO TECH H650XL600XP450 12U GR | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 164.48 | 164.48 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 6 |  | 1 | 6 |  | 23 | 138 | 138
[13 empty] | 137.99 | 302.48
|  | Cadauno |  | 1 | 6 |  |  |  | 302.48 | 137.99 |  | 302.48 | 137.99 | 302.48
441 | Sintonizzatore con radiosveglia per impianto di diffusione sonora RDS (radio data system) con 5 canali FM, regolazione del volume e display a cristalli liquidi, contenitore in materiale isolante tipo modulare per scatola da incasso
| MOD COMP HI-FI BLUETOOTH BIANCO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 291.08 | 291.08 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.5 | 302.58
|  | Cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 302.58 | 11.5 |  | 302.58 | 11.5 | 302.58
442 | Preamplificatore di ingresso con presa (jack) Ø 3,5 mm, alimentazione 24 V c.c. sensibilità di ingresso regolabile, comando per l'accensione dell'impianto di diffusione sonora e della sorgente audio, contenitore in materiale isolante tipo modulare per scatola da incasso, compresa l'attivazione dell'impianto
| MIXER DA INCASSO 1 IN XLR 1 IN AUX RCA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 85.12 | 85.12 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.5 | 96.62
|  | Cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 96.62 | 11.5 |  | 96.62 | 11.5 | 96.62
443 | Diffusore acustico costituito da cassa acustica con altoparlante potenza sonora nominale 6 W impedenza 22 ohm, in contenitore per scatola da incasso 120(l) x 120(h) x 56(p) mm, compresi scatola e attivazione dell'impianto
| DIFF INC ARIA VE 2V 80-120W 8 OHM | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 200.8 | 200.8 | 0
| MOSTRINA FILOMURO X DIFF AV TELA BIANCA | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 45 | 45 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 115 | 2573
|  | Cadauno |  | 10 | 0.5 |  |  |  | 257.3 | 11.5 |  | 2573 | 115 | 2573
444 | Matrice audio programmabile controllata digitalmente da processore a 32 bit, firmware aggiornabile tramite interfaccia Ethernet, orodatario interno, display grafico LCD retroilluminato, tastiera comandi a sfioramento per accensione/spegnimento, selezione sorgente, regolazione volume, 8 ingressi audio stereo AUX (CD, DVD, HD, SAT, TUNER, ecc.) di cui 6 tipo PIN-RCA dorati e 2 a morsetto, 6 uscite di zona stereo amplificate 11 + 11 W RMS, 6 uscite stereo a morsetto di tipo Line Out con segnale 1VRMS, 8 prese per dispositivi cambio funzioni supplementari STIF, 1 presa alimentazione servoassistita 110 ÷ 230 V c.a., 200 W, 1 connettore interfaccia Ethernet, 1 connettore interfaccia RS232, 1 connettore Bus per il controllo espansioni (massimo 7 per un totale di 48 zone), 1 alimentatore incorporato 24 V c.c., stabilizzato a basso rumore, per 20 diffusori attivi 508, ampliabile con alimentatori supplementari serie ALD, 12 ingressi a contatto normalmente aperto per eventi esterni, 6 uscite a relè programmabili, in contenitore metallico per installazione in armadio rack 19" ingombro 2 unità, alimentazione 230 V c.a. 50 ÷ 60 Hz, in contenitore metallico, installato in armadio rack 19" (ingombro 2 unità) questo escluso, compresa l'attivazione dell'impianto, in versione: con ingresso aggiuntivo di zona
| MATRICE AUDIO 8+1 IN 6 ZONE | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1986 | 1986 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 184.02 | 2170
|  | Cadauno |  | 1 | 8 |  |  |  | 2170 | 184.02 |  | 2170 | 184.02 | 2170
445 | Telecomando a infrarossi, alimentazione 6 V c.c. a batterie: controllo di 16 apparecchiature quali comandi remoti, TV, HDD, DVD, CD, SAT ecc., 24 tasti programmabili ad accesso diretto e 12 tasti programmabili su display a LED retroilluminato, funzione calendario, orologio, e timer
| TELEC INFR AUTOAPPR 16 DEVICE | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 186.2 | 186.2 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 2.3 | 188.5
|  | Cadauno |  | 1 | 0.1 |  |  |  | 188.5 | 2.3 |  | 188.5 | 2.3 | 188.5
446 | Multisorgente stereo con doppio sintonizzatore radio con sistema RDS e 2 lettori USB, interfacce per la comunicazione delle informazioni con sistema diffusione digitale, selezione radio frequenze o memorie FM, selezione file audio su USB, display grafico monocromatico LCD con retroilluminazione di colore regolabile RGB e tastiera a sfioramento per la navigazione di controllo; controllo e visualizzazione informazioni dai comandi remoti di zona, interfacce RS232 e Ethernet, connettori uscite tipo RCA alimentazione 230 V c.a., in contenitore metallico da tavolo
| MULTISOR 2RADIO FM 2USB CAMBIOF T | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1401.44 | 1401.44 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 11.44 | 1412.94
|  | Cadauno |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 1412.94 | 11.44 |  | 1412.94 | 11.44 | 1412.94
447 | Diffusore da incasso a 2 vie con woofer da 100 mm, tweeter a cupola, completo di scatola ad incasso filo-muro, superficie a vista circa 19 x 29 cm, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, compresa attivazione dell'impianto attivo, 30 W rms
| CORO DIFF 1VIA 100V 12-6-3W EN54-24 BIAN | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 38 | 38 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 2 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 46 | 198
|  | Cadauno |  | 4 | 0.5 |  |  |  | 49.5 | 11.5 |  | 198 | 46 | 198
448 | Diffusore da incasso a 2 vie con woofer da 160 mm, tweeter a cupola 28 mm, completo di scatola ad incasso filo-muro, superficie a vista circa 23 x 23 cm, involucro in metallo rinforzato e trattato: 100 V, 10-20-30 W rms
| DIFF INC ARIA VE 2V 80-120W 8 OHM | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 200.8 | 200.8 | 0
| MOSTRINA CIRCOLARE ARIA DI VE TELA BIANC | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 45 | 45 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.5 |  | 1 | 5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 115 | 2573
|  | Cadauno |  | 10 | 0.5 |  |  |  | 257.3 | 11.5 |  | 2573 | 115 | 2573
449 | Amplificatore finale di potenza, per sistemi a tensione costante 100 V, protezione contro cortocircuiti, indicatore di livello audio d'ingresso, sistema di smaltimento calore ad aria forzata, ingressi e uscite bilanciate tipo XLR, controllo della sensibilità d'ingresso, sensibilità ingresso 1 V, uscite di potenza per il collegamento dei diffusori acustici, alimentazione 115/230 V c.a., in contenitore metallico installato in armadio rack 19", compresa l'attivazione dell'impianto, uscite di potenza: 1 x 240 W
| MOD AMPLI CLASSE D 100V 100W RMS | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 499.31 | 499.31 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 2 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 46.02 | 545.31
|  | Cadauno |  | 1 | 2 |  |  |  | 545.31 | 46.02 |  | 545.31 | 46.02 | 545.31
450 | Amplificatore finale di potenza, per sistemi a tensione costante 100 V, protezione contro cortocircuiti, indicatore di livello audio d'ingresso, sistema di smaltimento calore ad aria forzata, ingressi e uscite bilanciate tipo XLR, controllo della sensibilità d'ingresso, sensibilità ingresso 1 V, uscite di potenza per il collegamento dei diffusori acustici, alimentazione 115/230 V c.a., in contenitore metallico installato in armadio rack 19", compresa l'attivazione dell'impianto, uscite di potenza: 1 x 480 W
| MOD AMPLI CLASSE D 100V 100W RMS | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 499.31 | 499.31 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 4 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 92.04 | 1090.62
|  | Cadauno |  | 2 | 2 |  |  |  | 545.31 | 46.02 |  | 1090.62 | 92.04 | 1090.62
451 | Telecamera a colori digitale (DSP) per videosorveglianza tipo "Speed Dome" giorno/notte da esterno, sensore CCD 1/4'', risoluzione 470 linee, ottica integrata tipo autofocus con zoom ottico 18x, sensibilità minima 0,01 lux, ottica motorizzata con rotazione orizzontale 360° e verticale 90°, BLC (Back Light Compensation), AGC (Auto Gain Control), ATW (Auto Trace White), AWB (Auto White Balance), AIRC ( Auto Infrared Ray Cut), modo giorno/notte, configurazione della rilevazione di movimento e di 8 zone di "privacy", comunicazione RS 485 multiprotocollo, 7 ingressi per allarmi e 2 uscite, in contenitore di alluminio pressofuso grado di protezione IP 66 per fissaggio a soffitto o a parete, alimentazione 24 V c.c. con alimentatore 230 V c.a. incluso, compresa l'attivazione dell'impianto
| DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12) DOME IP 4K MOT2 | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 346.38 | 346.38 | 0
| DS-1280ZJ-DM55 STAFFA | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 22 | 22 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 16 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 368 | 3315.04
|  | Cadauno |  | 8 | 2 |  |  |  | 414.38 | 46 |  | 3315.04 | 368 | 3315.04
452 | Telecamera a colori digitale (DSP) per videosorveglianza tipo "Speed Dome" giorno/notte da esterno, sensore CCD 1/4'', risoluzione 470 linee, ottica integrata tipo autofocus con zoom ottico 18x, sensibilità minima 0,01 lux, ottica motorizzata con rotazione orizzontale 360° e verticale 90°, BLC (Back Light Compensation), AGC (Auto Gain Control), ATW (Auto Trace White), AWB (Auto White Balance), AIRC ( Auto Infrared Ray Cut), modo giorno/notte, configurazione della rilevazione di movimento e di 8 zone di "privacy", comunicazione RS 485 multiprotocollo, 7 ingressi per allarmi e 2 uscite, in contenitore di alluminio pressofuso grado di protezione IP 66 per fissaggio a soffitto o a parete, alimentazione 24 V c.c. con alimentatore 230 V c.a. incluso, compresa l'attivazione dell'impianto
| DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12) DOME IP 4K MOT2 | Cadauno | 1 |  | 0 | 13 |  | 346.38 | 346.38 | 0
| DS-1280ZJ-DM55 STAFFA | Cadauno | 1 |  | 0 | 13 |  | 22 | 22 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 26 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 598 | 5386.94
|  | Cadauno |  | 13 | 2 |  |  |  | 414.38 | 46 |  | 5386.94 | 598 | 5386.94
453 | Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, compresa l'attivazione dell'impianto: da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, collare da palo
| Operaio specializzato 4° livello | h | 32 |  | 1 | 128 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 2944 | 2944
|  | Cadauno |  | 4 | 32 |  |  |  | 736 | 736 |  | 2944 | 2944 | 2944
454 | Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, compresa l'attivazione dell'impianto: da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, collare da palo
| Operaio specializzato 4° livello | h | 32 |  | 1 | 192 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 4416 | 4416
|  | Cadauno |  | 6 | 32 |  |  |  | 736 | 736 |  | 4416 | 4416 | 4416
455 | Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz
| DS-1006KI TASTIERA | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 281.52 | 281.52 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 8 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 183.92 | 1310.08
|  | Cadauno |  | 4 | 2 |  |  |  | 327.52 | 45.98 |  | 1310.08 | 183.92 | 1310.08
456 | Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz
| DS-1006KI TASTIERA | Cadauno | 1 |  | 0 | 6 |  | 281.52 | 281.52 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 12 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 275.88 | 1965.12
|  | Cadauno |  | 6 | 2 |  |  |  | 327.52 | 45.98 |  | 1965.12 | 275.88 | 1965.12
457 | Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna
| TM30 12-24V TRASFORMATORE 30VA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 23.65 | 23.65 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 150X110X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 4.29 | 4.29 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 23 | 50.94
|  | Cadauno |  | 1 | 1 |  |  |  | 50.94 | 23 |  | 50.94 | 23 | 50.94
458 | Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna
| TM30 12-24V TRASFORMATORE 30VA | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 23.65 | 23.65 | 0
| CASSETTA IP56 PAR.LISCE 150X110X70 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 4.29 | 4.29 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 23 | 50.94
|  | Cadauno |  | 1 | 1 |  |  |  | 50.94 | 23 |  | 50.94 | 23 | 50.94
459 | Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 x 2.160 pixel, 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/mq, ingresso video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/digitale, altoparlanti 2 x 15 W, angolo di vista 176°, tempo di risposta 5 msec, alimentazione 240 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto: schermo 43"
| DS-D5043UC MONITOR 43 4K | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 571.32 | 571.32 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 2 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 45.99 | 617.32
|  | Cadauno |  | 1 | 2 |  |  |  | 617.32 | 45.99 |  | 617.32 | 45.99 | 617.32
460 | Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 x 2.160 pixel, 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/mq, ingresso video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/digitale, altoparlanti 2 x 15 W, angolo di vista 176°, tempo di risposta 5 msec, alimentazione 240 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto: schermo 43"
| DS-D5043UC MONITOR 43 4K | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 571.32 | 571.32 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 2 |  | 1 | 2 |  | 23 | 46 | 46
[13 empty] | 45.99 | 617.32
|  | Cadauno |  | 1 | 2 |  |  |  | 617.32 | 45.99 |  | 617.32 | 45.99 | 617.32
461 | Distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V - 50 Hz
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368 | 368
|  | Cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 368 | 368 |  | 368 | 368 | 368
462 | Distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V - 50 Hz
| Operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 16 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 368 | 368
|  | Cadauno |  | 1 | 16 |  |  |  | 368 | 368 |  | 368 | 368 | 368
463 | Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto
| Revotech Gigabit 2 Porte Poe Extender, IEEE 802.3af/at Poe+ Standard, 10/100/1000Mbps, Ripetitore Poe 100 Metri (328 ft), Extender 1 in 2 out, per Poe Camera/Dispositivo Poe 1 | Cadauno | 1 |  | 0 | 5 |  | 35 | 35 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 5 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 115 | 290
|  | Cadauno |  | 5 | 1 |  |  |  | 58 | 23 |  | 290 | 115 | 290
464 | Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto
| Revotech Gigabit 2 Porte Poe Extender, IEEE 802.3af/at Poe+ Standard, 10/100/1000Mbps, Ripetitore Poe 100 Metri (328 ft), Extender 1 in 2 out, per Poe Camera/Dispositivo Poe 1 | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 35 | 35 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 7 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 161 | 406
|  | Cadauno |  | 7 | 1 |  |  |  | 58 | 23 |  | 406 | 161 | 406
465 | Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto: 16 ingressi video e audio, registrazione 400 fps totali in D1, 25 fps per canale
| DS-7616NI-Q2/16P NVR 76Q 16CH POE HD 2TB INCLUSO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 499 | 499 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 4 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 92.02 | 591
|  | Cadauno |  | 1 | 4 |  |  |  | 591 | 92.02 |  | 591 | 92.02 | 591
466 | Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto: 16 ingressi video e audio, registrazione 400 fps totali in D1, 25 fps per canale
| DS-7616NI-Q2/16P NVR 76Q 16CH POE HD 2TB INCLUSO | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 499 | 499 | 0
| Operaio specializzato 4° livello | h | 4 |  | 1 | 4 |  | 23 | 92 | 92
[13 empty] | 92.02 | 591
|  | Cadauno |  | 1 | 4 |  |  |  | 591 | 92.02 |  | 591 | 92.02 | 591
467 | Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: fino a 24 f.o.
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.1 |  | 1 | 0.4 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 9.2 | 9.2
|  | Cadauno |  | 4 | 0.1 |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  | 9.2 | 9.2 | 9.2
468 | Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: fino a 24 f.o.
| Operaio specializzato 4° livello | h | 0.1 |  | 1 | 0.2 |  | 23 | 2.3 | 2.3
[13 empty] | 4.6 | 4.6
|  | Cadauno |  | 2 | 0.1 |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  | 4.6 | 4.6 | 4.6
469 | Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione delvapore > 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenientidall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi,saldature, materiale per giunzioni e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, dirifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione; la rete principale di scarico. - Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta (Abruzzo 2022)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
470 | Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione delvapore > 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenientidall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi,saldature, materiale per giunzioni e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, dirifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione; la rete principale di scarico. - Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta (Abruzzo 2022)
[13 empty] | 0 | 0
|  | Cadauno |  | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Importo Lavori Euro | [11 empty] | 509719.78 | 121823.6 | 509719.78
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | [11 empty] | 509719.78 | 121823.6 | 509719.78
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 0,00% su 509.719,78 Euro | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro | [11 empty] | 509719.78 | 121823.6 | 509719.78
Importo Netto Euro | [11 empty] | 509719.78 | 121823.6 | 509719.78
- 188 -