## Sheet1
N. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA | PREZZO | IMPORTO
| A3.1.2 | OS 30 CS GR 00164 CS GR 00156 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QE-NDC-HVAC, secondo la conformazione risultante dagli schemi elettrici di progetto, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compreso di tutte gli accessori e gli oneri e le certificazioni necessarie a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a opera d'arte | cad | 1 | 26376.2 | 26376.2
| A3.1.3 | OS 30 CS GR 00164 CS GR 00156 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QE-NDC-E, secondo la conformazione risultante dagli schemi elettrici di progetto, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compreso di tutte gli accessori e gli oneri e le certificazioni necessarie a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a opera d'arte | cad | 1 | 39209.8 | 39209.8
| A3.1.4 | OS 30 CS GR 00164 CS GR 00156 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QE-NDC-I, secondo la conformazione risultante dagli schemi elettrici di progetto, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compreso di tutte gli accessori e gli oneri e le certificazioni necessarie a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a opera d'arte | cad | 1 | 24609.4 | 24609.4
| A3.1.5 | OS 30 CS GR 00164 Gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico. Distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%. Rendimento totale minore o uguale al 90%. Tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30". Conformi alle norme 50091 (C.E.I. 74.4), in opera: Gruppo di continuita ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V - 20kVA - Autonomia 10' | cad | 2 | 20968.8 | 41937.6
| A3.1.6 | OS 30 CS GR 00164 Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità: Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60' per gruppi Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V - 20kVA | cad | 2 | 13123.8 | 26247.6
| A3.1.7 | OS 30 CS GR 00164 Schede di accoppiamento per gruppi inverter per il funzionamento in parallelo e di riserva | cad | 2 | 2060 | 4120
| A3.1.8 | OS 30 CS GR 00164 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED di sicurezza 26W, corpo in acciaio, diffusore in vetro temperato, dotato di alimentazione di emergenza, autonomia 60', funzionamento SE, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. (QUALIFICATA SISMICAMENTE) Per gli oneri della qualifica sismica vedere la voce B3.1.11 | cad | 40 | 764.2 | 30568
| A3.1.10 | OS 30 CS GR 00164 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED 40W,Ottica dark light UGR<16, corpo in acciaio, installata a plafone, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. | cad | 16 | 445.5 | 7128
| A3.1.11 | OS 30 CS GR 00164 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED 40W, corpo in acciaio, diffusore in vetro temperato, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. | cad | 84 | 467 | 39228
| A3.1.12 | OS 30 CS GR 00164 Fornitura e posa in opera di Riflettore industriale LED 215W, corpo in lega di alluminio, diffusore in vetro temperato, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. | cad | 8 | 1228.7 | 9829.6
| A3.1.13 | OS 30 CS GR 00164 Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V: posto singolo con pulsante o segnale luminoso | cad | 4 | 149.6 | 598.4
| A3.1.14 | OS 30 CS GR 00164 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a.: interruttore rotativo a pacco: bipolare 16 A | cad | 29 | 200.7 | 5820.3
| A3.1.15 | CS GR 00164 Presa CEE con custodia in materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di blocco, fusibili e di eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte. A3.1.16 OS 30 CS GR 00164 2p + T, 16 A | cad | 15 | 77.5 | 1162.5
| A3.1.17 | OS 30 CS GR 00164 3p + N + T, 16 A | cad | 15 | 93.7 | 1405.5
| A3.1.18 | OS 30 CS GR 00164 Fornitura e posa in opera di gruppo presa composto di scatola portafrutti in lega di alluminio da 4 M, IP67, compresa di guida DIN, n° 2 prese UNEL 2P+T 10-16A, n° due adattatori per guida DIN, compresi tutti i cablaggi, gli accessori e gli oneri necessari a fornite l'opera compiuta perfettamente funzionante ed a regola d'arte | cad | 11 | 266.2 | 2928.2
| A3.1.19 | OS 30 CS GR 00164 Fornitura e posa in opera di blocco presa per Postazione di Lavoro in Sala Controllo, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. | cad | 7 | 903.7 | 6325.9
| A3.1.20 | CS GR 00164 Canalina calpestabile chiusa con coperchio, in acciaio zincato a caldo con processo Sendzimir UNI EN 10346, spessore lamiera ribordata spessore 20/10, predisposta per treccia di messa a terra e corda di sicurezza, lunghezza del singolo elemento 2 m, a fondo cieco, incluso coperchio e accessori di fissaggio, spessore 20/10: con cerniera e chiusura a fermagli: A3.1.21 OS 30 CS GR 00164 sezione 500 x 100 mm | m | 40 | 246.2 | 9848
| A3.1.22 | OS 30 CS GR 00164 sezione 300 x 100 mm | m | 180 | 170.6 | 30708
| A3.1.23 | OS 30 CS GR 00164 sezione 200 x 100 mm | m | 30 | 147.6 | 4428
| A3.1.24 | CS GR 00164 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: Impianto Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A3.1.25 OS 30 CS GR 00164 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 500 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 175.7 | 175.7
| A3.1.26 | OS 30 CS GR 00164 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 4 | 147.6 | 590.4
| A3.1.27 | OS 30 CS GR 00164 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 143.6 | 143.6
| A3.1.28 | OS 30 CS GR 00164 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 114.1 | 114.1
| A3.1.29 | OS 30 CS GR 00164 derivazione piana a tre vie: sezione 500 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 224.7 | 224.7
| A3.1.30 | OS 30 CS GR 00164 derivazione piana a tre vie: sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 3 | 178.8 | 536.4
| A3.1.31 | OS 30 CS GR 00164 derivazione piana a tre vie: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 143.7 | 287.4
| A3.1.32 | OS 30 CS GR 00164 Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: A3.1.33 OS 30 CS GR 00164 20 mm, spessore 1 mm | m | 423 | 39.7 | 16793.1
| A3.1.34 | OS 30 CS GR 00164 25 mm, spessore 1,2 mm | m | 175 | 49.3 | 8627.5
| A3.1.35 | OS 30 CS GR 00164 32 mm, spessore 1,2 mm | m | 89 | 61 | 5429
| A3.1.36 | OS 30 CS GR 00164 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.1.37 OS 30 CS GR 00164 20 mm | cad | 282 | 16.6 | 4681.2
| A3.1.38 | OS 30 CS GR 00164 25 mm | cad | 102 | 20.1 | 2050.2
| A3.1.39 | OS 30 CS GR 00164 32 mm | cad | 44 | 30.3 | 1333.2
| A3.1.40 | OS 30 CS GR 00164 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.1.41 OS 30 CS GR 00164 20 mm | cad | 212 | 15.1 | 3201.2
| A3.1.42 | OS 30 CS GR 00164 25 mm | cad | 88 | 19 | 1672
| A3.1.43 | OS 30 CS GR 00164 32 mm | cad | 45 | 24 | 1080
| A3.1.44 | CS GR 00164 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: A3.1.45 OS 30 CS GR 00164 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 214 | 102.1 | 21849.4
| A3.1.46 | CS GR 00164 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: A3.1.47 OS 30 CS GR 00164 conduttori: 1 - sezione 1,5 mmq | m | 1629 | 2.3 | 3746.7
| A3.1.48 | OS 30 CS GR 00164 conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq | m | 760 | 3.1 | 2356
| A3.1.49 | CS GR 00164 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- 67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV, sezione nominale: A3.1.50 OS 30 CS GR 00164 bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq | m | 220 | 3.8 | 836
| A3.1.51 | OS 30 CS GR 00164 tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq | m | 1290 | 6.2 | 7998
| A3.1.52 | OS 30 CS GR 00164 tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | m | 1150 | 8.4 | 9660
| A3.1.53 | OS 30 CS GR 00164 tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq | m | 40 | 11.5 | 460
| A3.1.54 | OS 30 CS GR 00164 quadripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | m | 270 | 10.5 | 2835
| A3.1.55 | OS 30 CS GR 00164 pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | m | 300 | 14.3 | 4290
| A3.1.56 | OS 30 CS GR 00164 pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq | m | 50 | 31.1 | 1555
| A3.1.57 | OS 30 CS GR 00164 pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq | m | 20 | 67.5 | 1350
| A3.1.58 | CS GR 00164 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR: tetrapolare FG16OH2M16: A3.1.59 OS 30 CS GR 00164 sezione 4 mmq | m | 200 | 8.4 | 1680
| A3.1.60 | OS 30 CS GR 00164 sezione 6 mmq | m | 60 | 10.9 | 654
| A3.2 | NDC - Impianto LPS € 20.387,00 Impianto Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A3.2.1 OS 30 CS GR 00164 Asta di captazione in ferro zincato, (diametro 16mm) completa di eventule zoccolo in cemento, giunti, staffe, piccole opere murarie, da installare su tetto o terrazzo, camini, ecc. con qualsiasi difficoltà di accesso, con l'ausilio di scale fino all'altezza consentita dalla legge e norme vigenti, , in opera: della lunghezza di 1,5m (ASSIMILABILE) | cad | 3 | 238.9 | 716.7
| A3.2.2 | CS GR 00164 Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio: A3.2.3 OS 30 CS GR 00164 Ø 8 mm | m | 685 | 19 | 13015
| A3.2.4 | OS 30 CS GR 00164 Fornitura e posa in opera di Dispersore in acciaio, con ramatura elettrolitica 100 micron, lunghezza 1,5, sezione 50mmq | cad | 11 | 148 | 1628
| A3.2.5 | OS 30 CS GR 00164 Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su: bandella di acciaio zincato a caldo: sezione 40 x 3 mm | cad | 11 | 54 | 594
| A3.2.6 | OS 30 CS GR 00164 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq | m | 233 | 10.1 | 2353.3
| A3.2.7 | CS GR 00164 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: A3.2.8 OS 30 CS GR 00164 conduttori: 1 - sezione 16 mmq | m | 200 | 9.2 | 1840
| A3.2.9 | OS 30 CS GR 00164 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio: in acciaio zincato elettronicamente con terminali in ottone, capacità 1 conduttore Ø 10 mm, 1 bandella 40 mm, 8 conduttori fino a 25 mmq | cad | 4 | 60 | 240
| A3.3 | NDC - Impianti Speciali € 165.986,50 A3.3. 1 NDC - Componenti distribuzione dorsale € 29.019,40 A3.3.1.1 CS GR 00209 Canalina calpestabile chiusa con coperchio, in acciaio zincato a caldo con processo Sendzimir UNI EN 10346, spessore lamiera ribordata spessore 20/10, predisposta per treccia di messa a terra e corda di sicurezza, lunghezza del singolo elemento 2 m, a fondo cieco, incluso coperchio e accessori di fissaggio, spessore 20/10: con cerniera e chiusura a fermagli: A3.3.1.2 OS 30 CS GR 00209 sezione 200 x 100 mm | m | 190 | 147.6 | 28044
| A3.3.1.3 | OS 30 CS GR 00209 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 5 | 114.1 | 570.5
| A3.3.1.4 | OS 30 CS GR 00209 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 130.6 | 261.2
| A3.3.1.5 | OS 30 CS GR 00209 derivazione piana a tre vie: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 143.7 | 143.7
| A3.3. | 2 NDC - Rivelazione Incendi € 77.055,80 A3.3.2.1 OS 30 CS GR 00128 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite | cad | 1 | 5240.3 | 5240.3
| A3.3.2.2 | OS 30 CS GR 00128 Fornitura e posa in opera di display LCD per la visulizzazione remotizzata dei segnali di allarme incendio, compresa l'attivazione e la programmazione del sistema | cad | 1 | 3008.7 | 3008.7
| A3.3.2.3 | OS 30 CS GR 00128 Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore | cad | 5 | 1589.9 | 7949.5
| A3.3.2.4 | OS 30 CS GR 00128 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio | cad | 14 | 215.2 | 3012.8
| A3.3.2.5 | OS 30 CS GR 00128 Fornitura e posa in opera di Rivelatore di idrogeno solforato 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 50 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55. | cad | 1 | 2038.1 | 2038.1
| A3.3.2.6 | OS 30 CS GR 00128 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 1 | 390.5 | 390.5
| A3.3.2.7 | OS 30 CS GR 00128 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 | cad | 9 | 297.6 | 2678.4
| A3.3.2.8 | OS 30 CS GR 00128 Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. PAN1-EU è un pannello da parete ideato e progettato per tutte le installazioni d’impianti di rivelazione incendio, dove la segnalazione d’allarme deve essere associata oltre che a un avviso acustico di un buzzer a un’indicazione ottica.Il Pannello è stato Interamente progettato e costruito in conformità alle normativa EN 54-3/23, con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propaganti. Le pellicole con diciture sono in PMMA (Polimetilmetacrilato) a lenta infiammabilità. Le diciture, su sfondo rosso, vengono messe in risalto a pannello attivo. Tensione nominale di alimentazione : 24Vcc. Potenza: 2,6W a 24V; DIP1=OFF 100mA DIP1=ON 110mA, in funzione della frequenza del flash scelta. FLASH: frequenza 0,6Hz o 1,1Hz; BUZZER: tipo di suono intermittente con frequenza di 3000Hz. Grado IP55 | cad | 4 | 537.1 | 2148.4
| A3.3.2.9 | OS 30 CS GR 00128 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria | cad | 3 | 278.8 | 836.4
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A3.3.2.10 OS 30 CS GR 00128 Fornitura e posa in opera di Modulo di comando con n 1 uscita, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compresi i cablaggi, la programmazione e l'attivazione del sistema | cad | 25 | 238 | 5950
| A3.3.2.11 | OS 30 CS GR 00128 Fornitura e posa in opera di Modulo di comando con n 1 uscita e 2 Ingressi, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compresi i cablaggi, la programmazione e l'attivazione del sistema | cad | 1 | 335.4 | 335.4
| A3.3.2.12 | OS 30 CS GR 00128 Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: A3.3.2.13 OS 30 CS GR 00128 20 mm, spessore 1 mm | m | 26 | 39.7 | 1032.2
| A3.3.2.14 | OS 30 CS GR 00128 32 mm, spessore 1,2 mm | m | 354 | 61 | 21594
| A3.3.2.15 | OS 30 CS GR 00128 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.3.2.16 OS 30 CS GR 00128 20 mm | cad | 52 | 16.6 | 863.2
| A3.3.2.17 | OS 30 CS GR 00128 32 mm | cad | 124 | 30.3 | 3757.2
| A3.3.2.18 | OS 30 CS GR 00128 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.3.2.19 OS 30 CS GR 00128 20 mm | cad | 13 | 15.1 | 196.3
| A3.3.2.20 | OS 30 CS GR 00128 32 mm | cad | 177 | 24 | 4248
| A3.3.2.21 | OS 30 CS GR 00128 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: A3.3.2.22 OS 30 CS GR 00128 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 62 | 102.1 | 6330.2
| A3.3.2.23 | OS 30 CS GR 00128 Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq | m | 663 | 4.2 | 2784.6
| A3.3.2.24 | OS 30 CS GR 00128 Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: A3.3.2.25 OS 30 CS GR 00128 bipolare FTG18OM16: sezione 2,5 mmq | m | 421 | 4.6 | 1936.6
| A3.3.2.26 | CS GR 00128 Cavo LiYcY TP 450/750 V, per trasmissione di segnali e comandi, conduttore in corda di rame, isolante in pvc di qualità R2, schermo in treccia di rame stagnato, guaina in pvc di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, conforme CEI 20-22/2, classe di reazione al fuoco Eca, formazione: A3.3.2.27 OS 30 CS GR 00128 2 x 2 x 0,25 mmq | m | 250 | 2.9 | 725
| A3.2. | 3 NDC - Sistema Interfonico € 14.374,80 A3.2.3.1 OS 30 CS GR 00209 Altoparlante a tromba da 20", modello circolare in poliestere, grado di protezione IP 65, resistente ai raggi UV, installato a parete con staffa in acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: con unità driver in poliestere, potenza nominale 15 W selezionabile | cad | 7 | 329.1 | 2303.7
| A3.2.3.2 | OS 30 CS GR 00209 Telefono a sicurezza intrinseca per impianti antideflagranti, custodia del microtelefono in acciaio inox, tastiera a 12 tasti DMTF, microprocessore di controllo, grado di protezione IP 65: con funzione viva voce | cad | 3 | 996.8 | 2990.4
| A3.2.3.3 | CS GR 00209 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: A3.2.3.4 OS 30 CS GR 00209 32 mm, spessore 1,2 mm | m | 60 | 22.2 | 1332
| A3.2.3.5 | CS GR 00209 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.2.3.6 OS 30 CS GR 00209 32 mm | cad | 24 | 30.3 | 727.2
| A3.2.3.7 | CS GR 00209 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.2.3.8 OS 30 CS GR 00209 32 mm | cad | 30 | 24 | 720
| A3.2.3.9 | CS GR 00209 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: A3.2.3.10 OS 30 CS GR 00209 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 12 | 102.1 | 1225.2
| A3.2.3.11 | CS GR 00209 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, schermato con nastro di rame ricotto, per trasmissione energia e segnali designazione FG16OH2M16 0,6/1 kV, sezione nominale: A3.2.3.12 OS 30 CS GR 00209 tetrapolare | m | 45 | 5.1 | 229.5
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A3.2.3.13 OS 30 CS GR 00209 eptapolare | m | 455 | 7 | 3185
| A3.2.3.14 | OS 30 CS GR 00209 Proiettore di suono in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: cilindrico, potenza 6 W | cad | 2 | 79.4 | 158.8
| A3.2.3.15 | OS 30 CS GR 00209 Amplificatore mixer, ingresso per CD, tape e aux, uscita linea, uscita altoparlanti a 100 V - 70 V - 8 ohm, regolazione di volume e toni separata per microfoni e musica, alimentazione secondaria 24 V c.c., alimentazione 220 V - 50 Hz, risposta in frequenza 50 Hz ÷ 20 kHz, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 30 W, 4 ingressi microfono | cad | 2 | 394.5 | 789
| A3.2.3.16 | OS 30 CS GR 00209 Armadio rack in lamiera di acciaio rinforzato, verniciato con resine epossidiche, per montaggio pannelli da 19", completo di terminali per la messa a terra, chiusura posteriore e portello trasparente in vetro temperato con serratura: dimensioni 58,6 x 52,5 x 52,5 cm per 12 unità | cad | 1 | 714 | 714
| A3.2. | 4 NDC - Sistema Telefonico e VOIP € 4.384,50 A3.2.4.1 OS 30 CS GR 00209 Switch L3 Gigabit Ethernet a 28 Porte, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Porte, con 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip | cad | 1 | 1611.1 | 1611.1
| A3.2.4.2 | OS 30 CS GR 00209 Fornitura e posa in opera di GRUPPO PRESE TELEFONICHE, con le caratteristiche tecniche riportate nella specifica tecnica, compresa l'attivazione, i cablaggi, gli accessori e gli oneri necessari a fornite l'opera compiuta perfettamente funzionante ed a regola d'arte | cad | 4 | 300.9 | 1203.6
| A3.2.4.3 | CS GR 00209 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: A3.2.4.4 OS 30 CS GR 00209 20 mm, spessore 1 mm | m | 20 | 15.6 | 312
| A3.2.4.5 | CS GR 00209 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.2.4.6 OS 30 CS GR 00209 20 mm | cad | 8 | 16.6 | 132.8
| A3.2.4.7 | CS GR 00209 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.2.4.8 OS 30 CS GR 00209 20 mm | cad | 10 | 15.1 | 151
| A3.2.4.9 | CS GR 00209 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: A3.2.4.10 OS 30 CS GR 00209 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 4 | 102.1 | 408.4
| A3.2.4.11 | OS 30 CS GR 00209 Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca | m | 200 | 2.5 | 500
| A3.2.4.12 | OS 30 CS GR 00209 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 8 | 8.2 | 65.6
| A3.2. | 5.1 NDC - Sistema TVCC € 24.767,80 A3.2.5.1 OS 30 CS GR 00209 Fornitura e posa in opera di Workstation per postazione TVCC, completo di Videoregistratore digitale e monitor, con le caratteristiche tecniche riportate nella specifica tecnica, compresa l'attivazione, i cablaggi, gli accessori e gli oneri necessari a fornite l'opera compiuta perfettamente funzionante ed a regola d'arte. | cad | 1 | 5663.9 | 5663.9
| A3.2.5.2 | OS 30 CS GR 00209 Fornitura e posa in opera di Telecamera Dome PTZ, PoE, con le caratteristiche tecniche riportate nella specifica tecnica, compresa l'attivazione, i cablaggi, gli accessori e gli oneri necessari a fornite l'opera compiuta perfettamente funzionante ed a regola d'arte | cad | 7 | 2347 | 16429
| A3.2.5.3 | CS GR 00209 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: A3.2.5.4 OS 30 CS GR 00209 20 mm, spessore 1 mm | m | 35 | 15.6 | 546
| A3.2.5.5 | CS GR 00209 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.2.5.6 OS 30 CS GR 00209 20 mm | cad | 14 | 16.6 | 232.4
| A3.2.5.7 | CS GR 00209 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.2.5.8 OS 30 CS GR 00209 20 mm | cad | 18 | 15.1 | 271.8
| A3.2.5.9 | CS GR 00209 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: A3.2.5.10 OS 30 CS GR 00209 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 7 | 102.1 | 714.7
| A3.2.5.11 | OS 30 CS GR 00209 Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca | m | 350 | 2.6 | 910
| A3.2. | 6 NDC - Sistema Stato ed Interblocco Porte € 16.384,20 A3.2.6.1 OS 30 CS GR 00209 Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: per porte in legno e in acciaio per uso commerciale e industriale, montato a vista | cad | 21 | 44.9 | 942.9
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A3.2.6.2 OS 30 CS GR 00209 Fornitura e posa in opera di scatola di cablaggio porte interbloccate, compreso gli accessori, il cablaggio e la messa in funzione | cad | 3 | 731.2 | 2193.6
| A3.2.6.3 | OS 30 CS GR 00209 Fornitura e posa in opera di placca semaforo fuoriporta con doppio led (rosso/verde) indicante l'abilitazione all'ingresso e con pulsante di apertura della porta, compreso gli accessori, il cablaggio e la messa in funzione | cad | 12 | 244.7 | 2936.4
| A3.2.6.4 | OS 30 CS GR 00209 Fornitura e posa in opera di Incontro elettrico a basso assorbimento, bloccato senza alimentazione, apertura permanente, compreso gli accessori, il cablaggio e la messa in funzione | cad | 6 | 178 | 1068
| A3.2.6.5 | CS GR 00209 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: A3.2.6.6 OS 30 CS GR 00209 20 mm, spessore 1 mm | m | 132 | 15.6 | 2059.2
| A3.2.6.7 | CS GR 00209 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.2.6.8 OS 30 CS GR 00209 20 mm | cad | 84 | 16.6 | 1394.4
| A3.2.6.9 | CS GR 00209 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.2.6.10 OS 30 CS GR 00209 20 mm | cad | 66 | 15.1 | 996.6
| A3.2.6.11 | CS GR 00209 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: A3.2.6.12 OS 30 CS GR 00209 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 3 | 102.1 | 306.3
| A3.2.6.13 | CS GR 00209 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- 67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV, sezione nominale: A3.2.6.14 OS 30 CS GR 00209 conduttori: 2 - sezione 1,5 mmq | m | 1068 | 3.8 | 4058.4
| A3.2.6.15 | OS 30 CS GR 00209 conduttori: 7 - sezione 1,5 mmq | m | 36 | 11.9 | 428.4
| A3.4 | NDC - Monitoraggio Radiologico € 605.225,20 A3.4.1 OS 30 CS GR 00203 Fornitura e posa in opera di Sistema di Monitoraggio Radiologico per deposito composto da: - 2 stazioni di monitoraggio per radiazioni X e gamma di tipo Geiger Muller, ciascuna completa di sonda radiometrica, centralina di acquisizione e controllo con colonna allarme; - 2 stazioni di monitoraggio radiologico del particolato per il controllo radiometrico in continuo dell’aria; - 2 stazioni per il campionamento ed il controllo radiometrico in continuo degli effluenti espulsi al camino sotto forma di particolato radioattivo; -1 cabinet di alloggiamento; - 2 stazioni per il monitoraggio del personale in uscita dal deposito, costituite da due mani-piedi-vesti; - 1 Host PC da installare presso la Sala Controllo del Deposito, completo di software per la gestione e la supervisione del sistema di monitoraggio. Compreso di posa in opera di strumentazione e quanto necessario a fornire l'opera compiuta a regola d'arte | a.c. | 1 | 600875 | 600875
| A3.4.2 | OS 30 CS GR 00203 Switch unmanaged, tipo stackable, in contenitore metallico con alimentatore esterno, conforme IEEE 802.3 e rispondente ai requisiti EMI FCC classe A per reti con cavi multicoppia, porte autosensing 10/100/1000 Mbps: 4 porte RJ45 e 1 porta SFP | cad | 1 | 496.6 | 496.6
| A3.4.3 | CS GR 00203 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: A3.4.4 OS 30 CS GR 00203 20 mm, spessore 1 mm | m | 40 | 15.6 | 624
| A3.4.5 | CS GR 00203 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.4.6 OS 30 CS GR 00203 20 mm | cad | 16 | 16.6 | 265.6
| A3.4.7 | CS GR 00203 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A3.4.8 OS 30 CS GR 00203 20 mm | cad | 20 | 15.1 | 302
| A3.4.9 | CS GR 00203 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: A3.4.10 OS 30 CS GR 00203 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 8 | 102.1 | 816.8
| A3.4.11 | OS 30 CS GR 00203 Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca | m | 215 | 2.6 | 559
| A3.4.12 | OS 30 CS GR 00203 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 16 | 8.2 | 131.2
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A3.4.13 OS 30 CS GR 00203 Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16OH2M16 0.6/1 kV 2x1,5mmq, resistenza al fuoco Cca- s1a,d0,a1, con le caratterisiche tecniche indicate nelle specifiche di progetto, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a rendee l'opera finita a regola d'arte | m | 330 | 3.5 | 1155
| B3.1.2 | OS 30 CS GR 00300 CS GR 00157 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QE-SCA-HVAC, secondo la conformazione risultante dagli schemi elettrici di progetto, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compreso di tutte gli accessori e gli oneri e le certificazioni necessarie a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a opera d'arte | cad | 1 | 34810.5 | 34810.5
| B3.1.3 | OS 30 CS GR 00300 CS GR 00157 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QE-SCA-E, secondo la conformazione risultante dagli schemi elettrici di progetto, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compreso di tutte gli accessori e gli oneri e le certificazioni necessarie a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a opera d'arte | cad | 1 | 44729.6 | 44729.6
| B3.1.4 | OS 30 CS GR 00300 CS GR 00157 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QE-SCA-I (QUALIFICATO SISMICAMENTE) secondo la conformazione risultante dagli schemi elettrici di progetto, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compreso di tutte gli accessori e gli oneri e le certificazioni necessarie a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a opera d'arte Per gli oneri di qualifica vedere voce B3.1.5 | cad | 1 | 40218.9 | 40218.9
| B3.1.5 | OS 30 CS GR 00300 Oneri per prove di QUALIFICA SISMICA QE-SCA-I, in conformità alle caratteristiche tecniche indicate nelle specifiche di progetto, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari per rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte. | cad | 1 | 64776.2 | 64776.2
| B3.1.6 | OS 30 CS GR 00300 Gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico. Distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%. Rendimento totale minore o uguale al 90%. Tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30". Conformi alle norme 50091 (C.E.I. 74.4), in opera: Gruppo di continuita ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V - 20kVA - Autonomia 10' (QUALIFICATO SISMICAMENTE) Per gli oneri di qualifica vedere voce B3.1.9 | cad | 2 | 21576.3 | 43152.6
| B3.1.7 | OS 30 CS GR 00300 Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità: Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60' per gruppi Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V - 20kVA | cad | 2 | 13123.8 | 26247.6
| B3.1.8 | OS 30 CS GR 00300 Schede di accoppiamento per gruppi inverter per il funzionamento in parallelo e di riserva | cad | 2 | 2060 | 4120
| B3.1.9 | OS 30 CS GR 00300 Oneri per prove di QUALIFICA SISMICA UPS, in conformità alle caratteristiche tecniche indicate nelle specifiche di progetto, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari per rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte. | cad | 1 | 45442.7 | 45442.7
| B3.1.10 | OS 30 CS GR 00300 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED di sicurezza 26W, corpo in acciaio, diffusore in vetro temperato, dotato di alimentazione di emergenza, autonomia 60', funzionamento SE, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. (QUALIFICATA SISMICAMENTE) Per gli oneri di quallifica vedere voce B3.1.11 | cad | 59 | 764.2 | 45087.8
| B3.1.11 | OS 30 CS GR 00300 Oneri per prove di QUALIFICA SISMICA APPARECCHIO ILLUMINANTE LED, in conformità alle caratteristiche tecniche indicate nelle specifiche di progetto, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari per rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte. | cad | 1 | 26292.1 | 26292.1
| B3.1.12 | OS 30 CS GR 00164 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso LED 40W,Ottica dark light UGR<19, corpo in acciaio, installata a plafone, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. | cad | 6 | 445.5 | 2673
| B3.1.13 | OS 30 CS GR 00300 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED 40W,Ottica dark light UGR<19, corpo in acciaio, installata a plafone, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. | cad | 12 | 307.6 | 3691.2
| B3.1.14 | OS 30 CS GR 00300 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso LED 40W, UGR<16, corpo in acciaio, installata a plafone, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. | cad | 17 | 289.9 | 4928.3
| B3.1.15 | OS 30 CS GR 00300 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED 40W, corpo in acciaio, diffusore in vetro temperato, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. | cad | 153 | 467 | 71451
| B3.1.16 | OS 30 CS GR 00300 Fornitura e posa in opera di Proiettore 16 LED - 73W , corpo in lega di alluminio, diffusore in vetro temperato, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. | cad | 8 | 362.2 | 2897.6
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B3.1.17 OS 30 CS GR 00300 Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V: posto singolo con pulsante o segnale luminoso | cad | 21 | 149.6 | 3141.6
| B3.1.18 | OS 30 CS GR 00300 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a.: interruttore rotativo a pacco: bipolare 16 A | cad | 47 | 200.7 | 9432.9
| B3.1.19 | OS 30 CS GR 00300 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a.: deviatore rotativo a pacco: bipolare 16 A | cad | 25 | 208.9 | 5222.5
| B3.1.20 | OS 30 CS GR 00300 Presa CEE con custodia in materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di blocco, fusibili e di eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte. B3.1.21 OS 30 CS GR 00300 2p + T, 16 A | cad | 30 | 77.5 | 2325
| B3.1.22 | OS 30 CS GR 00300 3p + N + T, 16 A | cad | 30 | 93.7 | 2811
| B3.1.23 | OS 30 CS GR 00300 Fornitura e posa in opera di gruppo presa composto di scatola portafrutti in lega di alluminio da 4 M, IP67, compresa di guida DIN, n° 2 prese UNEL 2P+T 10-16A, n° due adattatori per guida DIN, compresi tutti i cablaggi, gli accessori e gli oneri necessari a fornite l'opera compiuta perfettamente funzionante ed a regola d'arte | cad | 33 | 266.2 | 8784.6
| B3.1.24 | OS 30 CS GR 00300 Fornitura e posa in opera di blocco presa per Postazione di Lavoro in Sala Controllo, con le caratteristiche riportate nella specifica tecnica, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a fornire l'opera compiuta perfettamente funzionante e a regola d'arte. | cad | 13 | 903.7 | 11748.1
| B3.1.25 | OS 30 CS GR 00300 Canalina calpestabile chiusa con coperchio, in acciaio zincato a caldo con processo Sendzimir UNI EN 10346, spessore lamiera ribordata spessore 20/10, predisposta per treccia di messa a terra e corda di sicurezza, lunghezza del singolo elemento 2 m, a fondo cieco, incluso coperchio e accessori di fissaggio, spessore 20/10: con cerniera e chiusura a fermagli: B3.1.26 OS 30 CS GR 00300 sezione 500 x 100 mm | m | 20 | 246.2 | 4924
| B3.1.27 | OS 30 CS GR 00300 sezione 300 x 100 mm | m | 172 | 170.6 | 29343.2
| B3.1.28 | OS 30 CS GR 00300 sezione 200 x 100 mm | m | 427 | 147.6 | 63025.2
| B3.1.29 | OS 30 CS GR 00300 sezione 100 x 100 mm | m | 247 | 113.8 | 28108.6
| B3.1.30 | OS 30 CS GR 00300 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: B3.1.31 OS 30 CS GR 00300 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 500 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 194 | 388
| B3.1.32 | OS 30 CS GR 00300 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 500 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 175.7 | 175.7
| B3.1.33 | OS 30 CS GR 00300 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 18 | 147.6 | 2656.8
| B3.1.34 | OS 30 CS GR 00300 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 4 | 143.6 | 574.4
| B3.1.35 | OS 30 CS GR 00300 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 28 | 114.1 | 3194.8
| B3.1.36 | OS 30 CS GR 00300 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 130.6 | 261.2
| B3.1.37 | OS 30 CS GR 00300 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 100 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 29 | 83.1 | 2409.9
| B3.1.38 | OS 30 CS GR 00300 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 100 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 95.6 | 191.2
| B3.1.39 | OS 30 CS GR 00300 derivazione piana a tre vie: sezione 500 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 224.7 | 449.4
| B3.1.40 | OS 30 CS GR 00300 derivazione piana a tre vie: sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 6 | 178.8 | 1072.8
| B3.1.41 | OS 30 CS GR 00300 derivazione piana a tre vie: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 4 | 143.7 | 574.8
| B3.1.42 | OS 30 CS GR 00300 derivazione piana a tre vie: sezione 100 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 7 | 115 | 805
| B3.1.43 | OS 30 CS GR 00300 Fornitura e posa in opera di canalina chiusa in acciaio INOX AISI 304. Conforme alla norma EN 50085, spessore 0,8mm. Comprensiva di coperchio, accessori, supporti, pezzi speciali (curve, derivazioni, etc). Sezione 200 x 80 mm | cad | 1 | 5015 | 5015
| B3.1.44 | OS 30 CS GR 00300 Fornitura e posa in opera di canalina chiusa in acciaio INOX AISI 304. Conforme alla norma EN 50085, spessore 0,8mm. Comprensiva di coperchio, accessori, supporti, pezzi speciali (curve, derivazioni, etc). Sezione 100 x 80 mm | cad | 1 | 5470 | 5470
| B3.1.45 | OS 30 CS GR 00300 Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: B3.1.46 OS 30 CS GR 00300 20 mm, spessore 1 mm | m | 723 | 39.7 | 28703.1
| B3.1.47 | OS 30 CS GR 00300 25 mm, spessore 1,2 mm | m | 339 | 49.3 | 16712.7
| B3.1.48 | OS 30 CS GR 00300 32 mm, spessore 1,2 mm | m | 176 | 61 | 10736
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B3.1.49 OS 30 CS GR 00300 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.1.50 OS 30 CS GR 00300 20 mm | cad | 482 | 16.6 | 8001.2
| B3.1.51 | OS 30 CS GR 00300 25 mm | cad | 182 | 20.1 | 3658.2
| B3.1.52 | OS 30 CS GR 00300 32 mm | cad | 86 | 30.3 | 2605.8
| B3.1.53 | OS 30 CS GR 00300 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.1.54 OS 30 CS GR 00300 20 mm | cad | 362 | 15.1 | 5466.2
| B3.1.55 | OS 30 CS GR 00300 25 mm | cad | 170 | 19 | 3230
| B3.1.56 | OS 30 CS GR 00300 32 mm | cad | 88 | 24 | 2112
| B3.1.57 | OS 30 CS GR 00300 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: B3.1.58 OS 30 CS GR 00300 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 375 | 102.1 | 38287.5
| B3.1.59 | OS 30 CS GR 00300 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: B3.1.60 OS 30 CS GR 00300 conduttori: 1 - sezione 1,5 mmq | m | 2691 | 2.3 | 6189.3
| B3.1.61 | OS 30 CS GR 00300 conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq | m | 1675 | 3.1 | 5192.5
| B3.1.62 | OS 30 CS GR 00300 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- 67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV, sezione nominale: B3.1.63 OS 30 CS GR 00300 tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq | m | 1880 | 6.2 | 11656
| B3.1.64 | OS 30 CS GR 00300 tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | m | 2410 | 8.4 | 20244
| B3.1.65 | OS 30 CS GR 00300 quadripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | m | 80 | 10.5 | 840
| B3.1.66 | OS 30 CS GR 00300 pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | m | 670 | 14.3 | 9581
| B3.1.67 | OS 30 CS GR 00300 pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq | m | 260 | 17.4 | 4524
| B3.1.68 | OS 30 CS GR 00300 pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq | m | 150 | 31.1 | 4665
| B3.1.69 | OS 30 CS GR 00300 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR: tripolare FG16OH2M16: B3.1.70 OS 30 CS GR 00300 sezione 2,5 mmq | m | 200 | 5.4 | 1080
| B3.1.71 | OS 30 CS GR 00300 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR: tetrapolare FG16OH2M16: B3.1.72 OS 30 CS GR 00300 sezione 4 mmq | m | 490 | 8.4 | 4116
| B3.1.73 | OS 30 CS GR 00300 sezione 6 mmq | m | 80 | 10.9 | 872
| B3.1.74 | OS 30 CS GR 00300 sezione 10 mmq | m | 80 | 15.4 | 1232
| B3.1.75 | OS 30 CS GR 00300 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- 67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV, sezione nominale: B3.1.76 OS 30 CS GR 00300 unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq | m | 280 | 49.9 | 13972
| B3.1.77 | OS 30 CS GR 00300 unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq | m | 60 | 34.6 | 2076
| B3.1.78 | OS 30 CS GR 00300 unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq | m | 100 | 19.9 | 1990
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B3.1.79 OS 30 CS GR 00300 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: B3.1.80 OS 30 CS GR 00300 conduttori: 1 - sezione 120 mmq | m | 40 | 45.2 | 1808
| B3.1.81 | OS 30 CS GR 00300 conduttori: 1 - sezione 35 mmq | m | 20 | 17.6 | 352
| B3.1.82 | OS 30 CS GR 00300 conduttori: 1 - sezione 25 mmq | m | 20 | 12.5 | 250
| B3.2 | SCA - Impianto LPS € 20.113,50 B3.2.1 OS 30 CS GR 00300 Captatore ad asta realizzato con tondo Ø 16 mm lunghezza 1 m, in acciaio zincato a caldo, innestato su tubi rastremati Ø di base 42 mm con bandiera per collegamento della calata e degli eventuali elementi orizzontali, incluse staffe e accessori di fissaggio a parete: (ASSIMILABILE) | cad | 2 | 583.3 | 1166.6
| B3.2.1 | OS 30 CS GR 00300 Asta di captazione in ferro zincato, (diametro 16mm) completa di eventule zoccolo in cemento, giunti, staffe, piccole opere murarie, da installare su tetto o terrazzo, camini, ecc. con qualsiasi difficoltà di accesso, con l'ausilio di scale fino all'altezza consentita dalla legge e norme vigenti, , in opera: della lunghezza di 1,5m (ASSIMILABILE) | cad | 1 | 238.9 | 238.9
| B3.2.2 | CS GR 00300 Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio: B3.2.3 OS 30 CS GR 00300 Ø 8 mm | m | 695 | 19 | 13205
| B3.2.4 | OS 30 CS GR 00300 Fornitura e posa in opera di Dispersore in acciaio, con ramatura elettrolitica 100 micron, lunghezza 1,5, sezione 50mmq | cad | 10 | 148 | 1480
| B3.2.5 | OS 30 CS GR 00300 Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su: bandella di acciaio zincato a caldo: sezione 40 x 3 mm | cad | 10 | 54 | 540
| B3.2.6 | OS 30 CS GR 00300 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq | m | 230 | 10.1 | 2323
| B3.2.7 | CS GR 00300 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: B3.2.8 OS 30 CS GR 00300 conduttori: 1 - sezione 6 mmq | m | 200 | 4.6 | 920
| B3.2.9 | OS 30 CS GR 00300 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio: in acciaio zincato elettronicamente con terminali in ottone, capacità 1 conduttore Ø 10 mm, 1 bandella 40 mm, 8 conduttori fino a 25 mmq | cad | 4 | 60 | 240
| B3.3 | SCA - Impianti Speciali € 323.259,10 B3.3. 1 SCA - Componenti distribuzione dorsale € 44.659,60 B3.3.1.1 CS GR 00302 Canalina calpestabile chiusa con coperchio, in acciaio zincato a caldo con processo Sendzimir UNI EN 10346, spessore lamiera ribordata spessore 20/10, predisposta per treccia di messa a terra e corda di sicurezza, lunghezza del singolo elemento 2 m, a fondo cieco, incluso coperchio e accessori di fissaggio, spessore 20/10: con cerniera e chiusura a fermagli: B3.3.1.2 OS 30 CS GR 00302 sezione 200 x 100 mm | m | 255 | 147.6 | 37638
| B3.3.1.3 | OS 30 CS GR 00302 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 9 | 114.1 | 1026.9
| B3.3.1.4 | OS 30 CS GR 00302 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 130.6 | 261.2
| B3.3.1.5 | OS 30 CS GR 00302 derivazione piana a tre vie: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 5 | 143.7 | 718.5
| B3.3.1.6 | OS 30 CS GR 00302 Fornitura e posa in opera di canalina chiusa in acciaio INOX AISI 304. Conforme alla norma EN 50085, spessore 0,8mm. Comprensiva di coperchio, accessori, supporti, pezzi speciali (curve, derivazioni, etc). Sezione 200 x 80 mm | cad | 1 | 5015 | 5015
| B3.3. | 2 SCA- Rivelazione Incendi € 188.336,90 B3.3.2.1 OS 30 CS GR 00266 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite | cad | 1 | 5240.3 | 5240.3
| B3.3.2.2 | OS 30 CS GR 00266 Fornitura e posa in opera di display LCD per la visulizzazione remotizzata dei segnali di allarme incendio | cad | 1 | 3008.7 | 3008.7
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B3.3.2.3 OS 30 CS GR 00266 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio | cad | 63 | 215.2 | 13557.6
| B3.3.2.4 | OS 30 CS GR 00266 Fornitura e posa in opera di Rivelatore di idrogeno solforato 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 50 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55. | cad | 2 | 2038.1 | 4076.2
| B3.3.2.5 | OS 30 CS GR 00266 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 1 | 390.5 | 390.5
| B3.3.2.6 | OS 30 CS GR 00266 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 | cad | 9 | 297.6 | 2678.4
| B3.3.2.7 | OS 30 CS GR 00266 Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. PAN1-EU è un pannello da parete ideato e progettato per tutte le installazioni d’impianti di rivelazione incendio, dove la segnalazione d’allarme deve essere associata oltre che a un avviso acustico di un buzzer a un’indicazione ottica.Il Pannello è stato Interamente progettato e costruito in conformità alle normativa EN 54-3/23, con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propaganti. Le pellicole con diciture sono in PMMA (Polimetilmetacrilato) a lenta infiammabilità. Le diciture, su sfondo rosso, vengono messe in risalto a pannello attivo. Tensione nominale di alimentazione : 24Vcc. Potenza: 2,6W a 24V; DIP1=OFF 100mA DIP1=ON 110mA, in funzione della frequenza del flash scelta. FLASH: frequenza 0,6Hz o 1,1Hz; BUZZER: tipo di suono intermittente con frequenza di 3000Hz. Grado IP55 | cad | 11 | 537.1 | 5908.1
| B3.3.2.8 | OS 30 CS GR 00266 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria | cad | 3 | 278.8 | 836.4
| B3.3.2.9 | OS 30 CS GR 00266 Fornitura e posa in opera di Modulo di comando con n 1 uscita, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compresi i cablaggi, la programmazione e l'attivazione del sistema | cad | 93 | 238 | 22134
| B3.3.2.10 | OS 30 CS GR 00266 Fornitura e posa in opera di Modulo di comando con n 1 uscita e 2 Ingressi, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compresi i cablaggi, la programmazione e l'attivazione del sistema | cad | 7 | 335.4 | 2347.8
| B3.3.2.11 | OS 30 CS GR 00266 Fornitura e posa in opera di Sistema di Rivelazione Incendio ad Aspirazione (ASD) con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compresi i cablaggi, la programmazione e l'attivazione del sistema | cad | 1 | 10483.1 | 10483.1
| B3.3.2.12 | OS 30 CS GR 00266 Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: B3.3.2.13 OS 30 CS GR 00266 20 mm, spessore 1 mm | m | 100 | 39.7 | 3970
| B3.3.2.14 | OS 30 CS GR 00266 32 mm, spessore 1,2 mm | m | 882 | 61 | 53802
| B3.3.2.15 | OS 30 CS GR 00266 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.3.2.16 OS 30 CS GR 00266 20 mm | cad | 200 | 16.6 | 3320
| B3.3.2.17 | OS 30 CS GR 00266 32 mm | cad | 376 | 30.3 | 11392.8
| B3.3.2.18 | OS 30 CS GR 00266 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.3.2.19 OS 30 CS GR 00266 20 mm | cad | 50 | 15.1 | 755
| B3.3.2.20 | OS 30 CS GR 00266 32 mm | cad | 441 | 24 | 10584
| B3.3.2.21 | OS 30 CS GR 00266 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: B3.3.2.22 OS 30 CS GR 00266 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 188 | 102.1 | 19194.8
| B3.3.2.23 | OS 30 CS GR 00266 Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq | m | 1659 | 4.2 | 6967.8
| B3.3.2.24 | OS 30 CS GR 00266 Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: B3.3.2.25 OS 30 CS GR 00266 bipolare FTG18OM16: sezione 2,5 mmq | m | 1514 | 4.6 | 6964.4
| B3.3.2.26 | CS GR 00266 Cavo LiYcY TP 450/750 V, per trasmissione di segnali e comandi, conduttore in corda di rame, isolante in pvc di qualità R2, schermo in treccia di rame stagnato, guaina in pvc di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, conforme CEI 20-22/2, classe di reazione al fuoco Eca, formazione: B3.3.2.27 OS 30 CS GR 00266 2 x 2 x 0,25 mmq | m | 250 | 2.9 | 725
| B3.2. | 3 SCA - Sistema Interfonico € 22.247,60 B3.2.3.1 OS 30 CS GR 00302 Altoparlante a tromba da 20", modello circolare in poliestere, grado di protezione IP 65, resistente ai raggi UV, installato a parete con staffa in acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: con unità driver in poliestere, potenza nominale 15 W selezionabile | cad | 5 | 329.1 | 1645.5
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B3.2.3.2 OS 30 CS GR 00302 Telefono a sicurezza intrinseca per impianti antideflagranti, custodia del microtelefono in acciaio inox, tastiera a 12 tasti DMTF, microprocessore di controllo, grado di protezione IP 65: con funzione viva voce | cad | 7 | 996.8 | 6977.6
| B3.2.3.3 | CS GR 00302 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: B3.2.3.4 OS 30 CS GR 00302 32 mm, spessore 1,2 mm | m | 90 | 22.2 | 1998
| B3.2.3.5 | CS GR 00302 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.2.3.6 OS 30 CS GR 00302 32 mm | cad | 36 | 30.3 | 1090.8
| B3.2.3.7 | CS GR 00302 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.2.3.8 OS 30 CS GR 00302 32 mm | cad | 45 | 24 | 1080
| B3.2.3.9 | CS GR 00302 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: B3.2.3.10 OS 30 CS GR 00302 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 18 | 102.1 | 1837.8
| B3.2.3.11 | CS GR 00302 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, schermato con nastro di rame ricotto, per trasmissione energia e segnali designazione FG16OH2M16 0,6/1 kV, sezione nominale: B3.2.3.12 OS 30 CS GR 00302 tetrapolare | m | 55 | 5.1 | 280.5
| B3.2.3.13 | OS 30 CS GR 00302 eptapolare | m | 540 | 7 | 3780
| B3.2.3.14 | OS 30 CS GR 00302 Proiettore di suono in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: cilindrico, potenza 6 W | cad | 6 | 79.4 | 476.4
| B3.2.3.15 | OS 30 CS GR 00302 Amplificatore mixer, ingresso per CD, tape e aux, uscita linea, uscita altoparlanti a 100 V - 70 V - 8 ohm, regolazione di volume e toni separata per microfoni e musica, alimentazione secondaria 24 V c.c., alimentazione 220 V - 50 Hz, risposta in frequenza 50 Hz ÷ 20 kHz, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 30 W, 4 ingressi microfono | cad | 6 | 394.5 | 2367
| B3.2.3.16 | OS 30 CS GR 00302 Armadio rack in lamiera di acciaio rinforzato, verniciato con resine epossidiche, per montaggio pannelli da 19", completo di terminali per la messa a terra, chiusura posteriore e portello trasparente in vetro temperato con serratura: dimensioni 58,6 x 52,5 x 52,5 cm per 12 unità | cad | 1 | 714 | 714
| B3.2. | 4 SCA - Sistema Telefonico e VOIP € 3.007,80 B3.2.4.1 OS 30 CS GR 00302 Switch L3 Gigabit Ethernet a 28 Porte, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Porte, con 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip | cad | 1 | 1611.1 | 1611.1
| B3.2.4.2 | OS 30 CS GR 00302 Fornitura e posa in opera di GRUPPO PRESE TELEFONICHE, con le caratteristiche tecniche riportate nella specifica tecnica, compresa l'attivazione, i cablaggi, gli accessori e gli oneri necessari a fornite l'opera compiuta perfettamente funzionante ed a regola d'arte | cad | 2 | 300.9 | 601.8
| B3.2.4.3 | CS GR 00302 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: B3.2.4.4 OS 30 CS GR 00302 20 mm, spessore 1 mm | m | 10 | 15.6 | 156
| B3.2.4.5 | CS GR 00302 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.2.4.6 OS 30 CS GR 00302 20 mm | cad | 4 | 16.6 | 66.4
| B3.2.4.7 | CS GR 00302 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.2.4.8 OS 30 CS GR 00302 20 mm | cad | 5 | 15.1 | 75.5
| B3.2.4.9 | CS GR 00302 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: B3.2.4.10 OS 30 CS GR 00302 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 2 | 102.1 | 204.2
| B3.2.4.11 | OS 30 CS GR 00302 Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca | m | 100 | 2.6 | 260
| B3.2.4.12 | OS 30 CS GR 00302 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 4 | 8.2 | 32.8
| B3.2. | 5 SCA - Sistema TVCC € 44.064,40 B3.2.5.1 OS 30 CS GR 00302 Fornitura e posa in opera di Workstation per postazione TVCC, completo di Videoregistratore digitale e monitor, con le caratteristiche tecniche riportate nella specifica tecnica, compresa l'attivazione, i cablaggi, gli accessori e gli oneri necessari a fornite l'opera compiuta perfettamente funzionante ed a regola d'arte. | cad | 2 | 5663.9 | 11327.8
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B3.2.5.2 OS 30 CS GR 00302 Fornitura e posa in opera di Telecamera Dome PTZ, PoE, con le caratteristiche tecniche riportate nella specifica tecnica, compresa l'attivazione, i cablaggi, gli accessori e gli oneri necessari a fornite l'opera compiuta perfettamente funzionante ed a regola d'arte | cad | 12 | 2347 | 28164
| B3.2.5.3 | CS GR 00302 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: B3.2.5.4 OS 30 CS GR 00302 20 mm, spessore 1 mm | m | 60 | 15.6 | 936
| B3.2.5.5 | CS GR 00302 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.2.5.6 OS 30 CS GR 00302 20 mm | cad | 24 | 16.6 | 398.4
| B3.2.5.7 | CS GR 00302 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.2.5.8 OS 30 CS GR 00302 20 mm | cad | 30 | 15.1 | 453
| B3.2.5.9 | CS GR 00302 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: B3.2.5.10 OS 30 CS GR 00302 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 12 | 102.1 | 1225.2
| B3.2.5.11 | OS 30 CS GR 00302 Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca | m | 600 | 2.6 | 1560
| B3.2. | 6 SCA - Sistema Stato ed Interblocco Porte € 20.942,80 B3.2.6.1 OS 30 CS GR 00302 Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: per porte in legno e in acciaio per uso commerciale e industriale, montato a vista | cad | 26 | 44.9 | 1167.4
| B3.2.6.2 | OS 30 CS GR 00302 Fornitura e posa in opera di scatola di cablaggio porte interbloccate, compreso gli accessori, il cablaggio e la messa in funzione | cad | 7 | 731.2 | 5118.4
| B3.2.6.3 | OS 30 CS GR 00302 Fornitura e posa in opera di placca semaforo fuoriporta con doppio led (rosso/verde) indicante l'abilitazione all'ingresso e con pulsante di apertura della porta, compreso gli accessori, il cablaggio e la messa in funzione | cad | 10 | 244.7 | 2447
| B3.2.6.4 | OS 30 CS GR 00302 Fornitura e posa in opera di Incontro elettrico a basso assorbimento, bloccato senza alimentazione, apertura permanente, compreso gli accessori, il cablaggio e la messa in funzione | cad | 5 | 178 | 890
| B3.2.6.5 | CS GR 00302 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: B3.2.6.6 OS 30 CS GR 00302 20 mm, spessore 1 mm | m | 158 | 15.6 | 2464.8
| B3.2.6.7 | CS GR 00302 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.2.6.8 OS 30 CS GR 00302 20 mm | cad | 96 | 16.6 | 1593.6
| B3.2.6.9 | CS GR 00302 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.2.6.10 OS 30 CS GR 00302 20 mm | cad | 79 | 15.1 | 1192.9
| B3.2.6.11 | CS GR 00302 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: B3.2.6.12 OS 30 CS GR 00302 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 7 | 102.1 | 714.7
| B3.2.6.13 | CS GR 00302 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- 67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV, sezione nominale: B3.2.6.14 OS 30 CS GR 00302 conduttori: 2 - sezione 1,5 mmq | m | 1315 | 3.8 | 4997
| B3.2.6.15 | OS 30 CS GR 00302 conduttori: 7 - sezione 1,5 mmq | m | 30 | 11.9 | 357
| B3.4 | SCA - Monitoraggio Radiologico € 1.376.787,80 Impianto Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B3.4.1 .1 OS 30 CS GR 00301 Fornitura e posa in opera di Sistema di Monitoraggio Radiologico SCA composto da: - 11 stazioni di monitoraggio per radiazioni X e gamma di tipo Geiger Muller, ciascuna completa di sonda radiometrica, centralina di acquisizione e controllo con colonna allarme; - 9 stazioni di monitoraggio radiologico del particolato per il controllo radiometrico in continuo dell’aria; - 2 stazioni per il campionamento ed il controllo radiometrico in continuo degli effluenti espulsi al camino sotto forma di particolato radioattivo; - 1 cabinet di alloggiamento; - 1 stazione per il monitoraggio del personale in uscita dalla cella, costituite da un mani-piedi-vesti; - 1 Host PC da installare presso la Sala Controllo di SCA, completo di software per la gestione e la supervisione del sistema di monitoraggio. - 2 stazioni per il monitoraggio del personale in uscita dall'impianto costituito da due portali - 3 Monitor di sola visualizzazione (sinottici) dei valori misurati dagli strumenti in campo - 1 Centralina di allarme ottico luminoso Compreso di posa in opera di strumentazione e quanto necessario a fornire l'opera compiuta a regola d'arte | a.c. | 1 | 1363677.6 | 1363677.6
| B3.4.1 | .2 OS 30 CS GR 00301 Switch unmanaged, tipo stackable, in contenitore metallico con alimentatore esterno, conforme IEEE 802.3 e rispondente ai requisiti EMI FCC classe A per reti con cavi multicoppia, porte autosensing 10/100/1000 Mbps: 4 porte RJ45 e 1 porta SFP | cad | 1 | 496.6 | 496.6
| B3.4.1 | .5 CS GR 00301 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: B3.4.1 .6 OS 30 CS GR 00301 20 mm, spessore 1 mm | m | 140 | 15.6 | 2184
| B3.4.1 | .7 CS GR 00301 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.4.1 .8 OS 30 CS GR 00301 20 mm | cad | 56 | 16.6 | 929.6
| B3.4.1 | .9 CS GR 00301 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B3.4.1 .10 OS 30 CS GR 00301 20 mm | cad | 70 | 15.1 | 1057
| B3.4.1 | .11 CS GR 00301 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: B3.4.1 .12 OS 30 CS GR 00301 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 28 | 102.1 | 2858.8
| B3.4.1 | .13 OS 30 CS GR 00301 Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca | m | 800 | 2.6 | 2080
| B3.4.1 | .14 OS 30 CS GR 00301 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 56 | 8.2 | 459.2
| B3.4.1 | .15 OS 30 CS GR 00301 Fornitura e posa in opera di cavo CPR FG16OH2M16 0.6/1 kV 2x1,5mmq, resistenza al fuoco Cca- s1a,d0,a1, con le caratterisiche tecniche indicate nelle specifiche di progetto, compresi tutti gli oneri e gli accessori necessari a rendee l'opera finita a regola d'arte | m | 870 | 3.5 | 3045
| C3.1.1.2 | OS 30 CS GR 00164 CS GR 00156 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QE-SME, secondo la conformazione risultante dagli schemi elettrici di progetto, con le caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche di progetto, compreso di tutte gli accessori e gli oneri e le certificazioni necessarie a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a opera d'arte | cad | 1 | 46939.9 | 46939.9
| C3.1.1.3 | OS 30 CS GR 00164 CS GR 00156 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 100A 250A, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 35 kA - quadripolare fino a 250A attacchi anteriori | cad | 1 | 1203.6 | 1203.6
| C3.1.1.4 | OS 30 CS GR 00300 CS GR 00157 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 400A 630A, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 35 kA - quadripolare fino a 400A attacchi anteriori | cad | 1 | 2947.5 | 2947.5
| C3.1.1.5 | OS 30 CS GR 00164 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore: con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA | cad | 1 | 53713.9 | 53713.9
| Impianto | Elettrico e Sistemi Speciali CS GR 00317 Rif. SU/EP: CS GR 00318 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € C3.1.1.6 OS 30 CS GR 00164 Prezzo addizionale per container insonorizzante a norme europee con radiatore meccanico a bordo gruppo per gruppi elettrogeni di potenza fino a 1380 kVA | cad | 1 | 58868.7 | 58868.7
| C3.1.1.7 | OS 30 CS GR 00164 Sovrapprezzo per serbatoio di servizio carburante, incorporato nel basamento del gruppo elettrogeno, di capacità maggiorata in conformità alle normative VV.FF. e completo di vasca raccolta perdite: da 2000 litri per potenza gruppo elettrogeno 300 ÷ 570 kVA | cad | 1 | 4015.4 | 4015.4
| C3.1.1.8 | CS GR 00164 CS GR 00300 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- 67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV, sezione nominale: C3.1.1.9 OS 30 unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq | m | 360 | 91.6 | 32976
| C3.1.1.10 | OS 30 unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq | m | 3432 | 49.9 | 171256.8
| C3.1.1.11 | OS 30 unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq | m | 120 | 15.7 | 1884
| C3.1.1.12 | OS 30 unipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq | m | 360 | 26 | 9360
| C3.1.1.13 | OS 30 unipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq | m | 250 | 34.6 | 8650
| C3.1.1.14 | CS GR 00164 CS GR 00300 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: C3.1.1.15 OS 30 conduttori: 1 - sezione 25 mmq | m | 120 | 12.5 | 1500
| C3.1.1.16 | OS 30 conduttori: 1 - sezione 70 mmq | m | 250 | 28.6 | 7150
| C3.1.1.17 | OS 30 conduttori: 1 - sezione 120 mmq | m | 486 | 45.2 | 21967.2
| Elaborato | Livello Tipo Sistema / Edificio / Data Centrale / Impianto: Titolo Elaborato: Timbri e firme per responsabilità di legge Incaricato Collaborazioni Verifica Approvazione / Benestare Autorizzazione all’uso PROPRIETA’ LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE Livello di categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A. Maturo V. PRV Corica D. PRV Corica D. PRV Bruno F. ING Sogin S.p.A. 03 Autorizzato ETQ-00113897 Interno CS GR 00321 20/05/2025 DEC - Attività Generale di Decommissioning CASACCIA - Gestione Rifiuti Decommissioning TM - Computi metrici AL revisione prezzi CS GR 00321 RIEPILOGO PER CATEGORIA Importo complessivo OG 11 € 283.006,10 OS 11 € 1.004.111,20 OS 30 € 360.781,30 DI CUI MANODOPERA (al netto di Spese Generali ed Utili) 125.693,09€ IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO -€ VENDITE -€ Strumentazione e Automazione e Controllo Strumentazione e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A4 A - STRUMENTAZIONE E SISTEMA AUTOMAZIONE E CONTROLLO - NDC € 601.810,70 A4.1 NDC - Strumentazione € 89.323,00 A4.1.1 OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di portata aria a dispersione termica comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Inox Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Portata fino a 20000 mc/h FIT-001X-01/02, FIT-004X | cad. | 3 | 5841.5 | 17524.5
| A4.1.2 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di portata aria a dispersione termica comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Inox Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Portata fino a 15000 mc/h FIT-003X, FIT-005X | cad. | 2 | 5841.5 | 11683
| A4.1.3 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di portata aria a dispersione termica comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Inox Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Portata fino a 3000 mc/h FIT-002X | cad. | 1 | 5841.5 | 5841.5
| A4.1.4 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di portata aria a dispersione termica comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Inox Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Portata fino a 3000 mc/h FIT-006X-01/02, FIT-007X | cad. | 3 | 5841.5 | 17524.5
| A4.1.5 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione differenziale comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: Gomma Siliconica Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 1000 Pa PDIT-001X-01, PDIT-001X-02, PDIT-002X-01, PDIT-002X-02, PDIT-006X, PDIT-001AA, PDIT-001AB, PDIT-001AC, PDIT-002AA, PDIT-002AB, PDIT-002AC, PDIT-003AA, PDIT-003AC, PDIT-003BA, PDIT- 003BC, PDIT-003CA, PDIT-003CC, PDIT-003DA, PDIT-003DC, PDIT-004AA, PDIT-004AC, PDIT-004BA, PDIT-004BC, PDIT-004CA, PDIT-004CC, PDIT-004DA, PDIT-004DC, PDIT-005AA | cad. | 28 | 334.2 | 9357.6
| A4.1.6 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione differenziale comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: Gomma Siliconica Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 2000 Pa PDIT-001A, PDIT-001B, PDIT-002A, PDIT-002B, PDIT-003A, PDIT-003B | cad. | 6 | 334.2 | 2005.2
| A4.1.7 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione differenziale comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: STD Fornitore Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 300 Pa PDIT-001D, PDIT-002D, PDIT-003D, PDIT-004D, PDIT-005D, PDIT-009D-01, PDIT-009D-02, PDIT-014D- 01, PDIT-014D-02, PDIT-103D | cad. | 10 | 334.2 | 3342
| A4.1.8 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: STD Fornitore Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 3000 Pa PT-001X | cad. | 1 | 286.5 | 286.5
| Strumentazione | e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A4.1.9 OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di livello capacitivo comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento sensibile: Capacitivo Isolamento elettrodo: ETFE / PTFE Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Alluminio Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc LT-001X | cad. | 1 | 487.6 | 487.6
| A4.1.10 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di livellostato a conduttività comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Tipo: Conduttivo Materiale attacco al processo: AISI 316L Eseuzione custodia: >=IP55 Materiale Custodia: STD Fornitore Alimentazione: 24Vdc LSH-001X, LSH-002X | cad. | 2 | 290.5 | 581
| A4.1.11 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di temperatura comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento sensibile: Termoresistenza PT100 Materiale sonda: Acciaio Inox Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Std Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc TT-001X, TT-002X, TT-003X, TT-004X, TT-005X, TT-006X, TT-007X | cad. | 7 | 231.8 | 1622.6
| A4.1.12 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di umidità comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sonda: Polimero Capacitivo Materiale Sonda: Policarbonato Esecuzione custodia: IP65 Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc UT-001X, UT-002X, UT-003X | cad. | 3 | 403.2 | 1209.6
| A4.1.13 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di temperatura/umidità ambientale (Igrometro) comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sonda: Polimero Capacitivo/Pt100 Materiale Sonda: Policarbonato/Std Fornitore Esecuzione custodia: IP65 Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Connessione Elettrica: 1/2" NPT-F TIT-001D/UIT-001D, TIT-002D/UIT-002D, TIT-003D/UIT-003D, TIT-004D/UIT-004D, TIT-005D/UIT-005D, TIT-009D/UIT-009D, TIT-014D/UIT-014D, TIT-103D/UIT-103D | cad. | 8 | 397.9 | 3183.2
| A4.1.14 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Servomotore per Serranda motorizzata on/off comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Tipo: Servocomando Rotativo Potenza assorbita: 1 Watt Coppia: 5Nm Contatti Finecorsa: 2 SPST Esecuzione Custodia: >=IP65 Alimentazione: 24Vdc SA-001X, SA-002X, SA-003X, SA-004X, SA-003C, SA-003D, SA-003E, SA-003F, SA-003G, SA-003H, SA-003I, SA-003L, SF-009A, SF-009B, SF-004A, SF-004B, SF-004C, SF-004D, SF-004E, SF-004F, SF-004G,SF-004H | cad. | 22 | 329.4 | 7246.8
| A4.1.15 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Servomotore per Serranda tagliafuoco motorizzata comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Tipo: Servocomando Rotativo con sensore di temperatura Potenza assorbita: 1 Watt Coppia: 5Nm Contatti Finecorsa: 2 SPST Esecuzione Custodia: >=IP65 Alimentazione: 24Vdc ST-001A, ST-001B, ST-003A, ST-003B, ST-003C, ST-004A, ST-004B, ST-004C, ST-004D, ST-005A, ST- 005B, ST-014A, ST-014B, ST-014C, ST-014D, ST-014E | cad. | 16 | 309.3 | 4948.8
| A4.1.16 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Servomotore per Serranda modulante motorizzata comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Tipo: Servocomando Rotativo Potenza assorbita: 1 Watt Coppia: 5Nm Segnale di regolazione: 4 - 20mA Esecuzione Custodia: >=IP65 Alimentazione: 24Vdc SA-003B, SA-004B, SA-005B, SA-014A, SA-014C, SA-014D | cad. | 6 | 320.9 | 1925.4
| A4.1.17 | OG 11 00180 e 00186 Fornitura e posa in opera di Servomotore per valvola a tre vie comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Tipo: Servocomando Rotativo Potenza assorbita: 1,5 Watt Coppia: 5Nm Segnale di regolazione: 4 - 20mA Esecuzione Custodia: >=IP65 Alimentazione: 24Vdc FX-201X, FX-203X | cad. | 2 | 276.6 | 553.2
| Strumentazione | e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A4.2 00180 e 0182 NDC - Sistema di Automazione e controllo € 415.728,10 A4.2. 1 Armadi Automazione e Controllo - Sala Quadri - NDC € 75.674,00 A4.2.1.1 OS 11 00180 Fornitura e posa in opera di quadro Automazione e controllo SCP, compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte: nello specifico la carpenteria dovrà essere realizzata con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto e contenere i seguenti componenti principali: - Schede I/O digitali ed analogiche necessarie al cablaggio di tutti i segnali sottesi all'armadio secondo quanto indicato nella lista dei segnali (doc. CS GR 00184) garantendo un margine di riserva come prescritto nelle specifiche di progetto; - Moduli CPU, come indicato nella specifica tecnica (doc. CS GR 00180); - Schede connessioni seriali necessario al collegamento di sottosistemi, sistemi package, ecc, secondo quanto indicato nella specifica di progetto (doc. CS GR 00180); - Moduli di protezione e sezionamento; - Morsettiere di connessione; - Relè e cablaggi necessari per logiche hardwiring; - Cavi di comunicazione e collegamento interne alle unità; - Rete di distribuzione alimentazione interna alle unità; - Moduli di alimentazione ridondanti ed accessori per la distribuzione dell'alimentazione; - Rete di comunicazione HMI e rete di comunicazione d'impianto in configurazione ridondata Ethernet (TCP/IP) e componenti (switch, routers, bridges, hub); Sono comprese nella fornitura la certificazione, FAT (5gg solari), il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 75674 | 75674
| A4.2. | 2 Apparecchiature Sala Controllo - NDC € 72.997,70 A4.2.2.1 OS 11 00180 Fornitura e posa in opera della (Consolle Operatore 1) compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte, con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto e contenere i seguenti componenti principali: - 2 monitor LCD a colori da 21" con altoparlanti integrati e con regolazione dell'altezza; - PC Workstation; - 1 tastiera standard; - 1 mouse ottico; La consolle operativa dovrà essere rispondente alle normative legislative vigenti (D.LGS 81/08), riguardanti la salute degli operatori e rispondente alle caratteristiche di ergonomicità previste per l’utilizzo di postazioni a videoterminale. | cad. | 1 | 9424 | 9424
| A4.2.2.2 | OS 11 00180 Fornitura e posa in opera della (Consolle Operatore 2) compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte, con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto e contenere i seguenti componenti principali: - 2 monitor LCD a colori da 21" con altoparlanti integrati e con regolazione dell'altezza; - PC Workstation; - 1 tastiera standard; - 1 mouse ottico; La consolle operativa dovrà essere rispondente alle normative legislative vigenti (D.LGS 81/08), riguardanti la salute degli operatori e rispondente alle caratteristiche di ergonomicità previste per l’utilizzo di postazioni a videoterminale. | cad. | 1 | 9424 | 9424
| A4.2.2.3 | OS 11 00180 Fornitura e posa in opera di una postazione per l'alloggiamento di apparecchiature per il supporto alle funzioni di stampa ed acquisizione documentazione, compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte, con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto e contenere i seguenti componenti principali: - 1 stampante Laser b/n formato A4; - 1 stampante ink-jet colore formato A3; - 1 scanner a colori formato A3; - Fax; - cavi di collegamento di rete ed alimentazione; 1 ricevitore GPS per la generazione del segnale di sincronismo dell'impianto; Sono comprese nella fornitura la certificazione, il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 6348.4 | 6348.4
| A4.2.2.4 | OS 11 00180 Fornitura e posa in opera di quadro Network Cabinet (RK-TD), compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte: nello specifico la carpenteria dovrà essere realizzata con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nella specifica di progetto (CS GR 00180) e contenere i seguenti componenti principali: - 2 Server in configurazione ridondata; - Hard disks in configurazione RAID 1 (oppure RAID 5) per la ridondanza dei dati - Doppia scheda di rete ethernet per collegamento a server di interfaccia sistemi "Terzi" - Doppia schede di rete ethernet per collegamento a unità di elaborazione (SCP) - Moduli di alimentazione ridondanti ed accessori per la distribuzione dell'alimentazione; - Rete di comunicazione HMI e rete di comunicazione d'impianto in configurazione ridondata Ethernet (TCP/IP) e componenti (switches, routers, bridges, hub); - 1 Server non ridondato dedicato ai servizi di Firewall; - 1 Server non ridondato dedicato all'Archivio Dati Storici dell'impianto; - 1 ricevitore GPS per la generazione del segnale di sincronismo dell'impianto; - Moduli dedicati all'interfaccia con la rete di distribuzione del segnale di sincronizzazione; - 1 orologio da parete, sincronizzato con il ricevitore GPS, localizzato in sala controllo; - Rete di distribuzione della sincronizzazione ai sistemi di controllo "Terzi" ed al sistema SCP; Sono comprese nella fornitura la certificazione, il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 47801.3 | 47801.3
| A4.2. | 3 Software e servizi del Sistema di automazione e controllo € 267.056,40 Strumentazione e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A4.2.3.1 OS 11 00180 Fornitura del Sistema Operativo e dei Sistemi Software dell'SCP (software applicativi e di manutensione), comprese i driver e le licenze di sistema, come da specifica tecnica (CS GR 00180) quali: - Licenza per Sistema Operativo - Licenze di esecuzione software applicativo HMI (Runtime) - Licenze di sviluppo software applicativo HMI (Development) - Licenze di sviluppo software PLC/DCS - incluso tutto il SW delle interfacce di comunicazione con sistemi terzi, rete di sincronizzazione e la rete office di impianto; - Licenze software Antivirus, di Cyber-security e di Networking (limitatamente al SCP); Secondo le caratteristiche indicate nelle specifiche di progetto. Sono comprese nella fornitura la certificazione, il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 31634.4 | 31634.4
| A4.2.3.2 | OS 11 00180 Servizi di messa in opera del Sistema di Controllo Principale, quali: - Installazione dei Software - Configurazione dei sistemi - Realizzazione delle pagine grafiche - Corsi operatori - Corsi manutentori secondo le caratteristiche indicate nelle specifiche di progetto. Sono comprese nella fornitura la certificazione, SAT (5gg solari), il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 213411 | 213411
| A4.2.3.3 | OS 11 00180 Fornitura di Parti di ricambio e Materiale di Consumo, nella modalità seguente: - per avviamento e prove di funzionamento fino al completamento del commissioning, per tutti i sistemi e componenti inclusi nella fornitura; - parti di ricambio per 2 anni di esercizio commerciale di tutte le parti consigliate dall'appaltatore; | cad. | 1 | 22011 | 22011
| A4.3 | NDC - Distribuzione € 96.759,60 A4.3.1 CS GR 00180 Canalina calpestabile chiusa con coperchio, in acciaio zincato a caldo con processo Sendzimir UNI EN 10346, spessore lamiera ribordata spessore 20/10, predisposta per treccia di messa a terra e corda di sicurezza, lunghezza del singolo elemento 2 m, a fondo cieco, incluso coperchio e accessori di fissaggio, spessore 20/10: con cerniera e chiusura a fermagli: A4.3.2 OS 30 CS GR 00180 sezione 500 x 100 mm | m | 5 | 246.2 | 1231
| A4.3.3 | OS 30 CS GR 00180 sezione 400 x 100 mm | m | 10 | 205.3 | 2053
| A4.3.4 | OS 30 CS GR 00180 sezione 300 x 100 mm | m | 10 | 170.6 | 1706
| A4.3.5 | OS 30 CS GR 00180 sezione 200 x 100 mm | m | 65 | 147.6 | 9594
| A4.3.6 | OS 30 CS GR 00180 sezione 100 x 100 mm | m | 105 | 113.8 | 11949
| A4.3.7 | CS GR 00180 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: A4.3.8 OS 30 CS GR 00180 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 130.6 | 261.2
| A4.3.9 | OS 30 CS GR 00180 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 114.1 | 228.2
| A4.3.10 | OS 30 CS GR 00180 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 100 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 5 | 83.1 | 415.5
| A4.3.11 | OS 30 CS GR 00180 derivazione piana a tre vie: sezione 500 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 224.7 | 224.7
| A4.3.12 | OS 30 CS GR 00180 derivazione piana a tre vie: sezione 400 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 199.4 | 199.4
| A4.3.13 | OS 30 CS GR 00180 derivazione piana a tre vie: sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 178.8 | 178.8
| A4.3.14 | OS 30 CS GR 00180 derivazione piana a tre vie: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 143.7 | 143.7
| A4.3.15 | OS 30 CS GR 00180 derivazione piana a tre vie: sezione 100 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 3 | 115 | 345
| A4.3.16 | CS GR 00180 Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: A4.3.17 OS 30 CS GR 00180 20 mm, spessore 1 mm | m | 225 | 39.7 | 8932.5
| A4.3.18 | OS 30 CS GR 00180 25 mm, spessore 1,2 mm | m | 138 | 49.3 | 6803.4
| A4.3.19 | CS GR 00180 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A4.3.20 OS 30 CS GR 00180 20 mm | cad | 150 | 16.6 | 2490
| A4.3.21 | OS 30 CS GR 00180 25 mm | cad | 92 | 20.1 | 1849.2
| A4.3.22 | CS GR 00180 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: A4.3.23 OS 30 CS GR 00180 20 mm | cad | 113 | 15.1 | 1706.3
| A4.3.24 | OS 30 CS GR 00180 25 mm | cad | 69 | 19 | 1311
| A4.3.25 | CS GR 00180 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: A4.3.26 OS 30 CS GR 00180 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 121 | 102.1 | 12354.1
| Strumentazione | e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € A4.3.27 CS GR 00180 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: A4.3.28 OS 30 CS GR 00180 FG16H2M16 - 0,6/1 kV - 12x1,5mmq | m | 100 | 13.5 | 1350
| A4.3.29 | OS 30 CS GR 00180 Cavo LiYcY TP 450/750 V, per trasmissione di segnali e comandi, conduttore in corda di rame, isolante in pvc di qualità R2, schermo in treccia di rame stagnato, guaina in pvc di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, conforme CEI 20-22/2, classe di reazione al fuoco Eca, formazione: 2 x 2 x 0,25 mmq | m | 100 | 2.9 | 290
| A4.3.30 | CS GR 00180 Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo Cavo LSZH multicoppie schermato su ogni singola coppia e globalmente adatto per trasmissioni dati tra unità centrali e periferiche e per interconnessione tra apparecchiature dove sia richiesta una elevata qualità dei segnali trasmessi. Adatto per posa fissa in ambienti interni, anche bagnati, ed esterni su passerelle, in tubazioni, canalette o simili. A4.3.31 OS 30 CS GR 00180 FG16XHOHM16 2x2x1,5 | m | 65 | 8 | 520
| A4.3.32 | OS 30 CS GR 00180 FG16XHOHM16 12x2x1,5 | m | 550 | 19.1 | 10505
| A4.3.33 | OS 30 CS GR 00180 FG16OH2M16 6x2x1,5 | m | 110 | 11.4 | 1254
| A4.3.34 | OS 30 00180 Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH multipolare per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici. È particolarmente indicato nei luoghi con pericolo di incendio e con elevata presenza di persone come scuole, uffici, teatri, ospedali, ecc. È idoneo per la posa all’interno di ambienti anche bagnati e può essere installato su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. La schermatura contribuisce alla protezione contro le interferenze elettromagnetiche. FG16OH2M16 12x2x1,5 | m | 780 | 17.8 | 13884
| A4.3.35 | CS GR 00180 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1: A4.3.36 OS 30 CS GR 00180 FG16H2M16 - 0,6/1 kV - 2x1,5mmq | m | 675 | 4.2 | 2835
| A4.3.37 | OS 30 CS GR 00180 FG16H2M16 - 0,6/1 kV - 3x1,5mmq | m | 216 | 4.8 | 1036.8
| A4.3.38 | OS 30 CS GR 00180 FG16H2M16 - 0,6/1 kV - 4x1,5mmq | m | 198 | 5.6 | 1108.8
|  | B4 B - STRUMENTAZIONE E SISTEMA AUTOMAZIONE E CONTROLLO - SCA € 1.046.087,90 B4.1 SCA - Strumentazione € 193.683,10 B4.1.1 OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di portata aria a dispersione termica comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Inox Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Portata fino a 40000 mc/h FIT-001X-01, FIT-001X-02 | cad. | 2 | 5841.5 | 11683
| B4.1.2 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di portata aria a dispersione termica comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Inox Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Portata fino a 10000 mc/h FIT-010X-01/02, FIT-011X-01/02 | cad. | 4 | 5841.5 | 23366
| B4.1.3 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di portata aria a dispersione termica comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Inox Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Portata fino a 8000 mc/h FIT-002X, FIT-007X | cad. | 2 | 5841.5 | 11683
| B4.1.4 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di portata aria a dispersione termica comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Inox Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Portata fino a 4000 mc/h FIT-003X | cad. | 1 | 5841.5 | 5841.5
| Strumentazione | e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B4.1.5 OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di portata aria a dispersione termica comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Inox Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Portata fino a 3000 mc/h FIT-004X, FIT-005X | cad. | 2 | 5841.5 | 11683
| B4.1.6 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di portata aria a dispersione termica comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Inox Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Portata fino a 2000 mc/h FIT-006X, FIT-008X-01/02, FIT-009X | cad. | 4 | 5841.5 | 23366
| B4.1.7 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione differenziale comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: Gomma Siliconica Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 1000 Pa PDIT-001X-01/02, PDIT-002X-01/02, PDIT-003X-01/02, PDIT-001AA, PDIT-001BA, PDIT-001CA, PDIT- 002AA, PDIT-002BA, PDIT-002CA, PDIT-003AA, PDIT-003AB, PDIT-003AC, PDIT-003BA, PDIT-003BB, PDIT-003BC, PDIT-004AA, PDIT-004AB, PDIT-004AC, PDIT-004BA, PDIT-004BB, PDIT-004BC, PDIT- 004X, PDIT-005AB, PDIT-005AC, PDIT-006AB, PDIT-006AC, PDIT-007AA, PDIT-007AC, PDIT-007BA, PDIT-007BC, PDIT-007CA, PDIT-007CC, PDIT-007DA, PDIT-007DC, PDIT-007EA, PDIT-007EC, PDIT- 007FA, PDIT-007FC, PDIT-008AA, PDIT-008AC, PDIT-008BA, PDIT-008BC, PDIT-008CA, PDIT-008CC, PDIT-008DA, PDIT-008DC, PDIT-008EA, PDIT-008EC, PDIT-008FA, PDIT-008FC, PDIT-009AA, PDIT- 010AA. | cad. | 55 | 334.2 | 18381
| B4.1.8 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione differenziale comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: Gomma Siliconica Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 2000 Pa PDIT-001A, PDIT-001B, PDIT-002A, PDIT-002B, PDIT-003A, PDIT-003B, PDIT-004A, PDIT-004B. | cad. | 8 | 334.2 | 2673.6
| B4.1.9 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione differenziale comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: Gomma Siliconica Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 600 Pa PDIT-008S-01, PDIT-008S-02. | cad. | 2 | 334.2 | 668.4
| B4.1.10 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione differenziale comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: Gomma Siliconica Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 500 Pa PDIT-005S-01, PDIT-005S-02, PDIT-039S-01, PDIT-039S-02, PDIT-040S-01, PDIT-040S-02. | cad. | 6 | 334.2 | 2005.2
| B4.1.11 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione differenziale comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: Gomma Siliconica Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 300 Pa PDIT-037S-01, PDIT-037S-02. | cad. | 2 | 334.2 | 668.4
| Strumentazione | e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B4.1.12 OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione differenziale comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: Gomma Siliconica Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 200 Pa PDIT-002S-01/02, PDIT-004S-01/02, PDIT-011S, PDIT-013S-01/02, PDIT-016S-01/02, PDIT-021S, PDIT- 022S, PDIT-023S, PDIT-024S, PDIT-026S, PDIT-027S, PDIT-029S-01/02, PDIT-108S, PDIT-109S, PDIT- 112S-01/02. | cad. | 21 | 334.2 | 7018.2
| B4.1.13 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione differenziale comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: Gomma Siliconica Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 100 Pa PDIT-018S, PDIT-020S, PDIT-028S, PDIT-031S, PDIT-101S, PDIT-102S, PDIT-103S, PDIT-104S, PDIT- 105S, PDIT-106S, PDIT-107S, PDIT-111S, PDIT-114S. | cad. | 13 | 334.2 | 4344.6
| B4.1.14 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di pressione comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento di misura: membrana Materiale elemento di misura: STD Fornitore Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: STD Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Pressione fino a 1000 Pa PT-001X | cad. | 1 | 286.5 | 286.5
| B4.1.15 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di livello capacitivo comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento sensibile: Capacitivo Isolamento elettrodo: ETFE / PTFE Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Alluminio Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc LIT-001X | cad. | 1 | 487.6 | 487.6
| B4.1.16 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di livellostato a conduttività comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Tipo: Conduttivo Materiale attacco al processo: AISI 316L Eseuzione custodia: >=IP55 Materiale Custodia: STD Fornitore Alimentazione: 24Vdc LSH-001X, LSH-002X | cad. | 2 | 290.5 | 581
| B4.1.17 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di temperatura comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Elemento sensibile: Termoresistenza PT100 Materiale sonda: Acciaio Inox Esecuzione custodia: IP65 Materiale Custodia: Std Fornitore Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc TT-001X, TT-002X, TT-003X, TT-004X, TT-005X, TT-006X, TT-007X | cad. | 7 | 231.8 | 1622.6
| B4.1.18 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di umidità comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sonda: Polimero Capacitivo Materiale Sonda: Policarbonato Esecuzione custodia: IP65 Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc UT-001X, UT-002X, UT-003X | cad. | 3 | 403.2 | 1209.6
| B4.1.19 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Trasmettitore di temperatura/umidità ambientale (Igrometro) comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sonda: Polimero Capacitivo/Pt100 Materiale Sonda: Policarbonato/Std Fornitore Esecuzione custodia: IP65 Segnale d'uscita: 4 - 20mA Alimentazione: 24Vdc Connessione Elettrica: 1/2" NPT-F TIT-002S/UIT-002S, TIT-004S/UIT-004S, TIT-005S/UIT-005S, TIT-008S/UIT-008S, TIT-011S/UIT-011S, TIT-013S/UIT-013S, TIT-016S/UIT-016S, TIT-018S/UIT-018S, TIT-020S/UIT-020S, TIT-021S/UIT-021S, TIT-022S/UIT-022S, TIT-023S/UIT-023S, TIT-024S/UIT-024S, TIT-026S/UIT-026S, TIT-027S/UIT-027S, TIT-028S/UIT-028S, TIT-029S/UIT-029S, TIT-031S/UIT-031S, TIT-037S/UIT-037S, TIT-039S/UIT-039S, TIT-040S/UIT-040S, TIT-101S/UIT-101S, TIT-102S/UIT-102S, TIT-103S/UIT-103S, TIT-104S/UIT-104S, TIT-105S/UIT-105S, TIT-106S/UIT-106S, TIT-107S/UIT-107S, TIT-108S/UIT-108S, TIT-109S/UIT-109S, TIT-111S/UIT-111S, TIT-112S/UIT-112S, TIT-114S/UIT-114S. | cad. | 33 | 397.9 | 13130.7
| Strumentazione | e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B4.1.20 OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Servomotore per Serranda motorizzata on/off comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Tipo: Servocomando Rotativo Potenza assorbita: 1 Watt Coppia: 5Nm Contatti Finecorsa: 2 SPST Esecuzione Custodia: >=IP65 Alimentazione: 24Vdc SA-001A, SA-001B, SA-002A, SA-002B, SA-029A, SA-108A, SA-108B, SA-108C, SA-108D, SA-108E, SA-108F, SA-108G, SA-108H, SA-108I, SA-108K, SA-108L, SA-108M, SA-108N, SA-108W, SF-002C, SF- 002D, SF-002E, SF-002F, SF-004A, SF-004B, SF-004C, SF-004D, SF-005A, SF-005B, SF-008A, SF- 008B, SF-008C, SF-008D, SF-029A, SF-029B, SF-029C, SF-029D, SF-109A, SF-109B, SF-109C, SF- 109D, SF-112A, SF-112B, SF-112C, SF-112D, SF-112E, SF-112F, SF-112G, SF-112H, SF-112I, SF- 112L. | cad. | 51 | 329.4 | 16799.4
| B4.1.21 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Servomotore per Serranda tagliafuoco motorizzata comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Tipo: Servocomando Rotativo con sensore di temperatura Potenza assorbita: 1 Watt Coppia: 5Nm Contatti Finecorsa: 2 SPST Esecuzione Custodia: >=IP65 Alimentazione: 24Vdc ST-002A, ST-002B, ST-002C, ST-002D, ST-005A, ST-005B, ST-011A, ST-011B, ST-011C, ST-011D, ST- 011E, ST-011F, ST-021A, ST-021B, ST-021C, ST-021D, ST-026A, ST-026B, ST-027A, ST-027B, ST- 027C, ST-027D, ST-027E, ST-027F, ST-029A, ST-029B, ST-031A, ST-031B, ST-103A, ST-103B, ST- 103C, ST-103D, ST-103E, ST-103F, ST-103G, ST-103H, ST-104A, ST-104B, ST-104C, ST-104D, ST- 105A, ST-105B, ST-106A, ST-106B, ST-107A, ST-107B, ST-108A, ST-108B, ST-108C, ST-108D, ST- 108E, ST-108F, ST-108G, ST-108H, ST-109A, ST-109B, ST-109C, ST-109D, ST-109E, ST-109F, ST- 109G, ST-111A, ST-111B, ST-111C, ST-111D, ST-112A, ST-112B, ST-112C, ST-112D, ST-112E, ST- 112F, ST-112G, ST-112H, ST-112I, ST-112L, ST-112M, ST-112N, ST-112P, ST-112Q, ST-112R, ST- 112S, ST-112T, ST-112V. | cad. | 83 | 309.3 | 25671.9
| B4.1.22 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Servomotore per Serranda modulante motorizzata comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Tipo: Servocomando Rotativo Potenza assorbita: 1 Watt Coppia: 5Nm Segnale di regolazione: 4 - 20mA Esecuzione Custodia: >=IP65 Alimentazione: 24Vdc SA-002A, SA-004B, SA-004F, SA-011A, SA-011B, SA-011C, SA-011F, SA-021D, SA-021E, SA-021F, SA- 022B, SA-026A, SA-027B, SA-039A, SA-108S, SA-109B, SA-112B, SA-112C, SA-112D, SA-112F, SA- 112G, SA-112H, SA-112I, SA-112M, SA-112N. | cad. | 25 | 320.9 | 8022.5
| B4.1.22 | OG 11 00181 e 00293 Fornitura e posa in opera di Servomotore per valvola a tre vie comprensivo di movimentazione nell'area di cantiere, posizionamento, assemblaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Tipo: Servocomando Rotativo Potenza assorbita: 1,5 Watt Coppia: 5Nm Segnale di regolazione: 4 - 20mA Esecuzione Custodia: >=IP65 Alimentazione: 24Vdc FX-101X, FX-102X, FX-103X, FX-104X, FX-105X, FX-106X, FX-107X, FX-201X, FX-203X | cad. | 9 | 276.6 | 2489.4
| B4.2 | 00181 e 00183 SCA - Sistema di automazione e controllo € 588.383,10 B4.2. 1 Armadi Automazione e Controllo - Sala Quadri - SCA € 130.298,00 B4.2.1.1 OS 11 00181 Fornitura e posa in opera di quadro Automazione e controllo SCP, compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte: nello specifico la carpenteria dovrà essere realizzata con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto e contenere i seguenti componenti principali: - Schede I/O digitali ed analogiche necessarie al cablaggio di tutti i segnali sottesi all'armadio secondo quanto indicato nella lista dei segnali (doc. CS GR 00185) garantendo un margine di riserva come prescritto nelle specifiche di progetto; - Moduli CPU, come indicato nella specifica tecnica (doc. CS GR 00181); - Schede connessioni seriali necessario al collegamento di sottosistemi, sistemi package, ecc, secondo quanto indicato nella specifica di progetto (doc. CS GR 00181); - Moduli di protezione e sezionamento; - Morsettiere di connessione; - Relè e cablaggi necessari per logiche hardwiring; - Cavi di comunicazione e collegamento interne alle unità; - Rete di distribuzione alimentazione interna alle unità; - Moduli di alimentazione ridondanti ed accessori per la distribuzione dell'alimentazione; - Rete di comunicazione HMI e rete di comunicazione d'impianto in configurazione ridondata Ethernet (TCP/IP) e componenti (switch, routers, bridges, hub); Sono comprese nella fornitura la certificazione, FAT (5gg solari), il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 130298 | 130298
| B4.2. | 1 Armadi Automazione e Controllo - Sala Retro Quadri - SCA € 35.305,80 Strumentazione e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B4.2.1.2 OS 11 00181 Fornitura e posa in opera di quadro Network Cabinet (RK-TD), compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte: nello specifico la carpenteria dovrà essere realizzata con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nella specifica di progetto (CS GR 00180) e contenere i seguenti componenti principali: - 2 Server in configurazione ridondata; - Hard disks in configurazione RAID 1 (oppure RAID 5) per la ridondanza dei dati - Doppia scheda di rete ethernet per collegamento a server di interfaccia sistemi "Terzi" - Doppia schede di rete ethernet per collegamento a unità di elaborazione (SCP) - Moduli di alimentazione ridondanti ed accessori per la distribuzione dell'alimentazione; - Rete di comunicazione HMI e rete di comunicazione d'impianto in configurazione ridondata Ethernet (TCP/IP) e componenti (switches, routers, bridges, hub); - 1 Server non ridondato dedicato ai servizi di Firewall; - 1 Server non ridondato dedicato all'Archivio Dati Storici dell'impianto; - 1 ricevitore GPS per la generazione del segnale di sincronismo dell'impianto; - Moduli dedicati all'interfaccia con la rete di distribuzione del segnale di sincronizzazione; - 1 orologio da parete, sincronizzato con il ricevitore GPS, localizzato in sala controllo; - Rete di distribuzione della sincronizzazione ai sistemi di controllo "Terzi" ed al sistema SCP; Sono comprese nella fornitura la certificazione, il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 35305.8 | 35305.8
| B4.2. | 2 Apparecchiature Sala Controllo - SCA € 45.489,60 B4.2.2.1 OS 11 00181 Fornitura e posa in opera della (Consolle Operatore 1) compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte, con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto e contenere i seguenti componenti principali: - 2 monitor LCD a colori da 21" con altoparlanti integrati e con regolazione dell'altezza; - PC Workstation; - 1 tastiera standard; - 1 mouse ottico; La consolle operativa dovrà essere rispondente alle normative legislative vigenti (D.LGS 81/08), riguardanti la salute degli operatori e rispondente alle caratteristiche di ergonomicità previste per l’utilizzo di postazioni a videoterminale. | cad. | 1 | 8960.5 | 8960.5
| B4.2.2.2 | OS 11 00181 Fornitura e posa in opera della (Consolle Operatore 2) compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte, con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto e contenere i seguenti componenti principali: - 2 monitor LCD a colori da 21" con altoparlanti integrati e con regolazione dell'altezza; - PC Workstation; - 1 tastiera standard; - 1 mouse ottico; La consolle operativa dovrà essere rispondente alle normative legislative vigenti (D.LGS 81/08), riguardanti la salute degli operatori e rispondente alle caratteristiche di ergonomicità previste per l’utilizzo di postazioni a videoterminale. | cad. | 1 | 8960.5 | 8960.5
| B4.2.2.3 | OS 11 00181 Fornitura e posa in opera della (Stazione Compattazione) compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte, con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto e contenere i seguenti componenti principali: - 2 monitor LCD a colori da 21" con altoparlanti integrati e con regolazione dell'altezza; - PC Workstation; - 1 tastiera standard; - 1 mouse ottico; La consolle operativa dovrà essere rispondente alle normative legislative vigenti (D.LGS 81/08), riguardanti la salute degli operatori e rispondente alle caratteristiche di ergonomicità previste per l’utilizzo di postazioni a videoterminale. | cad. | 1 | 8960.5 | 8960.5
| B4.2.2.4 | OS 11 00181 Fornitura e posa in opera della Pannello grafico (GRAPHIC WALL), compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte, con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto (Par. 5.6) e contenere i seguenti componenti principali: - 4 elementi a cristalli liquidi, disposti secondo una matrice 2×2, con diagonale di 50” ciascuno. Il sistema sarà completo di un controllore digitale unico per i 4 elementi (in grado di pilotare i 4 monitor come se fossero un unico monitor virtuale). - sistema operativo Windows - Disco in configurazione RAID hot swap - Alimentatore ridondato - Connessione ethernet ridondata - Tastiera e mouse wireless Sono comprese nella fornitura la certificazione, il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 12596.8 | 12596.8
| B4.2.2.5 | OS 11 00181 Fornitura e posa in opera di una postazione per l'alloggiamento di apparecchiature per il supporto alle funzioni di stampa ed acquisizione documentazione, compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte, con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto e contenere i seguenti componenti principali: - 1 stampante Laser b/n formato A4; - 1 stampante ink-jet colore formato A3; - 1 scanner a colori formato A3; - Fax; - cavi di collegamento di rete ed alimentazione; 1 ricevitore GPS per la generazione del segnale di sincronismo dell'impianto; Sono comprese nella fornitura la certificazione, il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 6011.3 | 6011.3
| B4.2. | 3 Apparecchiature Locale Retrocella Supercompattazione (S037) - SCA € 8.960,50 Strumentazione e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B4.2.3.1 OS 11 00181 Fornitura e posa in opera della (Postazione Locale - Processo di Compattazione) compreso di tutti i componenti necessari a rendere l'opera finita perfettamente funzionante ed a regola d'arte, con le caratteristiche tecnico-strutturali indicate nelle specifiche di progetto e contenere i seguenti componenti principali: - 2 monitor LCD a colori da 21" con altoparlanti integrati e con regolazione dell'altezza; - PC Workstation; - 1 tastiera standard; - 1 mouse ottico; La consolle operativa dovrà essere rispondente alle normative legislative vigenti (D.LGS 81/08), riguardanti la salute degli operatori e rispondente alle caratteristiche di ergonomicità previste per l’utilizzo di postazioni a videoterminale. | cad. | 1 | 8960.5 | 8960.5
| B4.2. | 4 Software e servizi del Sistema di automazione e controllo € 368.329,20 B4.2.4.1 OS 11 00181 Fornitura del Sistema Operativo e dei Sistemi Software dell'SCP (software applicativi e di manutensione), comprese i driver e le licenze di sistema, come da specifica tecnica (CS GR 00181) quali: - Licenza per Sistema Operativo - Licenze di esecuzione software applicativo HMI (Runtime) - Licenze di sviluppo software applicativo HMI (Development) - Licenze di sviluppo software PLC/DCS - incluso tutto il SW delle interfacce di comunicazione con sistemi terzi, rete di sincronizzazione e la rete office di impianto; - Licenze software Antivirus, di Cyber-security e di Networking (limitatamente al SCP); Secondo le caratteristiche indicate nelle specifiche di progetto. Sono comprese nella fornitura la certificazione, il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 31101.1 | 31101.1
| B4.2.4.2 | OS 11 00181 Servizi di messa in opera del Sistema di Controllo Principale, quali: - Installazione dei Software - Configurazione dei sistemi - Realizzazione di 45 pagine grafiche - Corsi operatori - Corsi manutentori secondo le caratteristiche indicate nelle specifiche di progetto. Sono comprese nella fornitura la certificazione, SAT (5gg solari), il collaudo e tutti gli oneri e gli accessori necessari alla finalizzazione dell'opera. | cad. | 1 | 315217.1 | 315217.1
| B4.2.4.3 | OS 11 00181 Fornitura di Parti di ricambio e Materiale di Consumo, nella modalità seguente: - per avviamento e prove di funzionamento fino al completamento del commissioning, per tutti i sistemi e componenti inclusi nella fornitura; - parti di ricambio per 2 anni di esercizio commerciale di tutte le parti consigliate dall'appaltatore; | cad. | 1 | 22011 | 22011
| B4.3 | SCA - Distribuzione € 264.021,70 B4.3.1 CS GR 00181 Canalina calpestabile chiusa con coperchio, in acciaio zincato a caldo con processo Sendzimir UNI EN 10346, spessore lamiera ribordata spessore 20/10, predisposta per treccia di messa a terra e corda di sicurezza, lunghezza del singolo elemento 2 m, a fondo cieco, incluso coperchio e accessori di fissaggio, spessore 20/10: con cerniera e chiusura a fermagli: B4.3.2 OS 30 CS GR 00181 sezione 600 x 100 mm | m | 10 | 267.7 | 2677
| B4.3.3 | OS 30 CS GR 00181 sezione 500 x 100 mm | m | 5 | 246.2 | 1231
| B4.3.4 | OS 30 CS GR 00181 sezione 400 x 100 mm | m | 20 | 205.3 | 4106
| B4.3.5 | OS 30 CS GR 00181 sezione 300 x 100 mm | m | 30 | 170.6 | 5118
| B4.3.6 | OS 30 CS GR 00181 sezione 200 x 100 mm | m | 240 | 147.6 | 35424
| B4.3.7 | OS 30 CS GR 00181 sezione 150 x 100 mm | m | 30 | 131.6 | 3948
| B4.3.8 | OS 30 CS GR 00181 sezione 100 x 100 mm | m | 130 | 113.8 | 14794
| B4.3.9 | CS GR 00181 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: B4.3.10 OS 30 CS GR 00181 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 600 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 184.7 | 369.4
| B4.3.11 | OS 30 CS GR 00181 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 500 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 175.7 | 175.7
| B4.3.12 | OS 30 CS GR 00181 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 400 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 167 | 334
| B4.3.13 | OS 30 CS GR 00181 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 3 | 143.6 | 430.8
| B4.3.14 | OS 30 CS GR 00181 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 130.6 | 261.2
| B4.3.15 | OS 30 CS GR 00181 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 147.6 | 147.6
| B4.3.16 | OS 30 CS GR 00181 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 12 | 114.1 | 1369.2
| B4.3.17 | OS 30 CS GR 00181 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 150 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 97.2 | 194.4
| B4.3.18 | OS 30 CS GR 00181 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 100 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 8 | 83.1 | 664.8
| B4.3.19 | OS 30 CS GR 00181 derivazione piana a tre vie: sezione 600 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 252.5 | 252.5
| B4.3.20 | OS 30 CS GR 00181 derivazione piana a tre vie: sezione 500 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 2 | 224.7 | 449.4
| B4.3.21 | OS 30 CS GR 00181 derivazione piana a tre vie: sezione 400 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 199.4 | 199.4
| B4.3.22 | OS 30 CS GR 00181 derivazione piana a tre vie: sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 3 | 178.8 | 536.4
| B4.3.23 | OS 30 CS GR 00181 derivazione piana a tre vie: sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 5 | 143.7 | 718.5
| B4.3.24 | OS 30 CS GR 00181 derivazione piana a tre vie: sezione 100 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | 1 | 115 | 115
| B4.3.25 | CS GR 00181 Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: Strumentazione e Automazione e Controllo CS GR 00321 Rif. SU/EP: CS GR 00322 n lavorazione ZC CATEGO RIA S.T. CS GR DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA' PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE (P.U.A.) €/U.M € B4.3.26 OS 30 CS GR 00181 20 mm, spessore 1 mm | m | 507 | 39.7 | 20127.9
| B4.3.27 | OS 30 CS GR 00181 25 mm, spessore 1,2 mm | m | 504 | 49.3 | 24847.2
| B4.3.28 | CS GR 00181 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B4.3.29 OS 30 CS GR 00181 20 mm | cad | 338 | 16.6 | 5610.8
| B4.3.30 | OS 30 CS GR 00181 25 mm | cad | 336 | 20.1 | 6753.6
| B4.3.31 | CS GR 00181 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: B4.3.32 OS 30 CS GR 00181 20 mm | cad | 254 | 15.1 | 3835.4
| B4.3.33 | OS 30 CS GR 00181 25 mm | cad | 252 | 19 | 4788
| B4.3.34 | CS GR 00181 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: B4.3.35 OS 30 CS GR 00181 150 x 150, profondità 120 mm | cad | 337 | 102.1 | 34407.7
| B4.3.36 | CS GR 00181 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: B4.3.36 OS 30 CS GR 00181 FG16H2M16 - 0,6/1 kV - 12x1,5mmq | m | 170 | 13.5 | 2295
| B4.3.37 | OS 30 CS GR 00181 Cavo LiYcY TP 450/750 V, per trasmissione di segnali e comandi, conduttore in corda di rame, isolante in pvc di qualità R2, schermo in treccia di rame stagnato, guaina in pvc di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, conforme CEI 20-22/2, classe di reazione al fuoco Eca, formazione: 2 x 2 x 0,25 mmq | m | 170 | 2.9 | 493
| B4.3.38 | CS GR 00181 Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo Cavo LSZH multicoppie schermato su ogni singola coppia e globalmente adatto per trasmissioni dati tra unità centrali e periferiche e per interconnessione tra apparecchiature dove sia richiesta una elevata qualità dei segnali trasmessi. Adatto per posa fissa in ambienti interni, anche bagnati, ed esterni su passerelle, in tubazioni, canalette o simili. B4.3.39 OS 30 CS GR 00181 FG16XHOHM16 2x2x1,5 | m | 120 | 8 | 960
| B4.3.40 | OS 30 CS GR 00181 FG16XHOHM16 12x2x1,5 | m | 1140 | 19.1 | 21774
| B4.3.41 | OS 30 CS GR 00181 FG16OH2M16 6x2x1,5 | m | 540 | 11.4 | 6156
| B4.3.42 | OS 30 CS GR 00181 Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH multipolare per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici. È particolarmente indicato nei luoghi con pericolo di incendio e con elevata presenza di persone come scuole, uffici, teatri, ospedali, ecc. È idoneo per la posa all’interno di ambienti anche bagnati e può essere installato su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. La schermatura contribuisce alla protezione contro le interferenze elettromagnetiche. FG16OH2M16 12x2x1,5 | m | 2475 | 17.8 | 44055
| B4.3.43 | CS GR 00181 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1: B4.3.44 OS 30 CS GR 00181 FG16H2M16 - 0,6/1 kV - 2x1,5mmq | m | 1521 | 4.2 | 6388.2
| B4.3.45 | OS 30 CS GR 00181 FG16H2M16 - 0,6/1 kV - 3x1,5mmq | m | 1134 | 4.8 | 5443.2
| B4.3.46 | OS 30 CS GR 00181 FG16H2M16 - 0,6/1 kV - 4x1,5mmq | m | 459 | 5.6 | 2570.4