## Sheet1
N. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA | PREZZO | IMPORTO
1 | A01.5.02.008.g | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008g] Ø esterno 90 mm | m | 130 | 22.62 | 2940.6
2 | A01.5.02.008.h | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008h] Ø esterno 110 mm | m | 500 | 30.87 | 15435
3 | A01.5.02.008.i | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008i] Ø esterno 125 mm | m | 135 | 39.14 | 5283.9
4 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0030 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 ¦ spessore [mm] = 3,2._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura._x000d_ OP1 Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 ¦ spessore [mm] = 3,2._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura._x000d_ RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 ¦ spessore [mm] = 3,2_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura_x000d_ LV1 Posa. | m | 50 | 43.96 | 2198
5 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0040 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 ¦ spessore [mm] = 4._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura._x000d_ OP1 Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 ¦ spessore [mm] = 4._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura._x000d_ RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 ¦ spessore [mm] = 4_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura_x000d_ LV1 Posa. | m | 100 | 84.87 | 8487
6 | 3M.326.AZ.1000 | IDRICO ANTINCENDIOTubazioni antincendio - acciaio nero Oneri per tubazioni, raccordi e valvolame centrale antincendio | a corpo | 1 | 20886.98 | 20886.98
7 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 ¦ spessore [mm] = 2,9._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura._x000d_ OP1 Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 ¦ spessore [mm] = 2,9._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura._x000d_ RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 ¦ spessore [mm] = 2,9_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura_x000d_ LV1 Posa. | m | 45 | 26.81 | 1206.45
8 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0020 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 ¦ spessore [mm] = 2,9._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura._x000d_ OP1 Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 ¦ spessore [mm] = 2,9._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura._x000d_ RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 ¦ spessore [mm] = 2,9_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura_x000d_ LV1 Posa. | m | 35 | 27.48 | 961.8
9 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0040 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 ¦ spessore [mm] = 4._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura._x000d_ OP1 Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 ¦ spessore [mm] = 4._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura._x000d_ RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato ¦ serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 ¦ spessore [mm] = 4_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura_x000d_ LV1 Posa. | m | 65 | 84.87 | 5516.55
10 | 3M.326.EF.1001 | IDRICO ANTINCENDIOEvacuazione fumi Fornitura di ventilatore assiale, CIRCOLARE, da canale, ad alta efficienza per il controllo dei fumi, idoneo ad applicazioni canalizzate, provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-3:2004. _x000d_ Fornitura di ventilatore per il controllo dei fumi provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2004 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza incendio._x000d_ Classificati ai sensi della UNI EN 13501-4:2007 + A1:2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”. Fornito con morsettiera esterna, piedini di supporto, serranda a sovrappressione e controflange._x000d_ _x000d_ Modello: Fumo Vent – ESTR_CA_x000d_ _x000d_ Funzionamento: Estrazione_x000d_ Classificazione: F400 120_x000d_ Tipo: Assiale_x000d_ Portata: 19.270 m3/h_x000d_ Prevalenza: 370 Pa_x000d_ Potenza all'albero: 7,5 kW / 400 V / 3 / 50 Hz_x000d_ Posizione: LINAC_x000d_ | cad | 2 | 5695.75 | 11391.5
11 | 3M.326.EF.1002 | IDRICO ANTINCENDIOEvacuazione fumi Fornitura di ventilatore assiale, CIRCOLARE, da canale, ad alta efficienza per il controllo dei fumi, idoneo ad applicazioni canalizzate, provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-3:2004. _x000d_ Fornitura di ventilatore per il controllo dei fumi provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2004 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza incendio._x000d_ Classificati ai sensi della UNI EN 13501-4:2007 + A1:2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”. Fornito con morsettiera esterna, piedini di supporto, serranda a sovrappressione e controflange._x000d_ _x000d_ Modello: Fumo Vent – ESTR_CA_x000d_ _x000d_ Funzionamento: Estrazione_x000d_ Classificazione: F400 120_x000d_ Tipo: Assiale_x000d_ Portata: 7.000 m3/h_x000d_ Prevalenza: 460 Pa_x000d_ Potenza all'albero: 2,2 kW / 400 V / 3 / 50 Hz_x000d_ Posizione: EXPERIMENTAL HALL / EXPERIMENTAL HALL 2 / RADIATION USERS_x000d_ | cad | 6 | 3801.79 | 22810.74
12 | 3M.326.EF.1003 | IDRICO ANTINCENDIOEvacuazione fumi Fornitura di ventilatore assiale, CIRCOLARE, da canale, ad alta efficienza per il controllo dei fumi, idoneo ad applicazioni canalizzate, provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-3:2004. _x000d_ Fornitura di ventilatore per il controllo dei fumi provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2004 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza incendio._x000d_ Classificati ai sensi della UNI EN 13501-4:2007 + A1:2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”. Fornito con morsettiera esterna, piedini di supporto, serranda a sovrappressione e controflange._x000d_ _x000d_ Modello: Fumo Vent – ESTR_CA_x000d_ _x000d_ Funzionamento: Estrazione_x000d_ Classificazione: F400 120_x000d_ Tipo: Assiale_x000d_ Portata: 10.960 m3/h_x000d_ Prevalenza: 480 Pa_x000d_ Potenza all'albero: 4 kW / 400 V / 3 / 50 Hz_x000d_ Posizione: ONDULATORS/FELL_x000d_ | cad | 2 | 4319.41 | 8638.82
13 | 3M.326.EF.1004 | IDRICO ANTINCENDIOEvacuazione fumi Fornitura di quadro elettrico di comando estrattori SEFFC, potenza di bassa tensione trifase a 230 o 400V per Sistemi di controllo del fumo e del calore in grado di alimentare gli estrattori presenti nel sistema SEFFC_x000d_ _x000d_ Conforme alla normativa EN 61439-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1, EN61000-6-2 EN60204-1. "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadro elettrico BT di protezione e comando per automazione)"._x000d_ Compatibilità Elettromagnetica 2014/30 UE, Direttiva 2011 65/EC, Direttiva 2012/19/UE, Direttiva 2014/35 UE e successive modifiche_x000d_ _x000d_ Interfacciabile con i Pannelli di comando e controllo sistema tipo FUMO VENT o similare - UNI 9494-2._x000d_ _x000d_ Quadro elettrico con avviamento diretto estrattore:_x000d_ - Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10%,_x000d_ - Eventuale selettore AUT/MAN per comando VVF,_x000d_ - Ingressi e circuiti di comando in bassa tensione: 1. Contatto mancanza rete, 2. Contatto estrattore avviato. 3.Contatto intervento termico (i contatti servono per remotizzare lo stato dell'estrattore, sulla centrale di comando e controllo SEFFC, tipo SF3000),_x000d_ - Lo scatto termico non ferma l'estrattore ma fornisce solo l'allarme sul sistema SEFFC,_x000d_ - Involucro IP54,_x000d_ - Temperatura ambiente: -5/+40 °C._x000d_ _x000d_ Modello: Fumo Vent – QE_DIRECTO_x000d_ | cad | 1 | 1881.08 | 1881.08
14 | 3M.326.EF.1005 | IDRICO ANTINCENDIOEvacuazione fumi Fornitura di condotte metalliche per il controllo dei fumi per singolo comparto, provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 1366-9:2008 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi - Condotte di estrazione fumo per singolo comparto” e UNI EN 1507:208 “Ventilazione degli edifici» Requisiti di resistenza e tenuta”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi._x000d_ _x000d_ Classificazione: E600 120 (ho) S 1500 mono - marcate CE anche (Dimensioni massime 1250*1000mm)_x000d_ Resistente a 600 °C per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione di esercizio di 1500 Pa._x000d_ _x000d_ Sono comprese: Condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione sopradescritta._x000d_ _x000d_ Il sistema dovrà essere bilanciato con apposito sistema di regolazione con bocchette regolabili disposte sulle condotte, previste a progetto._x000d_ Si dovrà garantire la corretta aspirazione e portata da progetto su ogni bocchetta_x000d_ _x000d_ Accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte come riportato nel “Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal costruttore dei componenti._x000d_ _x000d_ | m² | 225 | 85.46 | 19228.5
15 | 3M.326.EF.1006 | IDRICO ANTINCENDIOEvacuazione fumi Fornitura di terminali parapioggia, modello tipo FUMO VENT o similare, Provvisti di marcatura CE secondo EN 12101-7._x000d_ Classificazioni: E600 120 S 1500 mono, Guarnizioni in fibra ceramica e sigillante a reticolazione neutra resistente ad alte temperature, avente rigidità meccanica e strutturale, testate minimo 2000 Pa (classe C)._x000d_ | cad | 10 | 214.98 | 2149.8
16 | 3M.326.EF.1007 | IDRICO ANTINCENDIOEvacuazione fumi Fornitura di Bocchette REGOLABILI, per condotte metalliche, rettangolari, per sistemi di evacuazione fumo e calore modello tipo FUMO VENT (SEFFC) - Sistema Fumo Control - o similare_x000d_ _x000d_ Il sistema FUMO CONTROL è un sistema ideato per poter tarare in campo le portate sui vari punti di aspirazione o immissione aria, previsti dalla norma UNI 9494-2; Le bocchette del Sistema Fumo Control, sono idonee per il controllo dei fumi, provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011. La bocchetta FUMO CONTROL potranno essere di colore "Rosso" per indicare l'impianto di sicurezza SEFFC (bocchette zincate o in tinta RAL da comunicare in fase di ordine - il prezzo della verniciatura sarà quotato separatamente)._x000d_ _x000d_ Classificazione: E600 120 (ho) S 1500 mono_x000d_ Si dovrà fornire test di prova, di laboratorio accreditato, delle bocchette a 600 °C per 120min._x000d_ Resistente a 600 °C per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione di esercizio di 1500 Pa._x000d_ _x000d_ _x000d_ | cad | 7 | 292.38 | 2046.66
17 | 3M.326.EF.1008 | IDRICO ANTINCENDIOEvacuazione fumi Calcolo Aeraulico per taratura bocchette Sistema Fumo Control._x000d_ Sopralluogo presa misure in cantiere._x000d_ Sviluppo disegni costruttivi con condotte numerate, particolari di assemblaggio e collegamento tra estrattori/condotte/serrande/silenziatori_x000d_ | a corpo | 1 | 4729.57 | 4729.57
18 | 3M.326.EF.1009 | IDRICO ANTINCENDIOEvacuazione fumi Oneri per trasporto e posa in opera del sistema di evacuazione fumi ad opera di personale specializzato per le forniture di cui alle voci 3M.326.EF.0001, 3M.326.EF.0002, 3M.326.EF.0003, 3M.326.EF.0004, 3M.326.EF.0005, 3M.326.EF.0006, 3M.326.EF.0007, 3M.326.EF.0008. _x000d_ | a corpo | 1 | 26335.11 | 26335.11
19 | 3M.326.GP.0030 | IDRICO ANTINCENDIOGruppo Pressurizzazione Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione per impianto antincendio a norma UNi EN 12845, costituito da:_x000d_ - n.1 Sistema di pressurizzazione idrica antincendio, secondo UNI EN 12845 e UNI 10779, composto da una pompa orizzontale EN 733 con giunto distanziatore, con motore elettrico e una pompa jockey. Caratteristiche: 74mc/h, prevalenza 54 mca, potenza 22 kW;_x000d_ - n.1 Sistema di pressurizzazione idrica antincendio, secondo UNI EN 12845 e UNI 10779, composto da una pompa orizzontale EN 733 con giunto cardanico, con motore diesel. Caratteristiche: 74mc/h, prevalenza 54 mca, potenza 26.5 kW;_x000d_ - n. 2 cono eccentrico di aspirazione completo di manovuotometro radiale a bagno di clicerina e portamanometro con premistoppa. Cono DN 65x125;_x000d_ - n. 1 Misuratore di portata DN 80 fino a 130 mc/h;_x000d_ - n. 2 Valvole a farfalla DN 125-PN16 (UNI EN 12845) tipo wafer in ghisa con comando a leva;_x000d_ - n. 2 Giunti antivibranti in EPDM DN125;_x000d_ - n. 1 quadro tipo A e B per gestione allarmi remotabili a distanza per segnalazione acustico visiva;_x000d_ - Collaudo per motore diesel da 4,25 a 26,5 kW;_x000d_ - n. 1 Kit ricambi per motori diesel da 26,5 kW composto da: 2 coppie di cinghie, 2 cartucce olio, 2 cartucce gasolio, 2 ugelli iniettore, serie di guarnizioni;_x000d_ - n. 1 Kit ricambi per motori diesel da 26,5 kW. Per scambiatore acqua/acqua, composto da: 4 cinghie, 2 cartucce olio, 2 cartucce gasolio, 2 ugelli iniettore, serie di smeriglio;_x000d_ - n. 1 Scambiatore di calore per motore diesel da kW 26,5;_x000d_ - n. 1 Vaschetta di raccolta gasolio 50 litri;_x000d_ - n. 1 Kit per pompa gasolio montata._x000d_ Sono compresi tutti gli oneri, la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ | cad | 1 | 30934.65 | 30934.65
20 | 3M.326.GP.0035 | IDRICO ANTINCENDIOGruppo Pressurizzazione Oneri per realizzazione centrale gruppo di pressurizzazione antincendio | a corpo | 1 | 35338.96 | 35338.96
21 | A02.5.49.263.a | ELETTROPOMPE A MOTORE VENTILATO[025263] Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ad alto rendimento (IE2), attacchi flangiati, corpo in ghisa, per il convogliamento di acqua fredda e calda (temperatura liquido -20 °C ÷ +120 °C), pressione massima di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F, alimentazione elettrica 230/400 V, compresi accessori di montaggio, escluso il collegamento elettrico: [025263a] potenza elettrica 0,12 kW, Ø attacco 32 mm | cad | 1 | 1640.46 | 1640.46
22 | A01.5.02.008.g | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008g] Ø esterno 90 mm | m | 4.231 | 22.62 | 95.71
23 | A01.5.02.008.h | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008h] Ø esterno 110 mm | m | 524.96 | 30.87 | 16205.52
24 | A05.5.06.029.c | ATTACCHI MOTOPOMPA[055029] Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente: [055029c] Ø 3" | cad | 2 | 762.16 | 1524.32
25 | A05.5.07.036.e | IDRANTI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO[055036] Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con smalto sintetico di colore rosso, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura in opera della controflangia sulla tubazione idrica esistente con esclusione dello scavo e del successivo rinterro: [055036e] attacco flangiato Ø nominale 80 mm, 2 uscite DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 | cad | 9 | 837.24 | 7535.16
26 | A05.3.14.141.c | PROTEZIONI ANTINCENDIO[053141] Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza al fuoco EI 60-120 in accordo alla norma EN 1366-3, antiroditore, riaccessibile, modificabile in futuro, in quanto in grado di sigillare nuovi cavi; per installazione incassata in pareti di muratura o c.a, con telaio in acciaio e moduli passaggio cavi in gomma EPDM multiØ, con passo di adattabilità di 1 mm, privi di alogeni, non emananti gas tossici: [053141c] dimensioni 252,5 x 410 mm, con 32 moduli Ø 10-25 mm | cad | 23 | 840.38 | 19328.74
27 | A05.3.14.141.c | PROTEZIONI ANTINCENDIO[053141] Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza al fuoco EI 60-120 in accordo alla norma EN 1366-3, antiroditore, riaccessibile, modificabile in futuro, in quanto in grado di sigillare nuovi cavi; per installazione incassata in pareti di muratura o c.a, con telaio in acciaio e moduli passaggio cavi in gomma EPDM multiØ, con passo di adattabilità di 1 mm, privi di alogeni, non emananti gas tossici: [053141c] dimensioni 252,5 x 410 mm, con 32 moduli Ø 10-25 mm | cad | 13 | 840.38 | 10924.94
28 | A05.3.14.141.d | PROTEZIONI ANTINCENDIO[053141] Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza al fuoco EI 60-120 in accordo alla norma EN 1366-3, antiroditore, riaccessibile, modificabile in futuro, in quanto in grado di sigillare nuovi cavi; per installazione incassata in pareti di muratura o c.a, con telaio in acciaio e moduli passaggio cavi in gomma EPDM multiØ, con passo di adattabilità di 1 mm, privi di alogeni, non emananti gas tossici: [053141d] dimensioni 383 x 350 mm, con 48 moduli Ø 10-25 mm | cad | 25 | 1315.7 | 32892.5
29 | A05.5.14.094 | PROTEZIONI ANTINCENDIO [055094] Protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) nei diaframma tagliafiamma, effettuata con nastro termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, con resistenza al fuoco REI 120, in strisce di larghezza 50 mm, spessore 2,5 mm e lunghezza rapportata al Ø esterno del tubo da rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco | m | 15 | 39.77 | 596.55
30 | A05.5.14.094 | PROTEZIONI ANTINCENDIO [055094] Protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) nei diaframma tagliafiamma, effettuata con nastro termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, con resistenza al fuoco REI 120, in strisce di larghezza 50 mm, spessore 2,5 mm e lunghezza rapportata al Ø esterno del tubo da rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco | m | 15 | 39.77 | 596.55
31 | 3M.326.SP.0015 | IDRICO ANTINCENDIOSistemi di spegnimento Fornitura e posa in opera di impianto di spegnimento a gas inerte IG541-FM per il locale 056 - rack Room, composto da:_x000d_ - n.1 Bombola pilota capacità 140 l. certificata T-PED - FM, caricata con miscela IG-541 a 300 bar, completa di valvola a flusso rapido con manometro, attuazione elettrica-pneumatica 24 Vcc., completa di cappellotto di protezione, manichetta flessibile di scarica e valvola di non ritorno. _x000d_ - n.19 Bombola pilotata capacità 140 l. certificata T-PED - FM, caricata con miscela IG-541 a 300 bar, completa di valvola a flusso rapido con manometro, attuazione pneumatica, completa di cappellotto di protezione, manichetta flessibile di scarica e valvola di non ritorno. _x000d_ - n.1 Set rastrelliera di fissaggio bombole a posto singolo in acciaio zincato con supporti per collettore _x000d_ - n.1 Collettore di scarica a 20 posti bombola completo di supporti. _x000d_ - n.1 Orifizio calibrato di riduzione della pressione gas Inergen IG541 _x000d_ - n.1 Pressostato di segnalazione “impianto intervenuto”. _x000d_ - n.16 Ugelli di scarica da installare a protezione dell’ambiente, diametro e forometria orifizio da definire in fase esecutiva con calcolo idraulico _x000d_ - n.1 Serranda di sovrapressione EI 120, superficie e dimensioni da definire in fase esecutiva a seguito del risultato combinato del Door Fan Test e Calcolo idraulico_x000d_ - Tubazione API 5 L gr. B sch. 40 zincata, completa di raccordi per alte pressioni ANSI 3000 filettati NPT, e relativi staffaggi necessari alla realizzazione della rete di distribuzione dell’impianto._x000d_ Sono inclusi nella fornitura:_x000d_ ▪ Progettazione esecutiva degli impianti antincendio, sulla base dei disegni strutturali esecutivi da Voi forniti, completa di calcoli idraulici. Gli elaborati saranno in formato Autocad. _x000d_ ▪ Fornitura dei materiali elencati nella presente offerta. _x000d_ ▪ Montaggi meccanici eseguiti nelle normali ore di lavoro in sub-appalto con Società di ns. fiducia a seguito di Vs. gentile benestare. _x000d_ ▪ Door Fan test (prova di tenuta dei locali) _x000d_ ▪ Collaudo finale di tutti gli impianti e rilascio di certificazione come da DM 37/2008 e Decreto 20/12/2012 _x000d_ ▪ Firma del progetto da parte di Tecnico Abilitato iscritto ad Albo professionale_x000d_ Sono comprese, altresì, la moanodopera e quanto occorre a dare il lavoro fiito a regola d'arte._x000d_ | cad | 1 | 96571.98 | 96571.98
32 | 3M.326.SP.0020 | IDRICO ANTINCENDIOSistemi di spegnimento Fornitura e posa in opera di impianto di spegnimento a gas CO2 per i locali trafo 090-091-092-093, composto da:_x000d_ - n.4 Bombola pilota 3 l. Azoto 200 bar, completa di attuatore elettrico 24 Vcc. _x000d_ - n.2 Bombola CO2 da 67 litri per alte pressioni in acciaio legato realizzata in un sol pezzo con certificato T-PED. Verniciata corpo rosso (RAL 3000) ed ogiva grigio (RAL 7037). _x000d_ Completa di valvola a flusso rapido conforme PED e EN12094-4, valvola di sicurezza a disco frangibile, attuatore pneumatico, manichetta flessibile di scarica conforme EN12094-8, valvola di ritegno con attacco all’uscita Ø 3/4” NPT-M conforme EN12094-13, sifone pescante, ghiera, cappellotto di protezione, caricata con Kg. 50 di Diossido di Carbonio CO2 ed etichetta originale di identificazione. _x000d_ - n.1 Collettore di scarica d. 2” NPT in XXS a 2 posti_x000d_ - n.1 Collettore di smistamento a 4 posti valvole direzionali_x000d_ - n.4 Valvola a sfera da ¾” PN 350 con micro d’intercettazione, installata a valle della manichetta di scarica CO2 della bombola, necessaria per mettere fuori servizio gli impianti, e per permettere l’accesso alle zone protette in totale sicurezza al personale autorizzato in caso di manutenzione e/o intervento. Lo stato di fuori servizio sarà riportato sulla rispettiva centrale di gestione dello spegnimento. _x000d_ - n.4 Interruttore a pressione a 2 contatti in esecuzione, a riarmo manuale _x000d_ - n1Valvola di sicurezza. _x000d_ - n.16 Ugelli di erogazione CO2 ¾” e ½” in ottone completi di cono d’erogazione, quantita’ indicativa da definire in fase esecutiva. _x000d_ - Tubazione API 5 L gr. B sch. 40/80 zincata, completa di raccordi per alte pressioni ANSI 3000 filettati NPT, e relativi staffaggi necessaria alla distribuzione dell’impianto_x000d_ Sono inclusi nella fornitura:_x000d_ ▪ Progettazione esecutiva degli impianti antincendio, sulla base dei disegni strutturali esecutivi da Voi forniti, completa di calcoli idraulici. Gli elaborati saranno in formato Autocad. _x000d_ ▪ Fornitura dei materiali elencati nella presente offerta. _x000d_ ▪ Montaggi meccanici eseguiti nelle normali ore di lavoro in sub-appalto con Società di ns. fiducia a seguito di Vs. gentile benestare. _x000d_ ▪ Door Fan test (prova di tenuta dei locali) _x000d_ ▪ Collaudo finale di tutti gli impianti e rilascio di certificazione come da DM 37/2008 e Decreto 20/12/2012 _x000d_ ▪ Firma del progetto da parte di Tecnico Abilitato iscritto ad Albo professionale _x000d_ Sono comprese, altresì, la moanodopera e quanto occorre a dare il lavoro fiito a regola d'arte._x000d_ | cad | 1 | 38299.06 | 38299.06
33 | 3M.326.TR.0005 | IDRICO ANTINCENDIOTrattamento acqua Fornitura e posa in opera disistema di trattamento acqua per centrale antincendio, costituito da:_x000d_ _x000d_ -n.1 filtro defangatore, chiarificatore, con letto filtrante multistrato lavabile in controcorrente per filtrare, defangare e chiarificare l’acqua in circolazione negli impianti di riscaldamento ad acqua calda, in grado di trattenere anche scaglie metalliche, grumi di ruggine e fanghiglia, rendendo l’acqua limpida e trasparente._x000d_ La fornitura comprende la raccorderia, le valvole di intercettazione, di prelievo campioni e immissione condizionamenti._x000d_ La fornitura comprende:_x000d_ - corpo rinforzato con fibra di vetro, progettato per acqua calda (80°C)_x000d_ - gruppo idraulico di collegamento in ottone/bronzo, completo di raccorderia e valvole di intercettazione _x000d_ - masse filtranti speciali multistrato in quarzite sferica lavabili in controcorrente_x000d_ - rubinetto prelievo campioni_x000d_ - raccordo e valvola immissione e rabbocco stagionale condizionanti._x000d_ IQ - Informazioni Qualità:_x000d_ - perfetta rimozione di ossidi, fanghi e impurità in genere _x000d_ - utilizzabile anche per filtrare fanghi durante il risanamento di impianti vecchi_x000d_ - lavaggio in controcorrente utilizzando acqua di rete senza utilizzare l’acqua dell’impianto contenente condizionanti_x000d_ - facile installazione tramite la raccorderia, già predisposta _x000d_ - rubinetto prelievo campioni acqua diretta dal circuito _x000d_ - raccordo con valvola per immettere ed effettuare reintegri dei condizionanti prescritti dal DMiSE 26/06/2015._x000d_ - apparecchio progettato per resistere alla pressione e temperatura dell’acqua dell’impianto di riscaldamento._x000d_ In fase di installazione prevedere sulla tubazione a monte un apposito circolatore con portata di circa 1000 l/h e prevalenza 0,5 bar (escluso dalla fornitura)._x000d_ Dati tecnici:_x000d_ Portata nominale m³/h: 1,0_x000d_ Portata di controlavaggio m³/h: 3,0_x000d_ Raccordi: 3/4"_x000d_ Temperatura max. acqua °C: 80_x000d_ Pressione max. bar: 5,0_x000d_ _x000d_ -n.1 stazione per il dosaggio di condizionanti liquidi completa di:_x000d_ - Pompa dosatrice elettronica a membrana con testata con disareazione manuale adatta per dosaggi di precisione di prodotti chimici. La fornitura comprende corpo pompa dotato di elettronica con display LCD, crepine con filtro e relativa tubazione di aspirazione, tubazione di mandata con iniettore e sonda di livello. Dotata di connettività Bluetooth: tramite smartphone e APP-BWT è possibile verificare con semplicità e in tempo rapido il corretto funzionamento della pompa, accedere alle statistiche di dosaggio, al registro degli allarmi ed infine caricare sulla pompa dosatrice programmi personalizzati creati nella APP, senza accedere al display della pompa._x000d_ • Display LCD retroilluminato con visualizzazione su due righe;_x000d_ • Dosaggio costante con possibilità di regolazione del numero di battute/minuto, battute/ora, litri/ora_x000d_ • Dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di moltiplicazione o divisione degli impulsi con memorizzazione_x000d_ • Dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di regolazione dei PPM di prodotto da dosare integrabile con funzione dosaggio di mantenimento_x000d_ • Dosaggio proporzionale da segnale mA o in Volt_x000d_ • Dosaggio a Timer con possibilità di selezionare fino a 16 programmi temporizzati_x000d_ • Funzione innesco pompa_x000d_ • Contatto pulito di allarme configurabile con visualizzazione a display degli allarmi attivi,_x000d_ • Menù statistiche totali o parziali di funzionamento (litri dosati, m3 contabilizzati dal contatore, dosaggio medio)_x000d_ • Ingresso per il collegamento di una sonda di minimo livello (marcia a secco)_x000d_ • Ingresso per segnale volumetrico o segnale di start-stop_x000d_ • Tubazione di aspirazione e di mandata, filtro di aspirazione ed iniettore compresi_x000d_ • Possibilità di inserimento password per bloccare l’accesso alla programmazione_x000d_ • Tubazione aspirazione e mandata, filtro aspirazione ed iniettore compresi;_x000d_ - Contenitore di contenimento per impedire dispersioni di prodotto chimico , realizzato in materiale sintetico resistente alle aggressioni acide e alcaline, predisposto per alloggiare taniche da 20 litri completo di staffa montaggio pompe dosatrici in acciaio inox._x000d_ - Crepine di aspirazione con sonda di livello, tubazioni di aspirazione e mandata,_x000d_ Dati tecnici:_x000d_ Portata dosaggio max. l/h: 6_x000d_ Pressione max. di esercizio bar: 7_x000d_ Portata per impulso ca. cc:0,56_x000d_ Numero max. impulsi/min.: 180_x000d_ Aspirazione max. mm: 1,5_x000d_ Alimentazione elettrica V/Hz: 230/50 monofase_x000d_ Potenza assorbita W: 19_x000d_ Protezione: IP65_x000d_ Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-50_x000d_ Temperatura acqua min./max. °C: 5-40_x000d_ | cad | 1 | 2963.55 | 2963.55
34 | 3M.326.VA.1000 | IDRICO ANTINCENDIOValvolame Fornitura e posa di in opera di valvola di fondo con piastra antivortice. E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte. | cad | 5 | 544.3 | 2721.5
35 | A01.5.12.045.e | FILTRI[015045] Filtro per acqua antisedimento, conforme ai D.M. del Ministero della Salute n. 174/2004 e n. 25/2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 micron: [015045e] altezza 9"3/4, Ø attacchi 1"1/4 | cad | 1 | 255.76 | 255.76
36 | A01.5.13.057.a | DOSATORI ED ADDOLCITORI[015057] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regolatore di consumo e valvola spurgo frontale, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione e raccordi per il montaggio: [015057a] in linea | cad | 1 | 169.09 | 169.09
37 | A01.5.14.059.c | VALVOLE E SARACINESCHE[015059] Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: [015059c] Ø 1/2" | cad | 25 | 13.64 | 341
38 | A02.5.12.063.f | VASI DI ESPANSIONE[025063] Vaso di espansione in acciaio con membrana atossica conforme al D.M. 06/04/2004, per utilizzo acqua senza soluzioni glicoliche, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, della capacità di: [025063f] 25 l, attacco 3/4" | cad | 2 | 181.92 | 363.84
39 | A02.5.26.133.a | VALVOLE DI RITEGNO[025133] Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia EN-GJL-250, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: [025133a] Ø 15 mm | cad | 3 | 190.23 | 570.69
40 | A02.5.26.134.c | VALVOLE DI RITEGNO[025134] Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti Ø: [025134c] 25 mm | cad | 5 | 48.71 | 243.55
41 | A02.5.26.135.a | VALVOLE DI RITEGNO[025135] Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI PN 10/16/ANSI 150, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti Ø: [025135a] 50 mm | cad | 2 | 318.16 | 636.32
42 | A02.5.26.135.d | VALVOLE DI RITEGNO[025135] Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI PN 10/16/ANSI 150, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti Ø: [025135d] 100 mm | cad | 6 | 602.96 | 3617.76
43 | A02.5.28.329.c | VALVOLE A FARFALLA[025329] Valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250 e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, manicotto in EPDM, albero in acciaio AISI 420, verniciatura epossidica: [025329c] Ø nominale 80 mm | cad | 5 | 362.32 | 1811.6
44 | A02.5.28.329.d | VALVOLE A FARFALLA[025329] Valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250 e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, manicotto in EPDM, albero in acciaio AISI 420, verniciatura epossidica: [025329d] Ø nominale 100 mm | cad | 20 | 473.6 | 9472
45 | A02.5.28.329.e | VALVOLE A FARFALLA[025329] Valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250 e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, manicotto in EPDM, albero in acciaio AISI 420, verniciatura epossidica: [025329e] Ø nominale 125 mm | cad | 12 | 579.27 | 6951.24
46 | A02.5.29.147.e | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147e] Ø 1" | cad | 10 | 22.23 | 222.3
47 | A02.5.29.147.g | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147g] Ø 1"1/2 | cad | 7 | 38.06 | 266.42
48 | A02.5.29.147.h | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147h] Ø 2" | cad | 5 | 53.71 | 268.55
49 | A02.5.47.252 | GRUPPI DI RIEMPIMENTO [025252] Flussostato a paletta per fluidi con attacco filettato da 1" completo di manicotto saldato e collegamento elettrico | cad | 2 | 253.4 | 506.8
50 | LOM251.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0030 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA FERROSA GHISA GENERICO OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati ¦ a passaggio totale ¦ a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico._x000d_ OP1 Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati ¦ a passaggio totale ¦ a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico._x000d_ RM2 Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati ¦ a passaggio totale ¦ a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 1 | 173.9 | 173.9
51 | LOM251.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0040 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA FERROSA GHISA GENERICO OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati ¦ a passaggio totale ¦ a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico._x000d_ OP1 Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati ¦ a passaggio totale ¦ a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico._x000d_ RM2 Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati ¦ a passaggio totale ¦ a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 2 | 388.34 | 776.68
52 | LOM251.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0030 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug ¦ a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico._x000d_ OP1 Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug ¦ a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico._x000d_ RM2 Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug ¦ a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 4 | 301.98 | 1207.92
53 | LOM251.OC.EEA.Pa02.L9727.Sb030.0000 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAANTINCENDIO_SISTEMI COMPLEMENTARI_INDICATORE DI POSIZIONE_LEGA FERROSA GHISA GENERICO OPERA: Indicatore di posizione, per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: verticale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile._x000d_ OP1 Indicatore di posizione, per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: verticale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile._x000d_ RM2 Indicatore di posizione per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: verticale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile_x000d_ LV1 Posa. | cad | 4 | 643.18 | 2572.72
54 | 015040a | Scavo a sezione obbligata compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, escluso trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in terreno naturale: profondità fino a 2 m | mc | 317.515 | 3.68 | 1168.46
55 | 015047 | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso il compattamento dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere | mc | 254.012 | 1.99 | 505.48
56 | 135017a | Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg | cad | 22 | 101.94 | 2242.68
57 | 135019a | Prolunghe per pozzetti in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 40 x 40 x 40 cm | cad | 22 | 70.55 | 1552.1
58 | 135020a | Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 kg | cad | 22 | 28.2 | 620.4
59 | A02.5.46.245.e | AEROTERMI[025245] Aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, completo di presa d'aria e di alette anteriori regolabili singolarmente per dirigere il flusso dell'aria; elettroventilatore elicoidale con ventola a pale in alluminio equilibrato staticamente e dinamicamente, motore elettrico asincrono trifase del tipo chiuso, grado di protezione IP 44, alimentazione elettrica 230/400 V, alimentato ad acqua calda a temperatura 85 - 75 °C: polarità motore 4, 1.350 giri/minuto, con batteria a tubi d'acciaio ed alette in alluminio: [025245e] n° ranghi 2, resa termica con deltaTm 65 °C 13,95 kW, portata d'aria 2.010 mc/h | cad | 1 | 973.62 | 973.62
60 | 4E.406.QE.0017 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro locale pompe antincendio (come da schemi) costituito da armadio per installazione da incasso a parete (norma CEI 23-48 23-49 23-51) realizzato in materiale termoplastico per installazione ad incasso, completo di portella trasparente. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP41, cablaggio con conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 4769.52 | 4769.52
61 | 4E.410.CE.100 | Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG29OM16 sez. 2x1.5mmq. E' compresa la manodopera e qanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 2100 | 4.25 | 8925
62 | 4E.410.CE.101 | Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FTG18OM16 sez. 2x2.5mmq. E' compresa la manodopera e qanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 500 | 6.05 | 3025
63 | 4E.410.CE.100 | Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG29OM16 sez. 2x1.5mmq. E' compresa la manodopera e qanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 3075 | 4.25 | 13068.75
64 | 4E.410.CE.101 | Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FTG18OM16 sez. 2x2.5mmq. E' compresa la manodopera e qanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 2875 | 6.05 | 17393.75
65 | F02.5.08.159.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025159] Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: [025159c] 25 mm | m | 250 | 5.41 | 1352.5
66 | F02.5.08.159.d | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025159] Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: [025159d] 32 mm | m | 250 | 6.34 | 1585
67 | F02.5.08.159.e | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025159] Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: [025159e] 40 mm | m | 250 | 7.69 | 1922.5
68 | F02.5.08.159.f | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025159] Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: [025159f] 50 mm | m | 250 | 11.03 | 2757.5
69 | F02.5.08.159.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025159] Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: [025159c] 25 mm | m | 250 | 5.41 | 1352.5
70 | F02.5.08.159.d | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025159] Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: [025159d] 32 mm | m | 250 | 6.34 | 1585
71 | F02.5.08.159.e | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025159] Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: [025159e] 40 mm | m | 250 | 7.69 | 1922.5
72 | F02.5.08.159.f | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025159] Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: [025159f] 50 mm | m | 250 | 11.03 | 2757.5
73 | 4E.429.CE.01 | Fornitura e posa di Sistema Indirizzato ad aspirazione tipo FAAST LT o similare ad 1 canale che analizza il fumo utilizzando 1 rivelatore ad elevata sensibilità. L’aspirazione avviene per mezzo di ventola e di tubazione provvista di fori, questa è in ABS con 100 metri di lunghezza massima. Il sistema incorpora un sensore per il controllo sulla continuità della portata. Indicazione a barra luminosa a led a pendolo del flusso d’aria. Relè di allarme, di guasto ed uscita sirena. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54‐ 20. Alimentazione esterna 18,5‐31,5Vcc. Corrente massima sino a 360mA (senza sirene collegate). Corrente stand‐by da loop 900µA. Temperatura di funzionamento da ‐10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x 356mm x 135mm _x000d_ | cad | 8 | 2237.9 | 17903.2
74 | LOM251.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1250 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRICA_SISTEMI DI COMPLETAMENTO_ALIMENTATORE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Alimentatore, di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [A] = 2 ¦ corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,8. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite)._x000d_ OP1 Alimentatore, di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [A] = 2 ¦ corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,8. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite)._x000d_ RM2 Alimentatore di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [A] = 2 ¦ corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,8. Componenti: uscita relè, LED di segnalazione, LED. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite)_x000d_ LV1 Posa. | cad | 1 | 589.62 | 589.62
75 | 4E.429.CE.02 | Fornitura e posa in opera di alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4_x000d_ | cad | 1 | 632.62 | 632.62
76 | F14.5.01.001.d | IMPIANTI A ZONE[145001] Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilita' di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V c.a. - 50/60 Hz; massimo 25 rivelatori/pulsanti per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto: [145001d] a 12 zone di rivelazione espandibile a 24 zone | cad | 1 | 2525.22 | 2525.22
77 | 4E.429.TE.02 | Rivelatore ottico di fumo a doppia tecnologia ottico e termico in contenitore a basso profilo completo di LED di segnalazione funzionalità installazione entro controsoffitto._x000d_ | cad | 15 | 179.19 | 2687.85
78 | 4E.429.TE.04 | Fornitura e posa di sistema di pulizia automatica per sistemi di aspirazione tipo FAAST o similare, fornisce una soluzione completamente integrata e compatta con possibilità di selezie da parte dall'utente di programmi di pulizia preventivi o attivati da eventi del sistema. Un design intelligente e di facile installazione assicura un sistema affidabile per prevenire ostruzioni dovute ad accumulo di sporcizia o di condensa/ghiaccio sulla rete delle tubazioni. Alimetazione 24 Vcc nominali, corrente max 300mA, temperatura operativa da +5°C a +50°C _x000d_ | cad | 8 | 3418.86 | 27350.88
79 | 4E.429.TE.05 | Fornitura e posa di Filtro esterno per FAAST + cartuccia. _x000d_ | cad | 8 | 182.53 | 1460.24
80 | 4E.429.TE.06 | Fornitura e posa di Nipplo in plastica rossa ingresso tubo diam. 10 mm _x000d_ | cad | 100 | 30.22 | 3022
81 | 4E.429.TE.07 | Fornitura e posa di Tubo in ABS di colore rosso. Diametro esterno 25mm. Fornito in barre da 3m. Prezzo al metro. Conformità: EN 61386‐1 class 1131 secondo EN54‐20. _x000d_ | m | 600 | 25.99 | 15594
82 | 4E.429.TE.08 | Fornitura e posa di Manicotto FE‐FE di giunzione tubo/tubo, in ABS, di colore rosso. Diametro esterno 25mm. _x000d_ | cad | 100 | 11.11 | 1111
83 | 4E.429.TE.09 | Fornitura e posa di Curva 90° in ABS di colore rosso. Diametro esterno 25mm _x000d_ | cad | 50 | 21.27 | 1063.5
84 | 4E.429.TE.10 | Fornitura e posa di Tappo fine linea in ABS, di colore rosso. Diametro esterno 25mm. _x000d_ | cad | 30 | 10.57 | 317.1
85 | 4E.429.TE.11 | Fornitura e posa di Tubo flessibile trasparente con anima in acciaio metratura a richiesta. Per ogni scavalco saranno necessari 2 manicotti FAA‐SU25R che sono incollabili al tubo flessibile con la colla per tubo ABS FAA‐ PVCC. _x000d_ | m | 200 | 34.07 | 6814
86 | 4E.429.TE.12 | Fornitura e posa di Raccordo TEE in ABS, di colore rosso. Diametro esterno 25mm Raccordo TEE in ABS, di colore rosso. Diametro esterno 25mm_x000d_ | cad | 20 | 14.89 | 297.8
87 | 4E.429.TE.13 | Fornitura e posa di Staffa di supporto per tubo in ABS di colore rosso. Diametro esterno 25mm _x000d_ | cad | 1000 | 10.67 | 10670
88 | 4E.429.TE.14 | Fornitura e posa di Clip per foro di aspirazione standard 4.0mm _x000d_ | cad | 100 | 18.22 | 1822
89 | 4E.429.TE.97 | Fornitura e posa in opera di modulo 1 uscita. Compresa manodopera e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a regola d'arte._x000d_ | cad | 11 | 120.22 | 1322.42
90 | 4E.429.TE.98 | Fornitura e posa in opera di modulo 2 ingressi e 2 uscite. Compresa manodopera e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a regola d'arte._x000d_ | cad | 29 | 211.62 | 6136.98
91 | 4E.429.TE.99 | Fornitura e posa in opera di modulo 2 ingressi e 1 uscita. Compresa manodopera e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a regola d'arte._x000d_ | cad | 7 | 168.82 | 1181.74
92 | D.04.13.06 | IMPIANTI ELETTRICIAPPARECCHI PER SERIE CIVILE COMPONIBILECONTATTORI Bobine di sgancio di minima tensione | cad | 4 | 43.25 | 173
93 | D.04.13.07.a | IMPIANTI ELETTRICIAPPARECCHI PER SERIE CIVILE COMPONIBILECONTATTORI GRADO di protezione IP40 | cad | 4 | 16.14 | 64.56
94 | F14.5.03.013.a | RIVELATORI PER IMPIANTI ANALOGICI[145013] Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: [145013a] completo di base di montaggio | cad | 29 | 218.54 | 6337.66
95 | F14.5.04.017.a | ACCESSORI[145017] Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: [145017a] per interno | cad | 10 | 64.36 | 643.6
96 | F14.5.04.018 | ACCESSORI [145018] Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 15 | 49.5 | 742.5
97 | F14.5.04.019.a | ACCESSORI [145019a] segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada a led, luce rossa | cad | 23 | 230.94 | 5311.62
98 | F14.5.04.033 | ACCESSORI [145033] Pannello ottico/acustico, conforme alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23, grado di protezione IP41C, diciture su sfondo rosso, tensione nominale di alimentazione 24 V c.c., diverse frequenze flash, buzzer con frequenza 3.000 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 19 | 302.11 | 5740.09
99 | F14.5.04.035.b | ACCESSORI [145035b] tenuta fino a 800 N | cad | 21 | 160.67 | 3374.07
100 | 4E.429.TE.02 | Rivelatore ottico di fumo a doppia tecnologia ottico e termico in contenitore a basso profilo completo di LED di segnalazione funzionalità installazione entro controsoffitto._x000d_ | cad | 30 | 179.19 | 5375.7
101 | 4E.429.TE.20 | Fornitura e posa in opera di camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Camera di analisi completa di tubo di estensione 1.5m_x000d_ | cad | 26 | 305.99 | 7955.74
102 | 4E.429.TE.99 | Fornitura e posa in opera di modulo 2 ingressi e 1 uscita. Compresa manodopera e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a regola d'arte._x000d_ | cad | 2 | 168.82 | 337.64
103 | F14.5.03.013.a | RIVELATORI PER IMPIANTI ANALOGICI[145013] Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: [145013a] completo di base di montaggio | cad | 39 | 218.54 | 8523.06
104 | F14.5.04.017.a | ACCESSORI[145017] Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: [145017a] per interno | cad | 3 | 64.36 | 193.08
105 | F14.5.04.018 | ACCESSORI [145018] Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 30 | 49.5 | 1485
106 | F14.5.04.033 | ACCESSORI [145033] Pannello ottico/acustico, conforme alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23, grado di protezione IP41C, diciture su sfondo rosso, tensione nominale di alimentazione 24 V c.c., diverse frequenze flash, buzzer con frequenza 3.000 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 6 | 302.11 | 1812.66
107 | 4E.429.TE.17 | Fornitura e posa in opera di: Smaltitore di fumo e calore tipo Smoke lux ELETTRICO o similare a norma UNI EN12101-2 Marcato CE CPR305/2011 esclusivamente azionato da energia elettrica a bassa tensione 24V/48V. Apribile a doppia funzione per smaltimento e ventilazione giornaliera. Predisposto per impianti secondo UNI 9494-1/2017 - controllo periodico UNI 9494-3/2014 Classificato: Re 300/10.000 - SL 500/1000 - WL 1500 - B 300° C - T 00 Manovrato da centrale alimentata a 230V che trasforma l'energia di connessione sia a 24V che a 48V. Realizzato con speciale profilo in alluminio composto da telaio e controtelaio uniti agli angoli da speciali squadrette, movimento a corsa variabile a basso assorbimento elettrico per attuazione carrello di ribaltamento dell'anta in posizione massima 165°. Funzione di ventilazione giornaliera con regolazione corsa integrata. Comandabile dal basso con pulsantiera per emergenza e ventilazione. Completo di guarnizioni ed accessori per la posa. N.B.: (centrale e pulsantiera escluse). Completo di elemento di chiusura non permanente in PC Alv. 16mm colore opalino, materiale classificato B.s1.d0 secondo EN 13501.1 apribile solo con l'azione delle effettive condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere l'elemento raggiunti i 300°C e con la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso. Foro netto ml 1.24 x 1.96 cerniere lato ml 1.96 E' compresa la mandopera e tutto ciò che occorre a consegnare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 14 | 1854.06 | 25956.84
108 | 4E.429.TE.18 | Fornitura e posa in opera di: Smaltitore di fumo e calore tipo Smoke lux o similare ELETTRICO a norma UNI EN12101-2 Marcato CE CPR305/2011 esclusivamente azionato da energia elettrica a bassa tensione 24V/48V. Apribile a doppia funzione per smaltimento e ventilazione giornaliera. Predisposto per impianti secondo UNI 9494-1/2017 - controllo periodico UNI 9494-3/2014 Classificato: Re 300/10.000 - SL 500/1000 - WL 1500 - B 300° C - T 00 Manovrato da centrale alimentata a 230V che trasforma l'energia di connessione sia a 24V che a 48V. Realizzato con speciale profilo in alluminio composto da telaio e controtelaio uniti agli angoli da speciali squadrette, movimento a corsa variabile a basso assorbimento elettrico per attuazione carrello di ribaltamento dell'anta in posizione massima 165°. Funzione di ventilazione giornaliera con regolazione corsa integrata. Comandabile dal basso con pulsantiera per emergenza e ventilazione. Completo di guarnizioni ed accessori per la posa. N.B.: (centrale e pulsantiera escluse). Completo di elemento di chiusura non permanente in PC Alv. 16mm colore opalino, materiale classificato B.s1.d0 secondo EN 13501.1 apribile solo con l'azione delle effettive condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere l'elemento raggiunti i 300°C e con la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso. Foro netto ml 1.24 x 1.25 E' compresa la mandopera e tutto ciò che occorre a consegnare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 8 | 1709.92 | 13679.36
109 | 4E.429.TE.19 | Fornitura e posa in opera di: centralina mono zona 24 V/32 A completa di batterie a tampone. Compresa pulsantiera di emergenza e pulsante confort per la ventilazione. E' compresa la manodopera e tutto ciò che occorre a consegnare il lavoro finito a regola d'arte | cad | 3 | 2116.61 | 6349.83
110 | 4E.429.TE.20 | Fornitura e posa in opera di camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Camera di analisi completa di tubo di estensione 1.5m_x000d_ | cad | 28 | 305.99 | 8567.72
111 | 4E.429.TE.96 | Spese di trasporto | cad | 1 | 2316.6 | 2316.6
112 | 4E.410.CE.100 | Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG29OM16 sez. 2x1.5mmq. E' compresa la manodopera e qanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 75 | 4.25 | 318.75
113 | F14.5.03.013.a | RIVELATORI PER IMPIANTI ANALOGICI[145013] Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: [145013a] completo di base di montaggio | cad | 3 | 218.54 | 655.62
| P01 | Piano Primo |  | 0 | 0 | 768622.98