## Sheet1
N. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA | PREZZO | IMPORTO
1 | LOM251.OC.EEA.Pa04.G6000.Za001.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEINGEGNERIA ELETTRICA_SISTEMI DI PRODUZIONE_IMPIANTO FOTOVOLTAICO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti._x000d_ LAVORO:_x000d_ OP1 Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti._x000d_ RM2 Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti_x000d_ LV1 | kwp | 194.04 | 2288.91 | 444140.1
2 | 4E.430.AS.01 | Impianti elevatori_x000d_ Impianto ascensori_x000d_ Fornitura e posa in opera di ascensore avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ _x000d_ Tipologia di impianto: Ascensore per passeggeri_x000d_ Posizione del macchinario: Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina. I carichi e le vibrazioni "scaricano" in fossa e non hanno alcun impatto sulle pareti del vano corsa._x000d_ Portata (kg/pers): 480 / 6_x000d_ Velocità (m/s): 0.63_x000d_ Corsa (m): 5.1_x000d_ Fermate: 2_x000d_ Servizi: Lato A 2_x000d_ Servizi: Lato C 0_x000d_ Manovra: Manovra universale con memoria_x000d_ Norme: L'impianto è conforme alla Direttiva 2014/33/UE e:_x000d_ - Norma EN 81-20 e norma EN 81-50_x000d_ - Norma EN 81-28_x000d_ - Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE)_x000d_ - Legge 13/89 e relativo decreto di attuazione DM 236/89 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto applicabile_x000d_ _x000d_ Vano_x000d_ Dimensioni del vano [L x P] (mm): 1470 x 1640_x000d_ Fossa (mm): 1100_x000d_ Testata (mm): 3400_x000d_ _x000d_ Alimentazione e componenti meccanici_x000d_ Potenza nominale del motore (kW): 2.9_x000d_ Corrente nominale (A): 8_x000d_ Corrente di avviamento (A): 12_x000d_ Alimentazione del motore (V/Hz): 3 x 400 / 50_x000d_ Alimentazione dell'illuminazione di cabina (V/Hz): 230 / 50_x000d_ Guide e staffe guide di cabina: Fissaggio staffe di cabina con tasselli ad espansione_x000d_ Funi: Le funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le_x000d_ caratteristiche dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, sono tali da_x000d_ garantirne una lunghissima durata nel tempo, decisamente superiore agli standard di mercato_x000d_ _x000d_ Cabina e porte Dimensioni della cabina (lxpxa) (mm): 1000 x 1300 x 2100_x000d_ Dimensioni delle porte (lxa) (mm): 800 x 2000_x000d_ Fissaggio delle porte di piano: Fissaggio ai piani con tasselli a espansione_x000d_ Tipologia soglia della porta di cabina: Soglia con copertura_x000d_ Tipologia soglia della porta di piano: Soglia con copertura, nel vano, per pavimento finito già posato_x000d_ Pannello di accesso per la manutenzione: Posizionato sulla parete frontale del vano al secondo livello partendo da quello più basso DMAP - integrato nella porta di piano in acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre_x000d_ _x000d_ Porte di piano e cabina_x000d_ Tipologia porte: KES202, per traffico normale [fino a 200.000 aperture-chiusure/anno]; Due pannelli apertura laterale destra_x000d_ Finitura porta di cabina: Acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre_x000d_ Materiale soglia di cabina: Profilo in acciaio piegato con copertura in alluminio_x000d_ Portale: Con portale standard_x000d_ Materiale: soglia di piano Profilo in acciaio piegato con copertura in alluminio_x000d_ _x000d_ Classificazione al fuoco delle porte di piano_x000d_ Classificazione a fuoco EN81-58 EI 120_x000d_ _x000d_ Interni cabina_x000d_ Pareti cabina: Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre_x000d_ Parete frontale: Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre_x000d_ Cielino: CL80 - illuminazione diretta con faretti LED ad alta eco-efficienza; Il numero di faretti varia in funzione delle dimensioni di cabina in acciaio satinato F - Asturia_x000d_ Pavimento: Gomma RC32_x000d_ _x000d_ Accessori_x000d_ Specchio_x000d_ Corrimano_x000d_ Zoccolino_x000d_ _x000d_ Sono compresi:_x000d_ - Esame finale degli impianti ai sensi della direttiva 2014/33/UE_x000d_ - Verifica e misurazione del comfort di marcia_x000d_ - Trasporto dei materiali in un unico lotto franco cantiere (imballo standard compreso), tramite autoarticolato di lunghezza standard (13,6 m), se non diversamente specificato nelle opzioni_x000d_ - Materiale di risulta depositato nell'area di cantiere_x000d_ - Scaletta di fondo fossa_x000d_ - Montaggio senza ponteggi dell'ascensore_x000d_ - Mano d’opera specializzata per rilievi, posa in opera dei materiali e assistenza al collaudo _x000d_ - Manovalanza in aiuto al montatore (leggera, pesante e tiri in alto con distribuzione ai piani)_x000d_ - Rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali entro la fine del montaggio_x000d_ - Quadro di manovra a microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione con interruttori di forza motrice e luce (inserito nel pannello di manutenzione). Il quadro è dotato di un sistema di autodiagnosi che verifica con continuità il funzionamento dei principali dispositivi, memorizzando eventuali anomalie transitorie di funzionamento per consentire ai tecnici l'identificazione a posteriori, riducendo al minimo i tempi di intervento e la ripetitività dei guasti. È dotato di connettività integrata che consente all’impianto elevatore di interagire con l’edificio e con i sistemi esterni ed è predisposto per implementare futuri sviluppi nella logica dell'attuale manovra con una più sofisticata e per attivare l'innovativo servizio di manutenzione predittiva KONE 24/7 Connected ServicesTM_x000d_ - Batteria tampone per l’alimentazione del segnale d’allarme e della luce di emergenza in cabina_x000d_ - Illuminazione del vano di corsa_x000d_ - Collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano di corsa_x000d_ | cad | 1 | 34687.62 | 34687.62
3 | 4E.430.AS.02 | Impianti elevatori_x000d_ Impianto ascensori_x000d_ Fornitura e posa in opera di ascensore avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ _x000d_ Tipologia di impianto: Ascensore per passeggeri_x000d_ Posizione del macchinario: Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina. I carichi e le vibrazioni "scaricano" in fossa e non hanno alcun impatto sulle pareti del vano corsa._x000d_ Portata (kg/pers): 1150 / 15_x000d_ Velocità (m/s): 1_x000d_ Corsa (m): 9,73_x000d_ Fermate: 3_x000d_ Servizi: Lato A 3_x000d_ Servizi: Lato C 0_x000d_ Manovra: Manovra universale con memoria_x000d_ Norme: L'impianto è conforme alla Direttiva 2014/33/UE e:_x000d_ - Norma EN 81-20 e norma EN 81-50_x000d_ - Norma EN 81-28_x000d_ - Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE)_x000d_ - Legge 13/89 e relativo decreto di attuazione DM 236/89 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto applicabile_x000d_ _x000d_ Vano_x000d_ Dimensioni del vano [L x P] (mm): 1750 x 2440_x000d_ Fossa (mm): 1050_x000d_ Testata (mm): 3400_x000d_ _x000d_ Alimentazione e componenti meccanici_x000d_ Potenza nominale del motore (kW): 7.2_x000d_ Corrente nominale (A): 16_x000d_ Corrente di avviamento (A): 20_x000d_ Alimentazione del motore (V/Hz): 3 x 400 / 50_x000d_ Alimentazione dell'illuminazione di cabina (V/Hz): 230 / 50_x000d_ Guide e staffe guide di cabina: Fissaggio staffe di cabina con tasselli ad espansione_x000d_ Funi: Le funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le_x000d_ caratteristiche dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, sono tali da_x000d_ garantirne una lunghissima durata nel tempo, decisamente superiore agli standard di mercato_x000d_ _x000d_ Cabina e porte Dimensioni della cabina (lxpxa) (mm): 1200 x 2100 x 2100_x000d_ Dimensioni delle porte (lxa) (mm): 1000 x 2000_x000d_ Fissaggio delle porte di piano: Fissaggio ai piani con tasselli a espansione_x000d_ Tipologia soglia della porta di cabina: Soglia con copertura_x000d_ Tipologia soglia della porta di piano: Soglia con copertura, nel vano, per pavimento finito già posato_x000d_ Pannello di accesso per la manutenzione: Posizionato sulla parete frontale del vano al terzo livello partendo da quello più basso DMAP - integrato nella porta di piano in acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre_x000d_ _x000d_ Porte di piano e cabina_x000d_ Tipologia porte: KES202, per traffico normale [fino a 200.000 aperture-chiusure/anno]; Due pannelli apertura laterale destra_x000d_ Finitura porta di cabina: Acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre_x000d_ Materiale soglia di cabina: Profilo in acciaio piegato con copertura in alluminio_x000d_ Portale: Con portale standard_x000d_ Materiale: soglia di piano Profilo in acciaio piegato con copertura in alluminio_x000d_ _x000d_ Classificazione al fuoco delle porte di piano_x000d_ Classificazione a fuoco EN81-58 EI 120_x000d_ _x000d_ Interni cabina_x000d_ Pareti cabina: Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre_x000d_ Parete frontale: Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre_x000d_ Cielino: CL80 - illuminazione diretta con faretti LED ad alta eco-efficienza; Il numero di faretti varia in funzione delle dimensioni di cabina in acciaio satinato F - Asturia_x000d_ Pavimento: Gomma RC32_x000d_ _x000d_ Accessori_x000d_ Specchio_x000d_ Corrimano_x000d_ Zoccolino_x000d_ _x000d_ Sono compresi:_x000d_ - Esame finale degli impianti ai sensi della direttiva 2014/33/UE_x000d_ - Verifica e misurazione del comfort di marcia_x000d_ - Trasporto dei materiali in un unico lotto franco cantiere (imballo standard compreso), tramite autoarticolato di lunghezza standard (13,6 m), se non diversamente specificato nelle opzioni_x000d_ - Materiale di risulta depositato nell'area di cantiere_x000d_ - Scaletta di fondo fossa_x000d_ - Montaggio senza ponteggi dell'ascensore_x000d_ - Mano d’opera specializzata per rilievi, posa in opera dei materiali e assistenza al collaudo _x000d_ - Manovalanza in aiuto al montatore (leggera, pesante e tiri in alto con distribuzione ai piani)_x000d_ - Rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali entro la fine del montaggio_x000d_ - Quadro di manovra a microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione con interruttori di forza motrice e luce (inserito nel pannello di manutenzione). Il quadro è dotato di un sistema di autodiagnosi che verifica con continuità il funzionamento dei principali dispositivi, memorizzando eventuali anomalie transitorie di funzionamento per consentire ai tecnici l'identificazione a posteriori, riducendo al minimo i tempi di intervento e la ripetitività dei guasti. È dotato di connettività integrata che consente all’impianto elevatore di interagire con l’edificio e con i sistemi esterni ed è predisposto per implementare futuri sviluppi nella logica dell'attuale manovra con una più sofisticata e per attivare l'innovativo servizio di manutenzione predittiva KONE 24/7 Connected ServicesTM_x000d_ - Batteria tampone per l’alimentazione del segnale d’allarme e della luce di emergenza in cabina_x000d_ - Illuminazione del vano di corsa_x000d_ - Collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano di corsa_x000d_ | cad | 1 | 57161.98 | 57161.98
4 | F02.5.01.029.b | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029b] sezione 2,5 mmq | m | 104.5 | 4.23 | 442.04
5 | F02.5.01.029.c | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029c] sezione 4 mmq | m | 82.5 | 5.29 | 436.43
6 | F02.5.01.030.c | CAVI[025030] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025030c] sezione 4 mmq | m | 44 | 6.24 | 274.56
7 | F02.5.01.031.c | CAVI[025031] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025031c] sezione 4 mmq | m | 49.5 | 7.57 | 374.72
8 | 135017a | Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg | cad | 11 | 101.94 | 1121.34
9 | F05.3.04.034.d | PALI IN ACCIAIO[053034] Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, con asola per morsettiera, foro entrata cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura: diritto, interramento fino a 500 mm: [053034d] altezza totale 6.800 mm, Ø base 127 mm, spessore 3,6 mm | cad | 11 | 328.83 | 3617.13
10 | F05.3.07.060.c | ACCESSORI PER PALI[053060] Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: [053060c] per linee monofasi in cavo bipolare, sezione fino a 10 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A | cad | 11 | 13.99 | 153.89
11 | F05.5.02.089.e | APPARECCHI[055089] Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temperato, grado di protezione IP 66, temperatura 4.000 K, coefficiente di resa cromatica >=70 vita utile L90/B10 100.000 h, alimentazione 220-240 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): controllo fisso ON/OFF: [055089e] 100 W, flusso iniziale 14.900 lm | cad | 11 | 312.75 | 3440.25
12 | F05.5.08.060.c | ACCESSORI PER PALI[055060] Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529: [055060c] in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo Ø fino a 300 mm | cad | 11 | 18.93 | 208.23
13 | F06.5.06.045 | PROIETTORI PROFESSIONALI A LED [065045] Sovrapprezzo per installazioni di proiettori per esterni ad altezze maggiori di 3,6 m, per ogni metro lineare o porzione in eccedenza | cad | 11 | 21.02 | 231.22
14 | 135017b | Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg | cad | 12 | 2220.32 | 26643.84
15 | 135022 |  |  | 12 | 0 | 0
16 | F07.3.01.001.d | DISPERSORI, PIASTRE E CAVI[073001] Dispersore a croce in acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 profilato 50 x 50 x 5 mm con bandella per allacciamento di conduttori: [073001d] lunghezza 2,5 m | cad | 12 | 27.57 | 330.84
17 | F07.5.01.001.f | CONDUTTORI DI TERRA[075001] Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: [075001f] sezione nominale 50 mmq | m | 450 | 11.35 | 5107.5
18 | F07.5.01.017.a | CONDUTTORI DI TERRA[075017] Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: in acciaio zincato, dimensioni: [075017a] 200 x 60 x 4 mm, per 4 collegamenti | cad | 10 | 59.02 | 590.2
19 | F02.3.07.195.f | TUBI DI PROTEZIONE[023195] Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, con manicotto ad una estremità, in matasse da 50 m, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, Ø esterno: [023195f] 110 mm | m | 2540 | 3.86 | 9804.4
20 | F02.3.07.196.d | TUBI DI PROTEZIONE[023196] Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente, con manicotto ad una estremità, in barre da 6 m, conforme norme CEI EN 50086, Ø esterno: [023196d] 200 mm, resistenza allo schiacciamento > 450 N | m | 720 | 13.99 | 10072.8
21 | F23.5.02.017 | CAVIDOTTI [235017] Pozzetto dimensioni fino a 90 x 70 cm con chiusino in ghisa (Classe C250 - D400), incluse le opere di scavo e reinterro | cad | 8 | 580.15 | 4641.2
22 | F23.5.02.018 | CAVIDOTTI [235018] Pozzetto prefabbricato 125 x 80 cm affiorante comprensivo di chiusino in ghisa (Classe D400), incluse le opere di scavo e reinterro | cad | 17 | 947.64 | 16109.88
23 | F11.5.04.016.b | QUADRI MT MODULARI PER INTERNI[115016] Scomparto modulare arrivo/partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di terra in SF6 con protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, 3 scaricatori MT, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 microns 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 - 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 - 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm: [115016b] unità IMS con comando senza riserva di energia In: 630 A -16 kA con arrivo dal basso | cad | 2 | 8969.32 | 17938.64
24 | F11.5.04.021.c | QUADRI MT MODULARI PER INTERNI[115021] Scomparto modulare MT per protezione con interruttore per partenza linea, unità funzionale di protezione con interruttore in SF6 e sezionatore di messa a terra, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A o a barra passante con isolamento in resina epossidica, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè per protezione e misura, su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 microns 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 - 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.300 mm: [115021c] unità interruttore partenza linea 630 A - 16 kA con protezioni di fase e di terra (funzioni 50-51-51N) | cad | 3 | 29500.28 | 88500.84
25 | F11.3.02.006.e | TRASFORMATORI IN RESINA[113006] Accessori: [113006e] terna di termoresistenze da 100 Ohm | cad | 3 | 500 | 1500
26 | F11.5.02.003.m | TRASFORMATORI IN RESINA[115003] Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV: [115003m] potenza 1.600 kVA | cad | 3 | 42438.55 | 127315.65
27 | 4E.406.QE.0018 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro Soccorritore EM (come da schemi) costituito da armadio per installazione da incasso a parete (norma CEI 23-48 23-49 23-51) realizzato in materiale termoplastico per installazione ad incasso, completo di portella trasparente. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP41, cablaggio con conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ _x000d_ _x000d_ | cad | 1 | 16130.49 | 16130.49
28 | 4E.406.QE.1002 | Quadri elettrici Fornitura e posa in opera di quadro QGBT (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 20 colonne in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 446721.56 | 446721.56
29 | 4E.406.QE.1003 | Quadri elettrici Fornitura e posa in opera di quadro servizi copertura (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione da incasso a parete (norma CEI 23-48 23-49 23-51) realizzato in materiale termoplastico per installazione ad incasso, completo di portella trasparente. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP41, cablaggio con conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 5551.35 | 5551.35
30 | 4E.406.QE.1004 | Quadri elettrici Fornitura e posa in opera di quadro centrale pompe (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 4 colonne in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 16871.8 | 16871.8
31 | 4E.406.QE.1005 | Quadri elettrici Fornitura e posa in opera di quadro UTA NORD DX (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 2 colonne in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ _x000d_ | cad | 1 | 30732.02 | 30732.02
32 | 4E.406.QE.1006 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro PIANO TERRENO DESTRO (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 20 colonne in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ _x000d_ | cad | 1 | 10082.11 | 10082.11
33 | 4E.406.QE.1008 | Quadri elettrici Fornitura e posa in opera di quadro tecnico piano terreno destro (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 1 colonna in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 7181.98 | 7181.98
34 | 4E.406.QE.1009 | Quadri elettrici Fornitura e posa in opera di quadro FEL Users (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 1 colonna in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 9364.73 | 9364.73
35 | 4E.406.QE.1010 | Quadri elettrici Fornitura e posa in opera di quadro piano primo DX (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 2 colonne in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 11036.8 | 11036.8
36 | 4E.406.QE.1011 | Quadri elettrici Fornitura e posa in opera di quadro piano primo SX (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 2 colonne in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte. | cad | 1 | 10315.82 | 10315.82
37 | 4E.406.QE.1012 | Quadri elettrici Fornitura e posa in opera di quadro generale BT sez Continuità (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 2 colonne in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 34847.85 | 34847.85
38 | 4E.406.QE.1013 | Quadri elettrici Fornitura e posa in opera di quadro servizi cabina (come da schemi unifilari) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 4 colonne in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 9741.82 | 9741.82
39 | 4E.406.QE.2001 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro gruppo elettrogeno (come da schemi) costituito da armadio per installazione da incasso a parete (norma CEI 23-48 23-49 23-51) realizzato in materiale termoplastico per installazione ad incasso, completo di portella trasparente. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP41, cablaggio con conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte. | cad | 1 | 6106.18 | 6106.18
40 | 4E.406.QE.2002 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro cabina vasca idrica (come da schemi) costituito da armadio per installazione da incasso a parete (norma CEI 23-48 23-49 23-51) realizzato in materiale termoplastico per installazione ad incasso, completo di portella trasparente. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP41, cablaggio con conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 2193.75 | 2193.75
41 | 4E.406.QE.2003 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro Modul/Ondul/Linac piano terreno (come da schemi) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 2 colonne in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 21872.06 | 21872.06
42 | 4E.406.QE.2004 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro Modul/Ondul/Linac piano terreno (come da schemi) costituito da armadio per installazione a pavimento realizzato con 2 colonne in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9001, completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP65, cablaggio con sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 6564.9 | 6564.9
43 | 4E.406.QE.2005 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro piano terreno Fel Users EM (come da schemi) costituito da armadio per installazione da incasso a parete (norma CEI 23-48 23-49 23-51) realizzato in materiale termoplastico per installazione ad incasso, completo di portella trasparente. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP41, cablaggio con conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte. | cad | 1 | 2297.13 | 2297.13
44 | 4E.406.QE.2006 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro piano terreno DX EM (come da schemi) costituito da armadio per installazione da incasso a parete (norma CEI 23-48 23-49 23-51) realizzato in materiale termoplastico per installazione ad incasso, completo di portella trasparente. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP41, cablaggio con conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 3759.65 | 3759.65
45 | 4E.406.QE.2007 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro centrale pompe PT EM (come da schemi) costituito da armadio per installazione da incasso a parete (norma CEI 23-48 23-49 23-51) realizzato in materiale termoplastico per installazione ad incasso, completo di portella trasparente. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP41, cablaggio con conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 3408.65 | 3408.65
46 | 4E.406.QE.2008 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro Piano Primo SX EM (come da schemi) costituito da armadio per installazione da incasso a parete (norma CEI 23-48 23-49 23-51) realizzato in materiale termoplastico per installazione ad incasso, completo di portella trasparente. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP41, cablaggio con conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 2484.34 | 2484.34
47 | 4E.406.QE.2009 | Quadri elettrici Fornitura e posa di quadro Piano Primo DX EM (come da schemi) costituito da armadio per installazione da incasso a parete (norma CEI 23-48 23-49 23-51) realizzato in materiale termoplastico per installazione ad incasso, completo di portella trasparente. Tensione nominale 400/230V. Grado di protezione esterno IP41, cablaggio con conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte._x000d_ | cad | 1 | 4669.59 | 4669.59
48 | 215001a | Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 | kg | 2574 | 3.53 | 9086.22
49 | F15.5.03.039.a | SOCCORRITORI[155039] Soccorritore/UPS permanente (P), tipo "CO", tensione di ingresso trifase 400 V - 50 Hz e uscita monofase 230 V - 50 Hz con neutro passante, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi 0,7, completo di batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in armadio separato, carica batterie con tempo di ricarica 12 ore, strumentazione per la verifica autonomia residua, ad intervento automatico entro 0,1 secondi, pannello di controllo, relè, interfaccia per connessione a sistema di controllo centralizzato, autonomia 60 minuti al 100%: [155039a] potenza 10.000 VA | cad | 1 | 16790.94 | 16790.94
50 | 4E.408.UP.01 | UPS Fornitura e posa in opera di: Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 80kVA / 72kW - autonomia 15 minuti_x000d_ | cad | 1 | 25901.52 | 25901.52
51 | F02.5.12.181.k | SBARRE[025181] Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei: [025181k] portata 100 A lunghezza 3 m | cad | 106 | 414.47 | 43933.82
52 | F02.5.12.181.l | SBARRE[025181] Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei: [025181l] portata 160 A lunghezza 3 m | cad | 73 | 531.43 | 38794.39
53 | F02.5.12.181.o | SBARRE[025181] Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei: [025181o] portata 400 A lunghezza 3 m | cad | 17 | 2476.66 | 42103.22
54 | F02.5.12.181.p | SBARRE[025181] Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei: [025181p] portata 630 A lunghezza 3 m | cad | 7 | 3624.33 | 25370.31
55 | F02.5.12.181.q | SBARRE[025181] Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei: [025181q] portata 800 A lunghezza 3 m | cad | 12 | 5038.96 | 60467.52
56 | F02.5.12.185.a | SBARRE[025185] Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55: [025185a] portata 250 A | cad | 12 | 934.73 | 11216.76
57 | F02.5.12.185.a | SBARRE[025185] Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55: [025185a] portata 250 A | cad | 11 | 934.73 | 10282.03
58 | F02.5.12.185.c | SBARRE[025185] Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55: [025185c] portata 400 A | cad | 6 | 1225.12 | 7350.72
59 | F02.5.12.185.d | SBARRE[025185] Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55: [025185d] portata 630 A | cad | 3 | 1484.66 | 4453.98
60 | F02.5.12.185.e | SBARRE[025185] Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55: [025185e] portata 800 A | cad | 2 | 1749.07 | 3498.14
61 | F02.5.12.192.c | SBARRE[025192] Accessori per sospensione di sbarre blindate: [025192c] portastaffa a parete da 45 ÷ 75 cm | cad | 448 | 67.3 | 30150.4
62 | F02.5.12.193.a | SBARRE[025193] Cassetta di derivazione per sbarre blindate: [025193a] da 250 A | cad | 60 | 1281.06 | 76863.6
63 | F02.5.12.193.b | SBARRE[025193] Cassetta di derivazione per sbarre blindate: [025193b] da 400 A | cad | 20 | 1593.61 | 31872.2
64 | F02.5.12.181.k | SBARRE[025181] Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei: [025181k] portata 100 A lunghezza 3 m | cad | 25 | 414.47 | 10361.75
65 | F02.5.12.181.m | SBARRE[025181] Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei: [025181m] portata 250 A lunghezza 3 m | cad | 13 | 1390.29 | 18073.77
66 | F02.5.12.185.a | SBARRE[025185] Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55: [025185a] portata 250 A | cad | 8 | 934.73 | 7477.84
67 | F02.5.12.185.a | SBARRE[025185] Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55: [025185a] portata 250 A | cad | 2 | 934.73 | 1869.46
68 | F02.5.12.192.c | SBARRE[025192] Accessori per sospensione di sbarre blindate: [025192c] portastaffa a parete da 45 ÷ 75 cm | cad | 88 | 67.3 | 5922.4
69 | LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.m | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA ELETTRICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_CONDOTTO SBARRA_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 ¦ Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: _x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo._x000d_ OP1 Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 ¦ Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo._x000d_ RM2 Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 ¦ Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo_x000d_ LV1 | m | 18 | 1253 | 22554
70 | LOM251.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1635 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRICA_SISTEMI DI COMPLETAMENTO_ALIMENTATORE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55._x000d_ OP1 Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55._x000d_ RM2 Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55_x000d_ LV1 Posa. | cad | 3 | 1526.58 | 4579.74
71 | LOM251.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1000 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_SCATOLA_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 32._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55._x000d_ OP1 Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 32._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55._x000d_ RM2 Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 32_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55_x000d_ LV1 Posa. | cad | 24 | 125 | 3000
72 | LOM251.OC.EEA.Pa02.G8240.Za001.0845 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRICA_SISTEMI TERMINALI_TERMINALE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55._x000d_ OP1 Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55._x000d_ RM2 Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 2500_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55_x000d_ LV1 Posa. | cad | 3 | 796.76 | 2390.28
73 | LOM251.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0025 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANGOLO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55._x000d_ OP1 Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55._x000d_ RM2 Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55_x000d_ LV1 Posa. | cad | 11 | 1843.42 | 20277.62
74 | 4E.410.CE.200 | Fornitura e posa in opera di cavo elettrico RG16H1R12-30 kV sez. 1x70mmq. E' compresa la manodopera e qanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | m | 1320 | 25.14 | 33184.8
75 | F02.5.01.027.j | CAVI[025027] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: [025027j] sezione 185 mmq | m | 1925 | 33.92 | 65296
76 | F02.5.01.029.b | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029b] sezione 2,5 mmq | m | 385 | 4.23 | 1628.55
77 | F02.5.01.029.b | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029b] sezione 2,5 mmq | m | 154 | 4.23 | 651.42
78 | F02.5.01.029.c | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029c] sezione 4 mmq | m | 66 | 5.29 | 349.14
79 | F14.5.04.023.c | ACCESSORI[145023] Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: [145023c] 2 x 2,5 mmq | m | 2420 | 5.12 | 12390.4
80 | F02.5.01.022.c | CAVI[025022] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: [025022c] sezione 4 mmq | m | 660 | 7.33 | 4837.8
81 | F02.5.01.029.b | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029b] sezione 2,5 mmq | m | 1650 | 4.23 | 6979.5
82 | F02.5.01.029.c | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029c] sezione 4 mmq | m | 1632.4 | 5.29 | 8635.4
83 | F02.5.01.030.b | CAVI[025030] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025030b] sezione 2,5 mmq | m | 220 | 5.02 | 1104.4
84 | F02.5.01.030.c | CAVI[025030] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025030c] sezione 4 mmq | m | 302.5 | 6.24 | 1887.6
85 | F02.5.01.030.e | CAVI[025030] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025030e] sezione 10 mmq | m | 165 | 12.3 | 2029.5
86 | F02.5.01.031.c | CAVI[025031] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025031c] sezione 4 mmq | m | 55 | 7.57 | 416.35
87 | F02.5.01.041.d | CAVI[025041] Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: [025041d] sezione 6 mmq | m | 2200 | 8.18 | 17996
88 | F02.5.01.002.f | CAVI[025002] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: [025002f] sezione 16 mmq | m | 1006.5 | 5.69 | 5726.99
89 | F02.5.01.002.g | CAVI[025002] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: [025002g] sezione 25 mmq | m | 319 | 7.75 | 2472.25
90 | F02.5.01.002.h | CAVI[025002] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: [025002h] sezione 35 mmq | m | 275 | 9.34 | 2568.5
91 | F02.5.01.002.j | CAVI[025002] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: [025002j] sezione 70 mmq | m | 77 | 16.82 | 1295.14
92 | F02.5.01.002.k | CAVI[025002] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: [025002k] sezione 95 mmq | m | 418 | 21.3 | 8903.4
93 | F02.5.01.002.l | CAVI[025002] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: [025002l] sezione 120 mmq | m | 297 | 26.14 | 7763.58
94 | F02.5.01.002.n | CAVI[025002] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: [025002n] sezione 185 mmq | m | 165 | 38.59 | 6367.35
95 | F02.5.01.002.o | CAVI[025002] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: [025002o] sezione 240 mmq | m | 165 | 48.35 | 7977.75
96 | F02.5.01.018.h | CAVI[025018] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: [025018h] sezione 35 mmq | m | 220 | 8.89 | 1955.8
97 | F02.5.01.027.a | CAVI[025027] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: [025027a] sezione 10 mmq | m | 440 | 4.21 | 1852.4
98 | F02.5.01.027.d | CAVI[025027] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: [025027d] sezione 35 mmq | m | 2112 | 8.77 | 18522.24
99 | F02.5.01.027.e | CAVI[025027] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: [025027e] sezione 50 mmq | m | 704 | 11.53 | 8117.12
100 | F02.5.01.027.f | CAVI[025027] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: [025027f] sezione 70 mmq | m | 1100 | 15.33 | 16863
101 | F02.5.01.027.h | CAVI[025027] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: [025027h] sezione 120 mmq | m | 748 | 23.13 | 17301.24
102 | F02.5.01.027.i | CAVI[025027] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: [025027i] sezione 150 mmq | m | 1628 | 27.77 | 45209.56
103 | F02.5.01.027.j | CAVI[025027] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: [025027j] sezione 185 mmq | m | 1364 | 33.92 | 46266.88
104 | F02.5.01.027.k | CAVI[025027] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: [025027k] sezione 240 mmq | m | 2068 | 42.39 | 87662.52
105 | F02.5.01.029.b | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029b] sezione 2,5 mmq | m | 1138.5 | 4.23 | 4815.86
106 | F02.5.01.029.c | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029c] sezione 4 mmq | m | 1309 | 5.29 | 6924.61
107 | F02.5.01.029.d | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029d] sezione 6 mmq | m | 275 | 6.55 | 1801.25
108 | F02.5.01.029.g | CAVI[025029] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025029g] sezione 25 mmq | m | 5 | 19.5 | 97.5
109 | F02.5.01.030.f | CAVI[025030] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025030f] sezione 16 mmq | m | 478.5 | 16.72 | 8000.52
110 | F02.5.01.030.g | CAVI[025030] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025030g] sezione 25 mmq | m | 88 | 23.72 | 2087.36
111 | F02.5.01.031.c | CAVI[025031] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025031c] sezione 4 mmq | m | 313.5 | 7.57 | 2373.2
112 | F02.5.01.031.d | CAVI[025031] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025031d] sezione 6 mmq | m | 77 | 9.87 | 759.99
113 | F02.5.01.031.e | CAVI[025031] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025031e] sezione 10 mmq | m | 506 | 14.55 | 7362.3
114 | F02.5.01.031.f | CAVI[025031] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025031f] sezione 16 mmq | m | 242 | 20.64 | 4994.88
115 | F02.5.01.031.g | CAVI[025031] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: [025031g] sezione 25 mmq | m | 71.5 | 29.65 | 2119.98
116 | F02.5.01.041.b | CAVI[025041] Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: [025041b] sezione 2,5 mmq | m | 55 | 5.54 | 304.7
117 | F02.5.01.041.d | CAVI[025041] Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: [025041d] sezione 6 mmq | m | 4059 | 8.18 | 33202.62
118 | F02.5.04.085.d | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO[025085] Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi: [025085d] trattamento di elettrozincatura, larghezza 300 mm | m | 340.09 | 133.49 | 45398.61
119 | F02.5.04.085.f | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO[025085] Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi: [025085f] trattamento di elettrozincatura, larghezza 500 mm | m | 637.893 | 184.11 | 117442.48
120 | F02.5.04.085.f | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO[025085] Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi: [025085f] trattamento di elettrozincatura, larghezza 500 mm | m | 637.893 | 184.11 | 117442.48
121 | F02.5.04.085.c | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO[025085] Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi: [025085c] trattamento di elettrozincatura, larghezza 200 mm | m | 143.649 | 111.29 | 15986.7
122 | F02.5.04.085.d | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO[025085] Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi: [025085d] trattamento di elettrozincatura, larghezza 300 mm | m | 298.681 | 133.49 | 39870.93
123 | F02.5.04.085.f | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO[025085] Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi: [025085f] trattamento di elettrozincatura, larghezza 500 mm | m | 81.102 | 184.11 | 14931.69
124 | F02.5.04.085.d | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO[025085] Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi: [025085d] trattamento di elettrozincatura, larghezza 300 mm | m | 417.238 | 133.49 | 55697.1
125 | F02.5.04.085.f | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO[025085] Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi: [025085f] trattamento di elettrozincatura, larghezza 500 mm | m | 27.764 | 184.11 | 5111.63
126 | F02.5.04.085.f | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO[025085] Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi: [025085f] trattamento di elettrozincatura, larghezza 500 mm | m | 110.257 | 184.11 | 20299.42
127 | F02.5.08.151.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025151] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025151c] 25 mm | m | 924 | 6.64 | 6135.36
128 | F02.5.10.168.d | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025168] Accessori per cassette di derivazione da incasso: coperchio in policarbonato ad alta resistenza, dimensioni in mm: [025168d] 160 x 130 | cad | 40 | 4.3 | 172
129 | F02.5.10.171.c | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025171] Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: [025171c] 150 x 110 x 70 | cad | 40 | 70.07 | 2802.8
130 | F02.5.14.218.b | ALLACCIAMENTI[025218] Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: [025218b] sezione conduttori da 6 mmq a 16 mmq | cad | 67 | 45.65 | 3058.55
131 | F02.5.14.219.b | ALLACCIAMENTI[025219] Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: [025219b] sezione conduttori da 6 a 16 mmq | cad | 70 | 58.21 | 4074.7
132 | F02.5.08.151.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025151] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025151c] 25 mm | m | 595 | 6.64 | 3950.8
133 | F02.5.10.168.d | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025168] Accessori per cassette di derivazione da incasso: coperchio in policarbonato ad alta resistenza, dimensioni in mm: [025168d] 160 x 130 | cad | 40 | 4.3 | 172
134 | F02.5.10.171.c | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025171] Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: [025171c] 150 x 110 x 70 | cad | 40 | 70.07 | 2802.8
135 | F02.5.14.218.b | ALLACCIAMENTI[025218] Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: [025218b] sezione conduttori da 6 mmq a 16 mmq | cad | 53 | 45.65 | 2419.45
136 | F02.5.14.219.b | ALLACCIAMENTI[025219] Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: [025219b] sezione conduttori da 6 a 16 mmq | cad | 32 | 58.21 | 1862.72
137 | F02.5.08.151.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025151] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025151c] 25 mm | m | 329 | 6.64 | 2184.56
138 | F02.5.10.168.d | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025168] Accessori per cassette di derivazione da incasso: coperchio in policarbonato ad alta resistenza, dimensioni in mm: [025168d] 160 x 130 | cad | 40 | 4.3 | 172
139 | F02.5.10.171.c | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025171] Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: [025171c] 150 x 110 x 70 | cad | 40 | 70.07 | 2802.8
140 | F02.5.14.219.b | ALLACCIAMENTI[025219] Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: [025219b] sezione conduttori da 6 a 16 mmq | cad | 7 | 58.21 | 407.47
141 | F01.5.01.003.r | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015003] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: [015003r] UNEL 2 x 10/16 A+T, singola | cad | 6 | 52.47 | 314.82
142 | F01.5.01.003.s | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015003] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: [015003s] UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia | cad | 73 | 68.04 | 4966.92
143 | F01.5.01.004.f | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015004] Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: [015004f] interruttore 2 x 16 A magnetotermico | cad | 6 | 121.41 | 728.46
144 | F01.5.02.014.c | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015014] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015014c] 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 | cad | 19 | 74.06 | 1407.14
145 | F01.5.02.014.c | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015014] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015014c] 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 | cad | 18 | 74.06 | 1333.08
146 | F01.5.02.014.c | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015014] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015014c] 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 | cad | 18 | 74.06 | 1333.08
147 | F01.5.03.015.b | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015b] da incasso 3 posti, serie componibile | cad | 6 | 6.42 | 38.52
148 | F01.5.03.015.k | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015k] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie componibile | cad | 12 | 13.82 | 165.84
149 | F01.5.03.015.l | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015l] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 6 posti, serie componibile | cad | 6 | 18.25 | 109.5
150 | F01.5.03.016.a | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016a] supporto in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 6 | 4.45 | 26.7
151 | F01.5.03.016.e | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016e] placca in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 6 | 7.69 | 46.14
152 | F01.5.03.016.k | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016k] copriforo in resina, con o senza foro passacavo | cad | 19 | 7.14 | 135.66
153 | F01.5.05.051.d | PRESE DI CORRENTE[015051] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: [015051d] 2P+T 16 A in custodia IP 40 | cad | 18 | 32.91 | 592.38
154 | F01.5.05.051.d | PRESE DI CORRENTE[015051] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: [015051d] 2P+T 16 A in custodia IP 40 | cad | 18 | 32.91 | 592.38
155 | F01.5.05.052.h | PRESE DI CORRENTE[015052] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: [015052h] serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL | cad | 6 | 15.57 | 93.42
156 | F01.5.05.052.h | PRESE DI CORRENTE[015052] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: [015052h] serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL | cad | 19 | 15.57 | 295.83
157 | F01.5.05.052.h | PRESE DI CORRENTE[015052] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: [015052h] serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL | cad | 146 | 15.57 | 2273.22
158 | F02.5.08 | TUBI IN MATERIALE PLASTICO |  | 6 | 0 | 0
159 | F02.5.08.151.b | TUBI IN MATERIALE PLASTICO [025151b] 20 mm | m | 310 | 5.45 | 1689.5
160 | F02.5.08.151.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO [025151c] 25 mm | m | 465 | 6.64 | 3087.6
161 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO [025156c] 25 mm | m | 250 | 5.05 | 1262.5
162 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO [025156c] 25 mm | m | 1185 | 5.05 | 5984.25
163 | F02.5.10.168.d | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025168] Accessori per cassette di derivazione da incasso: coperchio in policarbonato ad alta resistenza, dimensioni in mm: [025168d] 160 x 130 | cad | 40 | 4.3 | 172
164 | F02.5.10.171.c | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025171] Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: [025171c] 150 x 110 x 70 | cad | 40 | 70.07 | 2802.8
165 | F03.5.02.038.a | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038a] 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V | cad | 73 | 237.63 | 17346.99
166 | F03.5.02.038.c | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038c] 2p + T, 32 A-220 ÷ 250 V | cad | 73 | 336.47 | 24562.31
167 | F03.5.02.038.t | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038t] 3p + N + T, 16 A-500 V | cad | 73 | 352.88 | 25760.24
168 | F03.5.03.044.b | QUADRI MODULARI PER PRESE CEE[035044] Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: [035044b] larghezza 5 moduli, 3 alloggiamenti per prese CEE | cad | 73 | 72.24 | 5273.52
169 | F01.5.01.003.r | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015003] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: [015003r] UNEL 2 x 10/16 A+T, singola | cad | 13 | 52.47 | 682.11
170 | F01.5.01.003.r | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015003] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: [015003r] UNEL 2 x 10/16 A+T, singola | cad | 12 | 52.47 | 629.64
171 | F01.5.01.003.r | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015003] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: [015003r] UNEL 2 x 10/16 A+T, singola | cad | 13 | 52.47 | 682.11
172 | F01.5.01.003.s | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015003] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: [015003s] UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia | cad | 12 | 68.04 | 816.48
173 | F01.5.01.003.s | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015003] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: [015003s] UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia | cad | 13 | 68.04 | 884.52
174 | F01.5.01.004.b | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015004] Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: [015004b] interruttore 2 x 10 A magnetotermico | cad | 13 | 121.41 | 1578.33
175 | F01.5.01.004.f | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015004] Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: [015004f] interruttore 2 x 16 A magnetotermico | cad | 14 | 121.41 | 1699.74
176 | F01.5.02.014.c | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015014] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015014c] 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 | cad | 13 | 74.06 | 962.78
177 | F01.5.02.014.c | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015014] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015014c] 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 | cad | 60 | 74.06 | 4443.6
178 | F01.5.02.014.c | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015014] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015014c] 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 | cad | 42 | 74.06 | 3110.52
179 | F01.5.03.015.b | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015b] da incasso 3 posti, serie componibile | cad | 13 | 6.42 | 83.46
180 | F01.5.03.015.b | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015b] da incasso 3 posti, serie componibile | cad | 13 | 6.42 | 83.46
181 | F01.5.03.015.c | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015c] da incasso 6 posti, serie componibile | cad | 12 | 11.49 | 137.88
182 | F01.5.03.015.g | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015g] da incasso 4 posti, per pareti in cartongesso | cad | 13 | 10.56 | 137.28
183 | F01.5.03.015.k | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015k] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie componibile | cad | 28 | 13.82 | 386.96
184 | F01.5.03.015.l | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015l] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 6 posti, serie componibile | cad | 20 | 18.25 | 365
185 | F01.5.03.016.a | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016a] supporto in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 13 | 4.45 | 57.85
186 | F01.5.03.016.a | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016a] supporto in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 13 | 4.45 | 57.85
187 | F01.5.03.016.b | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016b] supporto in resina 6 posti | cad | 12 | 10.05 | 120.6
188 | F01.5.03.016.b | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016b] supporto in resina 6 posti | cad | 26 | 10.05 | 261.3
189 | F01.5.03.016.e | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016e] placca in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 13 | 7.69 | 99.97
190 | F01.5.03.016.e | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016e] placca in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 13 | 7.69 | 99.97
191 | F01.5.03.016.f | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016f] placca in resina 5 posti | cad | 12 | 13.46 | 161.52
192 | F01.5.03.016.f | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016f] placca in resina 5 posti | cad | 26 | 13.46 | 349.96
193 | F01.5.03.016.k | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016k] copriforo in resina, con o senza foro passacavo | cad | 13 | 7.14 | 92.82
194 | F01.5.03.016.k | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016k] copriforo in resina, con o senza foro passacavo | cad | 13 | 7.14 | 92.82
195 | F01.5.05.051.d | PRESE DI CORRENTE[015051] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: [015051d] 2P+T 16 A in custodia IP 40 | cad | 60 | 32.91 | 1974.6
196 | F01.5.05.051.d | PRESE DI CORRENTE[015051] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: [015051d] 2P+T 16 A in custodia IP 40 | cad | 42 | 32.91 | 1382.22
197 | F01.5.05.052.h | PRESE DI CORRENTE[015052] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: [015052h] serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL | cad | 13 | 15.57 | 202.41
198 | F01.5.05.052.h | PRESE DI CORRENTE[015052] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: [015052h] serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL | cad | 13 | 15.57 | 202.41
199 | F01.5.05.052.h | PRESE DI CORRENTE[015052] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: [015052h] serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL | cad | 36 | 15.57 | 560.52
200 | F01.5.05.052.h | PRESE DI CORRENTE[015052] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: [015052h] serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL | cad | 13 | 15.57 | 202.41
201 | F02.5.08.151.b | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025151] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025151b] 20 mm | m | 560 | 5.45 | 3052
202 | F02.5.08.151.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025151] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025151c] 25 mm | m | 465 | 6.64 | 3087.6
203 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025156] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025156c] 25 mm | m | 450 | 5.05 | 2272.5
204 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025156] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025156c] 25 mm | m | 250 | 5.05 | 1262.5
205 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025156] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025156c] 25 mm | m | 1185 | 5.05 | 5984.25
206 | F02.5.10.168.d | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025168] Accessori per cassette di derivazione da incasso: coperchio in policarbonato ad alta resistenza, dimensioni in mm: [025168d] 160 x 130 | cad | 40 | 4.3 | 172
207 | F02.5.10.171.c | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025171] Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: [025171c] 150 x 110 x 70 | cad | 40 | 70.07 | 2802.8
208 | F03.5.02.038.a | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038a] 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V | cad | 5 | 237.63 | 1188.15
209 | F03.5.02.038.a | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038a] 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V | cad | 4 | 237.63 | 950.52
210 | F03.5.02.038.t | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038t] 3p + N + T, 16 A-500 V | cad | 5 | 352.88 | 1764.4
211 | F03.5.02.038.t | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038t] 3p + N + T, 16 A-500 V | cad | 4 | 352.88 | 1411.52
212 | F03.5.03.044.a | QUADRI MODULARI PER PRESE CEE[035044] Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: [035044a] larghezza 5 moduli, 2 alloggiamenti per prese CEE | cad | 4 | 68.35 | 273.4
213 | F03.5.03.044.b | QUADRI MODULARI PER PRESE CEE[035044] Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: [035044b] larghezza 5 moduli, 3 alloggiamenti per prese CEE | cad | 5 | 72.24 | 361.2
214 | F09.5.08.101.a | CABLAGGIO STRUTTURATO[095101] Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: [095101a] 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca | m | 720 | 2.4 | 1728
215 | F09.5.08.113 | CABLAGGIO STRUTTURATO [095113] Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 24 | 8.24 | 197.76
216 | F09.5.08.127.a | CABLAGGIO STRUTTURATO [095127a] cat. 6, per cavi UTP | cad | 12 | 52.56 | 630.72
217 | F02.5.08.151.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025151] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025151c] 25 mm | m | 465 | 6.64 | 3087.6
218 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025156] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025156c] 25 mm | m | 250 | 5.05 | 1262.5
219 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025156] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025156c] 25 mm | m | 1185 | 5.05 | 5984.25
220 | F02.5.10.168.d | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025168] Accessori per cassette di derivazione da incasso: coperchio in policarbonato ad alta resistenza, dimensioni in mm: [025168d] 160 x 130 | cad | 40 | 4.3 | 172
221 | F02.5.10.171.c | CASSETTE DI DERIVAZIONE[025171] Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: [025171c] 150 x 110 x 70 | cad | 40 | 70.07 | 2802.8
222 | F03.5.02.038.a | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038a] 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V | cad | 4 | 237.63 | 950.52
223 | F03.5.02.038.a | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038a] 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V | cad | 2 | 237.63 | 475.26
224 | F03.5.02.038.t | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038t] 3p + N + T, 16 A-500 V | cad | 4 | 352.88 | 1411.52
225 | F03.5.02.038.t | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038t] 3p + N + T, 16 A-500 V | cad | 2 | 352.88 | 705.76
226 | F03.5.03.044.a | QUADRI MODULARI PER PRESE CEE[035044] Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: [035044a] larghezza 5 moduli, 2 alloggiamenti per prese CEE | cad | 2 | 68.35 | 136.7
227 | F03.5.03.044.b | QUADRI MODULARI PER PRESE CEE[035044] Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: [035044b] larghezza 5 moduli, 3 alloggiamenti per prese CEE | cad | 4 | 72.24 | 288.96
228 | F09.5.08.101.a | CABLAGGIO STRUTTURATO[095101] Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: [095101a] 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca | m | 360 | 2.4 | 864
229 | F09.5.08.113 | CABLAGGIO STRUTTURATO [095113] Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 12 | 8.24 | 98.88
230 | F09.5.08.127.a | CABLAGGIO STRUTTURATO [095127a] cat. 6, per cavi UTP | cad | 6 | 52.56 | 315.36
231 | F09.5.06.096.i | IMPIANTI TELEFONICI CON CENTRALINO[095096] Cavo TR/R antifiamma per impianti telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato Ø 0,6 mm, isolante in pvc e guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22: [095096i] 8 coppie | cad | 1500 | 4.52 | 6780
232 | F23.5.03.027.c | CAVI[235027] Cavo ottico monomodale OS1 tipo loose monotubo per interno/esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: [235027c] 12 fibre armatura dielettrica antiroditore | m | 1500 | 3.67 | 5505
233 | F23.5.03.027.f | CAVI[235027] Cavo ottico monomodale OS1 tipo loose monotubo per interno/esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: [235027f] 8 fibre armatura in acciaio corrugato | m | 320 | 4.93 | 1577.6
234 | F01.5.03.015.b | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015b] da incasso 3 posti, serie componibile | cad | 26 | 6.42 | 166.92
235 | F01.5.03.015.j | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015j] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile | cad | 52 | 11.98 | 622.96
236 | F01.5.03.016.a | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016a] supporto in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 26 | 4.45 | 115.7
237 | F01.5.03.016.e | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016e] placca in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 78 | 7.69 | 599.82
238 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025156] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025156c] 25 mm | m | 130 | 5.05 | 656.5
239 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025156] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025156c] 25 mm | m | 260 | 5.05 | 1313
240 | F09.5.08.101.a | CABLAGGIO STRUTTURATO[095101] Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: [095101a] 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca | m | 4680 | 2.4 | 11232
241 | F09.5.08.101.a | CABLAGGIO STRUTTURATO[095101] Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: [095101a] 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca | m | 9360 | 2.4 | 22464
242 | F09.5.08.113 | CABLAGGIO STRUTTURATO [095113] Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 156 | 8.24 | 1285.44
243 | F09.5.08.113 | CABLAGGIO STRUTTURATO [095113] Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 312 | 8.24 | 2570.88
244 | F09.5.08.127.a | CABLAGGIO STRUTTURATO [095127a] cat. 6, per cavi UTP | cad | 78 | 52.56 | 4099.68
245 | F09.5.08.127.a | CABLAGGIO STRUTTURATO [095127a] cat. 6, per cavi UTP | cad | 156 | 52.56 | 8199.36
246 | F01.5.03.015.b | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015b] da incasso 3 posti, serie componibile | cad | 13 | 6.42 | 83.46
247 | F01.5.03.015.j | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015j] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile | cad | 28 | 11.98 | 335.44
248 | F01.5.03.016.a | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016a] supporto in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 13 | 4.45 | 57.85
249 | F01.5.03.016.e | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016e] placca in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 13 | 7.69 | 99.97
250 | F01.5.03.016.k | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016k] copriforo in resina, con o senza foro passacavo | cad | 2 | 7.14 | 14.28
251 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025156] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025156c] 25 mm | m | 65 | 5.05 | 328.25
252 | F02.5.08.156.c | TUBI IN MATERIALE PLASTICO[025156] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: [025156c] 25 mm | m | 140 | 5.05 | 707
253 | F09.5.08.101.a | CABLAGGIO STRUTTURATO[095101] Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: [095101a] 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca | m | 2340 | 2.4 | 5616
254 | F09.5.08.101.a | CABLAGGIO STRUTTURATO[095101] Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: [095101a] 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca | m | 1680 | 2.4 | 4032
255 | F09.5.08.113 | CABLAGGIO STRUTTURATO [095113] Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 78 | 8.24 | 642.72
256 | F09.5.08.113 | CABLAGGIO STRUTTURATO [095113] Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 56 | 8.24 | 461.44
257 | F09.5.08.127.a | CABLAGGIO STRUTTURATO [095127a] cat. 6, per cavi UTP | cad | 39 | 52.56 | 2049.84
258 | F09.5.08.127.a | CABLAGGIO STRUTTURATO [095127a] cat. 6, per cavi UTP | cad | 28 | 52.56 | 1471.68
259 | 4E.414.CS.01 | Fornitura e posa in opera di quadro di permutazione di piano. Struttura in carpenteria metallica per posa a pavimento. Capienza 36 unità Rack. N. 10 pannelli di permutazione 24 unità per prese RJ45 CAT6 apparati attivi. Dimensioni 600x600x2000mm. Grado di protezione IP20._x000d_ | cad | 3 | 8941.9 | 26825.7
260 | 4E.414.CS.01 | Fornitura e posa in opera di quadro di permutazione di piano. Struttura in carpenteria metallica per posa a pavimento. Capienza 36 unità Rack. N. 10 pannelli di permutazione 24 unità per prese RJ45 CAT6 apparati attivi. Dimensioni 600x600x2000mm. Grado di protezione IP20._x000d_ | cad | 3 | 8941.9 | 26825.7
261 | 4E.416.IL.01 | Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP54. LED 4x10W. UGR<19. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 4292lm. Potenza dell' apparecchio 45W._x000d_ | cad | 36 | 313.41 | 11282.76
262 | 4E.416.IL.02 | Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Dimensioni: 599x599 mm, altezza 95 mm. Cornice perimetrale in acciaio inox verniciato di colore bianco. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione. Vetro stampato VS, non combustibile, spessore 4 mm, temprato, anabbagliante. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP65. LED 6x10W. UGR<19. CRI>90. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 6619lm. Potenza dell' apparecchio 70W._x000d_ | cad | 16 | 834.65 | 13354.4
263 | 4E.416.IL.03 | Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Dimensioni: 599x599 mm, altezza 95 mm. Cornice perimetrale in acciaio inox verniciato di colore bianco. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione. Vetro stampato VS, non combustibile, spessore 4 mm, temprato, anabbagliante. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP65. LED 6x10W. UGR<19. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 8274lm. Potenza dell' apparecchio 70W._x000d_ | cad | 22 | 856.53 | 18843.66
264 | 4E.416.IL.07 | Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso. Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Parabola ad anelli graduati/concentrici in policarbonato bianco. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Dimensioni: Ø 221mm, altezza 151mm. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP44. UGR<27. CRI>80. 4000K._x000d_ Flusso luminoso dell'apparecchio 2551lm. Potenza dell'apparecchio 34.2W._x000d_ | cad | 43 | 399.64 | 17184.52
265 | 4E.416.IL.08 | Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso. Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Parabola ad anelli graduati/concentrici in policarbonato bianco. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Dimensioni: Ø 221mm, altezza 103mm. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP44. UGR<27. CRI>80. 4000K._x000d_ Flusso luminoso dell'apparecchio 1466lm. Potenza dell'apparecchio 18.7W._x000d_ | cad | 8 | 357.17 | 2857.36
266 | 4E.416.IL.09 | Fornitura e posa di Proiettore a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore in vetro trasparente spessore 4 mm temperato. Cablaggio DALI. Dimensioni Ø400mm.Flusso luminoso 16340lm. Potenza apparecchio 87W._x000d_ | cad | 14 | 430.53 | 6027.42
267 | 4E.416.IL.10 | Fornitura e posa di Proiettore a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore in vetro trasparente spessore 4 mm temperato. Cablaggio DALI. Dimensioni Ø400mm.Flusso luminoso 22024lm. Potenza apparecchio 129W._x000d_ | cad | 51 | 482.01 | 24582.51
268 | 4E.416.IL.11 | Fornitura e posa di Corpo illuminante a sospensione. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Dimensioni: L1270mm x A100mm x H100mm. Grado di protezione IP65. UGR<22. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 3914lm. Potenza dell'apparecchio 28W._x000d_ | cad | 84 | 170.56 | 14327.04
269 | 4E.416.IL.12 | Fornitura e posa di Corpo illuminante a plafone installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco.Schermo superiore in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV. Dimensioni: L675mm x A230mm x H80mm. Grado di protezione IP40. UGR<22. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 6453lm. Potenza dell'apparecchio 56W._x000d_ | cad | 14 | 170.56 | 2387.84
270 | F01.5.01.001.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001a] punto luce singolo | cad | 196 | 27.18 | 5327.28
271 | F01.5.01.001.d | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001d] punto luce singolo con comando a regolazione di luminosità | cad | 92 | 124.57 | 11460.44
272 | 4E.416.IL.05 | Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 30 mm. Schermo alveolare diagonale in policarbonato bianco antiriflesso. Lenti romboidali con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per ottimizzare il direzionamento del flusso luminoso, in metacrilato trasparente. Grado di protezione IP40. Modulo LED quadrato da 39W/840. UGR<19. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 5547lm._x000d_ Potenza dell' apparecchio 40W. DALI._x000d_ | cad | 12 | 341.73 | 4100.76
273 | 4E.416.IL.07 | Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso. Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Parabola ad anelli graduati/concentrici in policarbonato bianco. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Dimensioni: Ø 221mm, altezza 151mm. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP44. UGR<27. CRI>80. 4000K._x000d_ Flusso luminoso dell'apparecchio 2551lm. Potenza dell'apparecchio 34.2W._x000d_ | cad | 75 | 399.64 | 29973
274 | 4E.416.IL.08 | Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso. Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Parabola ad anelli graduati/concentrici in policarbonato bianco. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Dimensioni: Ø 221mm, altezza 103mm. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP44. UGR<27. CRI>80. 4000K._x000d_ Flusso luminoso dell'apparecchio 1466lm. Potenza dell'apparecchio 18.7W._x000d_ | cad | 22 | 357.17 | 7857.74
275 | 4E.416.IL.09 | Fornitura e posa di Proiettore a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore in vetro trasparente spessore 4 mm temperato. Cablaggio DALI. Dimensioni Ø400mm.Flusso luminoso 16340lm. Potenza apparecchio 87W._x000d_ | cad | 19 | 430.53 | 8180.07
276 | 4E.416.IL.11 | Fornitura e posa di Corpo illuminante a sospensione. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Dimensioni: L1270mm x A100mm x H100mm. Grado di protezione IP65. UGR<22. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 3914lm. Potenza dell'apparecchio 28W._x000d_ | cad | 51 | 170.56 | 8698.56
277 | 4E.416.IL.12 | Fornitura e posa di Corpo illuminante a plafone installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco.Schermo superiore in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV. Dimensioni: L675mm x A230mm x H80mm. Grado di protezione IP40. UGR<22. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 6453lm. Potenza dell'apparecchio 56W._x000d_ | cad | 10 | 170.56 | 1705.6
278 | 4E.416.IL.13 | Fornitura e posa di proiettore da esterno in pressofusione di alluminio EN-AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP66. CRI 80. 4000 K. Flusso luminoso apparecchio 4185 lm. Potenza apparecchio 57 W | cad | 5 | 1040.44 | 5202.2
279 | 4E.416.IL.13 | Fornitura e posa di proiettore da esterno in pressofusione di alluminio EN-AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP66. CRI 80. 4000 K. Flusso luminoso apparecchio 4185 lm. Potenza apparecchio 57 W | cad | 22 | 1040.44 | 22889.68
280 | 4E.416.IL.14 | Fornitura e posa di corpo illuminante da incasso in acciaio zincato a caldo vernicaito in poliestere di colore bianco. Dimensioni 596x596 mm, altezza 30 mm. Grado di protezione IP40. Modulo LED quadrato da 39W/840. UGR<19. CRI>80. 400 K. Flusso luminoso 5547 lm. Potenza apparecchio 40 W. DALI | cad | 30 | 364.89 | 10946.7
281 | F01.5.01.001.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001a] punto luce singolo | cad | 101 | 27.18 | 2745.18
282 | F01.5.01.001.d | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001d] punto luce singolo con comando a regolazione di luminosità | cad | 145 | 124.57 | 18062.65
283 | F15.3.01.021 | APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA [153021] Centrale di supervisione in grado di gestire 32 centrali di controllo, fino a 4.096 apparecchi con protocollo DALI e proprietario, gestione e connessione remota da PC | cad | 1 | 2187.53 | 2187.53
284 | F22.5.02.004.a | APPARECCHIATURE KNX[225004] Alimentatore KNX, con linea bus isolata dall'alimentazione mediante bobina integrata, alimentato a 230 V c.a. +10/-15 %, 50-60 Hz; dispobile alimentazione a 29 V c.c. +/- 1 V, SELV; corrente di corto circuito < 1,2 A, tempo di mantenimento > 200 ms, grado di protezione IP 20 secondo EN 60 529, montaggio su guida da 35 mm secondo DIN EN 50022, certificato CE secondo la direttiva EMC e la 2014/35/UE per la bassa tensione: [225004a] corrente 320 mA, protetta contro corto circuito (somma delle uscite 1 e 2) | cad | 1 | 310.47 | 310.47
285 | F22.5.02.011.a | APPARECCHIATURE KNX[225011] Apparecchiatura di interfacciamento al bus KNX, con interfaccia ingressi digitali-analogici-misti su barra DIN EN 60715: [225011a] 8 ingressi binari con contatti puliti 24 / 230 V c.a. / c.c., tensione di ingresso multipla | cad | 27 | 402.73 | 10873.71
286 | OFF.FRS.15 | Fusco serrande_x000d_ Realizzazione impianto di illuminazione con allaccio alla rete e quanto necessario per l'attivazione dell'illuminazione prevista.Voce comprensiva d fornitura e posa di corpi illuminanti _x000d_ | a corpo | 1 | 51480 | 51480
287 | 4E.416.IL.11 | Fornitura e posa di Corpo illuminante a sospensione. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Dimensioni: L1270mm x A100mm x H100mm. Grado di protezione IP65. UGR<22. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 3914lm. Potenza dell'apparecchio 28W._x000d_ | cad | 67 | 170.56 | 11427.52
288 | F01.5.01.001.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001a] punto luce singolo | cad | 67 | 27.18 | 1821.06
289 | F01.5.02.013.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015013] Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015013a] comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 | cad | 0 | 73.4 | 0
290 | F01.5.02.013.g | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015013] Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015013g] comando a pulsante, grado di protezione IP 40 | cad | 31 | 53.51 | 1658.81
291 | F01.5.02.013.g | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015013] Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015013g] comando a pulsante, grado di protezione IP 40 | cad | 21 | 53.51 | 1123.71
292 | F01.5.03.015.b | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015b] da incasso 3 posti, serie componibile | cad | 21 | 6.42 | 134.82
293 | F01.5.03.015.j | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015j] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile | cad | 2 | 11.98 | 23.96
294 | F01.5.03.015.j | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015j] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile | cad | 31 | 11.98 | 371.38
295 | F01.5.03.016.a | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016a] supporto in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 21 | 4.45 | 93.45
296 | F01.5.03.016.e | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016e] placca in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 21 | 7.69 | 161.49
297 | F01.5.04.018.d | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO[015018] Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: [015018d] unipolare 16 A, serie componibile | cad | 2 | 15.08 | 30.16
298 | F01.5.04.025.e | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO[015025] Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete: [015025e] unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40 | cad | 31 | 36.28 | 1124.68
299 | F01.5.04.025.e | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO[015025] Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete: [015025e] unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40 | cad | 21 | 36.28 | 761.88
300 | F01.5.04.033.a | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO[015033] Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: [015033a] per interni, involucro con grado di protezione IP 40 | cad | 33 | 110.87 | 3658.71
301 | F13.5.02.016.c | ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI[135016] Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 61010, compresa l'attivazione dell'impianto: [135016c] interfaccia seriale RS485 isolata | cad | 1 | 171.94 | 171.94
302 | F13.5.02.016.c | ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI[135016] Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 61010, compresa l'attivazione dell'impianto: [135016c] interfaccia seriale RS485 isolata | cad | 1 | 171.94 | 171.94
303 | F15.5.02.022 | IMPIANTI CON CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA FUNZIONALITA' [155022] Centrale di controllo funzionalità, per impianti di illuminazione di emergenza, in contenitore plastico predisposto per installazione su barra DIN 35, con due porte RS232 per connessione remota, con possibilità di gestire fino a 128 apparecchi, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 1 | 1618.46 | 1618.46
304 | F15.5.02.022 | IMPIANTI CON CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA FUNZIONALITA' [155022] Centrale di controllo funzionalità, per impianti di illuminazione di emergenza, in contenitore plastico predisposto per installazione su barra DIN 35, con due porte RS232 per connessione remota, con possibilità di gestire fino a 128 apparecchi, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 1 | 1618.46 | 1618.46
305 | F22.5.02.006 | APPARECCHIATURE KNX [225006] Interfaccia KNX su barra DIN in standard USB per la programmazione e/o la trasmissione del segnale bus KNX, anche con protocollo KNX SECURE | cad | 8 | 292.87 | 2342.96
306 | F01.5.02.013.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015013] Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015013a] comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 | cad | 8 | 73.4 | 587.2
307 | F01.5.02.013.g | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015013] Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015013g] comando a pulsante, grado di protezione IP 40 | cad | 24 | 53.51 | 1284.24
308 | F01.5.02.013.g | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015013] Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015013g] comando a pulsante, grado di protezione IP 40 | cad | 5 | 53.51 | 267.55
309 | F01.5.03.015.b | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015b] da incasso 3 posti, serie componibile | cad | 5 | 6.42 | 32.1
310 | F01.5.03.015.j | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015j] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile | cad | 8 | 11.98 | 95.84
311 | F01.5.03.015.j | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015j] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile | cad | 24 | 11.98 | 287.52
312 | F01.5.03.016.a | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016a] supporto in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 5 | 4.45 | 22.25
313 | F01.5.03.016.e | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016e] placca in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 5 | 7.69 | 38.45
314 | F01.5.04.018.d | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO[015018] Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: [015018d] unipolare 16 A, serie componibile | cad | 8 | 15.08 | 120.64
315 | F01.5.04.025.e | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO[015025] Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete: [015025e] unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40 | cad | 24 | 36.28 | 870.72
316 | F01.5.04.025.e | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO[015025] Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete: [015025e] unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40 | cad | 5 | 36.28 | 181.4
317 | F01.5.04.033.a | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO[015033] Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: [015033a] per interni, involucro con grado di protezione IP 40 | cad | 36 | 110.87 | 3991.32
318 | F13.5.02.016.c | ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI[135016] Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 61010, compresa l'attivazione dell'impianto: [135016c] interfaccia seriale RS485 isolata | cad | 1 | 171.94 | 171.94
319 | F13.5.02.016.c | ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI[135016] Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 61010, compresa l'attivazione dell'impianto: [135016c] interfaccia seriale RS485 isolata | cad | 1 | 171.94 | 171.94
320 | F15.5.02.022 | IMPIANTI CON CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA FUNZIONALITA' [155022] Centrale di controllo funzionalità, per impianti di illuminazione di emergenza, in contenitore plastico predisposto per installazione su barra DIN 35, con due porte RS232 per connessione remota, con possibilità di gestire fino a 128 apparecchi, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 1 | 1618.46 | 1618.46
321 | F15.5.02.022 | IMPIANTI CON CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA FUNZIONALITA' [155022] Centrale di controllo funzionalità, per impianti di illuminazione di emergenza, in contenitore plastico predisposto per installazione su barra DIN 35, con due porte RS232 per connessione remota, con possibilità di gestire fino a 128 apparecchi, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 1 | 1618.46 | 1618.46
322 | F22.5.02.006 | APPARECCHIATURE KNX [225006] Interfaccia KNX su barra DIN in standard USB per la programmazione e/o la trasmissione del segnale bus KNX, anche con protocollo KNX SECURE | cad | 5 | 292.87 | 1464.35
323 | F22.5.03.016.a | SONDE E SENSORI KNX[225016] Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti mentre il controllo dell'illuminazione avviene in base al movimento (2 canali) o alla luminosità (1 canale) mediante i telegrammi KNX, se la luce diurna è sufficiente, l'illuminazione viene spenta o adattata a una luminosità di rilevamento (regolazione della luce costante), angolo di rilevamento 180°, angolo di apertura 180°, raggio massimo di 18 m (tangenziale), altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: [225016a] a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare | cad | 24 | 248.92 | 5974.08
324 | F01.5.02.013.g | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015013] Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015013g] comando a pulsante, grado di protezione IP 40 | cad | 4 | 53.51 | 214.04
325 | F01.5.03.015.j | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015j] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile | cad | 4 | 11.98 | 47.92
326 | F01.5.04.025.e | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO[015025] Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete: [015025e] unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40 | cad | 4 | 36.28 | 145.12
327 | 4E.416.SI.01 | Illuminazione di sicurezza Fornitura e posa in opera di pparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED. Installazione a parete. Alimentazione centralizzata fornita da vari tipi di soccorritori certificati. Grado di protezione IP42. Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 530lm. Fornito di lente appositamente studiata per una migliore diffusione e direzionalità del flusso luminoso._x000d_ | cad | 159 | 224.63 | 35716.17
328 | F01.5.01.001.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001a] punto luce singolo | cad | 171 | 27.18 | 4647.78
329 | F02.5.01.040.b | CAVI[025040] Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: [025040b] sezione 2,5 mmq | m | 2565 | 4.59 | 11773.35
330 | F15.5.02.028.f | IMPIANTI CON CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA FUNZIONALITA'[155028] Apparecchio con telaio in alluminio e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, per installazione a parete, plafone o sospese, involucro IP 42, alimentazione ordinaria 230 V c.a., batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore, tipo permanente con interfaccia per sistema di controllo centralizzato, lampade led 5 W: [155028f] 60 minuti di autonomia, visibilità 30 m | cad | 12 | 266.69 | 3200.28
331 | 4E.416.SI.01 | Illuminazione di sicurezza Fornitura e posa in opera di pparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED. Installazione a parete. Alimentazione centralizzata fornita da vari tipi di soccorritori certificati. Grado di protezione IP42. Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 530lm. Fornito di lente appositamente studiata per una migliore diffusione e direzionalità del flusso luminoso._x000d_ | cad | 75 | 224.63 | 16847.25
332 | F01.5.01.001.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001a] punto luce singolo | cad | 77 | 27.18 | 2092.86
333 | F02.5.01.040.b | CAVI[025040] Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: [025040b] sezione 2,5 mmq | m | 1155 | 4.59 | 5301.45
334 | F15.5.02.028.f | IMPIANTI CON CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA FUNZIONALITA'[155028] Apparecchio con telaio in alluminio e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, per installazione a parete, plafone o sospese, involucro IP 42, alimentazione ordinaria 230 V c.a., batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore, tipo permanente con interfaccia per sistema di controllo centralizzato, lampade led 5 W: [155028f] 60 minuti di autonomia, visibilità 30 m | cad | 2 | 266.69 | 533.38
335 | 4E.416.SI.01 | Illuminazione di sicurezza Fornitura e posa in opera di pparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED. Installazione a parete. Alimentazione centralizzata fornita da vari tipi di soccorritori certificati. Grado di protezione IP42. Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 530lm. Fornito di lente appositamente studiata per una migliore diffusione e direzionalità del flusso luminoso._x000d_ | cad | 3 | 224.63 | 673.89
336 | F01.5.01.001.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001a] punto luce singolo | cad | 3 | 27.18 | 81.54
337 | F02.5.01.040.b | CAVI[025040] Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: [025040b] sezione 2,5 mmq | m | 45 | 4.59 | 206.55
338 | 4E.416.SI.01 | Illuminazione di sicurezza Fornitura e posa in opera di pparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED. Installazione a parete. Alimentazione centralizzata fornita da vari tipi di soccorritori certificati. Grado di protezione IP42. Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 530lm. Fornito di lente appositamente studiata per una migliore diffusione e direzionalità del flusso luminoso._x000d_ | cad | 23 | 224.63 | 5166.49
339 | F01.5.01.001.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001a] punto luce singolo | cad | 23 | 27.18 | 625.14
340 | F02.5.01.040.b | CAVI[025040] Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: [025040b] sezione 2,5 mmq | m | 23 | 4.59 | 105.57
341 | G.E.50.15.03.014 | OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI ELETTRICI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI ELETTRICI LOCALI AD USO MEDICOIMPIANTI DI CHIAMATAIMPIANTO DI CHIAMATA STANDARD ELEVATO Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. - Terminale di stanza con o senza fonia - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia - Unità di chiamata ed annullo - Lampade di segnalazione - Centrale gestione repareti e gestione - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto - Alimentatore - Monitor di corsia Pulsante di chiamata infermiere/a a tirante per bagni, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di: - n. 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante; - n. 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata; - cordone con campana e simbolo infermiera; Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 2 | 81.88 | 163.76
342 | G.E.50.15.03.016 | OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI ELETTRICI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI ELETTRICI LOCALI AD USO MEDICOIMPIANTI DI CHIAMATAIMPIANTO DI CHIAMATA STANDARD ELEVATO Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. - Terminale di stanza con o senza fonia - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia - Unità di chiamata ed annullo - Lampade di segnalazione - Centrale gestione repareti e gestione - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto - Alimentatore - Monitor di corsia Pulsante di annullo, per l'annullo di chiamata dal bagno, WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di: - n.1 pulsante di annullo (verde); - n.1 led di controllo (verde) per indicazione di presenza inserita; Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 2 | 68.27 | 136.54
343 | LOM251.OC.EEA.Pa02.G9764.Za001.0300.a | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_PANNELLO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie._x000d_ OP1 Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie._x000d_ RM2 Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie_x000d_ LV1 Posa. | cad | 2 | 179.63 | 359.26
344 | G.E.50.15.03.014 | OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI ELETTRICI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI ELETTRICI LOCALI AD USO MEDICOIMPIANTI DI CHIAMATAIMPIANTO DI CHIAMATA STANDARD ELEVATO Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. - Terminale di stanza con o senza fonia - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia - Unità di chiamata ed annullo - Lampade di segnalazione - Centrale gestione repareti e gestione - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto - Alimentatore - Monitor di corsia Pulsante di chiamata infermiere/a a tirante per bagni, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di: - n. 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante; - n. 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata; - cordone con campana e simbolo infermiera; Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 3 | 81.88 | 245.64
345 | G.E.50.15.03.016 | OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI ELETTRICI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI ELETTRICI LOCALI AD USO MEDICOIMPIANTI DI CHIAMATAIMPIANTO DI CHIAMATA STANDARD ELEVATO Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. - Terminale di stanza con o senza fonia - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia - Unità di chiamata ed annullo - Lampade di segnalazione - Centrale gestione repareti e gestione - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto - Alimentatore - Monitor di corsia Pulsante di annullo, per l'annullo di chiamata dal bagno, WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di: - n.1 pulsante di annullo (verde); - n.1 led di controllo (verde) per indicazione di presenza inserita; Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 3 | 68.27 | 204.81
346 | LOM251.OC.EEA.Pa02.G9764.Za001.0300.a | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_PANNELLO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie._x000d_ OP1 Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie._x000d_ RM2 Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie_x000d_ LV1 Posa. | cad | 3 | 179.63 | 538.89
347 | F02.5.14.219.b | ALLACCIAMENTI[025219] Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: [025219b] sezione conduttori da 6 a 16 mmq | cad | 1 | 58.21 | 58.21
348 | F01.5.02.014.c | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015014] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015014c] 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 | cad | 2 | 74.06 | 148.12
349 | F01.5.03.016.k | SCATOLE PER APPARECCHI[015016] Accessori per scatole: [015016k] copriforo in resina, con o senza foro passacavo | cad | 2 | 7.14 | 14.28
350 | F01.5.05.052.h | PRESE DI CORRENTE[015052] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: [015052h] serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL | cad | 2 | 15.57 | 31.14
351 | F03.5.02.038.a | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038a] 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V | cad | 3 | 237.63 | 712.89
352 | F03.5.02.038.t | PRESE CEE E ACCESSORI[035038] Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: [035038t] 3p + N + T, 16 A-500 V | cad | 3 | 352.88 | 1058.64
353 | F03.5.03.044.b | QUADRI MODULARI PER PRESE CEE[035044] Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: [035044b] larghezza 5 moduli, 3 alloggiamenti per prese CEE | cad | 3 | 72.24 | 216.72
354 | 4E.416.IL.11 | Fornitura e posa di Corpo illuminante a sospensione. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Dimensioni: L1270mm x A100mm x H100mm. Grado di protezione IP65. UGR<22. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 3914lm. Potenza dell'apparecchio 28W._x000d_ | cad | 12 | 170.56 | 2046.72
355 | F01.5.01.001.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001a] punto luce singolo | cad | 4 | 27.18 | 108.72
356 | F01.5.02.013.g | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA[015013] Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: [015013g] comando a pulsante, grado di protezione IP 40 | cad | 2 | 53.51 | 107.02
357 | F01.5.03.015.j | SCATOLE PER APPARECCHI[015015] Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: [015015j] da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile | cad | 2 | 11.98 | 23.96
358 | F01.5.04.025.e | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO[015025] Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete: [015025e] unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40 | cad | 2 | 36.28 | 72.56
359 | 4E.416.SI.01 | Illuminazione di sicurezza Fornitura e posa in opera di pparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED. Installazione a parete. Alimentazione centralizzata fornita da vari tipi di soccorritori certificati. Grado di protezione IP42. Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 530lm. Fornito di lente appositamente studiata per una migliore diffusione e direzionalità del flusso luminoso._x000d_ | cad | 2 | 224.63 | 449.26
360 | F01.5.01.001.a | IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO[015001] Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: [015001a] punto luce singolo | cad | 2 | 27.18 | 54.36
| GEN | Generale |  | 0 | 0 | 3797205.64