## Sheet1
N. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA | PREZZO | IMPORTO
1 | 015040a | Scavo a sezione obbligata compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, escluso trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in terreno naturale: profondità fino a 2 m | mc | 1324.482 | 3.68 | 4874.09
2 | 015047 | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso il compattamento dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere | mc | 1121.201 | 1.99 | 2231.19
3 | A01.5.05.019.a | TUBI IN PVC-U[015019] Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 26 (PN 10): [015019a] Ø esterno 110 mm, spessore 4,2 mm | m | 437.962 | 22.04 | 9652.68
4 | A01.5.05.019.d | TUBI IN PVC-U[015019] Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 26 (PN 10): [015019d] Ø esterno 160 mm, spessore 6,2 mm | m | 36.931 | 36.3 | 1340.6
5 | A01.5.05.019.f | TUBI IN PVC-U[015019] Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 26 (PN 10): [015019f] Ø esterno 200 mm, spessore 7,7 mm | m | 315.724 | 51.76 | 16341.87
6 | A01.5.02.008.g | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008g] Ø esterno 90 mm | m | 1.87 | 22.62 | 42.3
7 | A01.5.02.008.h | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008h] Ø esterno 110 mm | m | 217.61 | 30.87 | 6717.62
8 | A01.5.02.008.i | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008i] Ø esterno 125 mm | m | 84.45 | 39.14 | 3305.37
9 | A01.5.02.011.a | TUBI IN POLIETILENE[015011] Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: [015011a] Ø 32 mm | m | 109.95 | 16.37 | 1799.88
10 | A01.5.02.011.b | TUBI IN POLIETILENE[015011] Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: [015011b] Ø 40 mm | m | 117.84 | 17.36 | 2045.7
11 | 3M.324.30.0110 | IMPIANTI DI SCARICOCanalette e griglie Fornitura e posa in opera di canaletta con pendenza incorporata per raccolta acque meteoriche comprensiva di griglie. Compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte. | m | 150 | 142.98 | 21447
12 | 3M.324.30.0110 | IMPIANTI DI SCARICOCanalette e griglie Fornitura e posa in opera di canaletta con pendenza incorporata per raccolta acque meteoriche comprensiva di griglie. Compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte. | m | 32 | 142.98 | 4575.36
13 | 135016a | Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 60 x 60 x 85 cm, spessore 12 cm, peso 775 kg | cad | 20 | 236 | 4720
14 | 135016c | Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 80 x 80 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 1.630 kg | cad | 25 | 321.33 | 8033.25
15 | 135019c | Prolunghe per pozzetti in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm | cad | 20 | 208.47 | 4169.4
16 | 135020c | Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 104 kg | cad | 20 | 44.61 | 892.2
17 | LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0010 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA CIVILE_SISTEMI COMPLEMENTARI_GRIGLIA CARRABILE_LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale._x000d_ LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida._x000d_ OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida._x000d_ RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata ¦ piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 750 ¦ luce (y) [mm] = 750 ¦ altezza [mm] = 43; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 95_x000d_ RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro ¦ presa rapida ¦ fissaggio; impiego: zanche ¦ chiusini ¦ infissi ¦ inferriate; densità [kg/m³] = 2000_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti_x000d_ LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica._x000d_ RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) | cad | 9 | 451.12 | 4060.08
18 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0085 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANELLO PROLUNGA_CONGLOMERATO CEMENTIZIO OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ¦ ispezione ¦ raccolta._x000d_ LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro._x000d_ OP1 Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ¦ ispezione ¦ raccolta._x000d_ RM2 Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione ¦ pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 ¦ dimensione interna y [cm] = 120 ¦ dimensione esterna x [cm] = 136 ¦ dimensione esterna y [cm] = 156 ¦ altezza [cm] = 50; peso [kg] = 550_x000d_ PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico._x000d_ LAVORO: Formazione con mezzo meccanico._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R._x000d_ LV1 Posa. Escluso: scavo; reinterro._x000d_ RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) | cad | 1 | 131.37 | 131.37
19 | OFF.FRS.05 | Realizzazione di impianto irrigazione, una stima sintetica del costo per la realizzazione di impianto irriguo caratterizzato da:_x000d_ - sistema ad aspersione su prati_x000d_ - ala gocciolante per alberature, arbusti e tappezzanti. Per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione, singola area verde superiore a 5.000 mq._x000d_ Predisposizione per l' impianto di irrigazione di soccorso stabile per i primi 2 anni con allaccio alla rete pubblica esistente con due bocchette di attacco._x000d_ | cad | 1 | 25740 | 25740
20 | 3M.302.RD.0005 | RIMOZIONI E RIBALTAMENTI IMPIANTISTICIRimozioni impiantistiche Rimozioni reti di scarico interrate (esclusi gli scavi) per dimanetri fino a De 200. Sono compresi gli oneri per l'intercettazione, il taglio delle tubazioni, la rimozione e la quota per trasporto a centri di discarica e relativo conferimento. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | m | 50 | 8.05 | 402.5
21 | A01.5.20.088.b | SCALDA ACQUA[015088] Scalda acqua elettrico (classe energetica B secondo direttiva ErP) di piccole capacità, coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con resistenza elettrica da 1.200 W, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: [015088b] da 15 l | cad | 2 | 252.99 | 505.98
| P01 | Piano Primo |  | 1 | 10000 | 10000
23 | A01.5.20.088.b | SCALDA ACQUA[015088] Scalda acqua elettrico (classe energetica B secondo direttiva ErP) di piccole capacità, coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con resistenza elettrica da 1.200 W, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: [015088b] da 15 l | cad | 6 | 252.99 | 1517.94
24 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0030 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 316L OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 ¦ spessore [mm] = 2._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 ¦ spessore [mm] = 2._x000d_ RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 ¦ spessore [mm] = 2_x000d_ LV1 Posa. | m | 125 | 45.94 | 5742.5
25 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0010 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 316L OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 ¦ spessore [mm] = 2._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 ¦ spessore [mm] = 2._x000d_ RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 ¦ spessore [mm] = 2_x000d_ LV1 Posa. | m | 75 | 29.11 | 2183.25
26 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0030 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 316L OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 ¦ spessore [mm] = 2._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 ¦ spessore [mm] = 2._x000d_ RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 ¦ spessore [mm] = 2_x000d_ LV1 Posa. | m | 220 | 45.94 | 10106.8
27 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0040 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 316L OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 ¦ spessore [mm] = 2._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 ¦ spessore [mm] = 2._x000d_ RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 ¦ spessore [mm] = 2_x000d_ LV1 Posa. | m | 45 | 51.33 | 2309.85
28 | 3M.318.AL.1000 | IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONEAllacci Oneri per allacci della nuova rete idrica alla rete esistente. Sono compresi il materiale, gli oneri, la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte. | a corpo | 1 | 22468.96 | 22468.96
29 | A01.5.18.078.b | RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO[015078] Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: [015078b] lavabo | cad | 4 | 175.97 | 703.88
30 | A01.5.18.078.d | RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO[015078] Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: [015078d] vaso | cad | 2 | 114.14 | 228.28
31 | A01.5.19.084.a | RETE DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO PER BAGNI PER DISABILI[015084] Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: [015084a] dimensioni bagno 2,10 x 1,80 m | cad | 2 | 1525.92 | 3051.84
32 | A01.5.18.078.b | RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO[015078] Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: [015078b] lavabo | cad | 8 | 175.97 | 1407.76
33 | A01.5.18.078.d | RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO[015078] Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: [015078d] vaso | cad | 6 | 114.14 | 684.84
34 | A01.5.18.078.e | RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO[015078] Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: [015078e] lavello | cad | 1 | 114.14 | 114.14
35 | A01.5.19.084.a | RETE DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO PER BAGNI PER DISABILI[015084] Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: [015084a] dimensioni bagno 2,10 x 1,80 m | cad | 3 | 1525.92 | 4577.76
36 | A01.5.01.001.e | TUBI IN ACCIAIO[015001] Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: [015001e] Ø nominale 1"1/4, spess. 2,9 mm | m | 115.235 | 34.72 | 4000.96
37 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0705 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 115.24 | 11.72 | 1350.61
38 | A01.5.01.001.e | TUBI IN ACCIAIO[015001] Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: [015001e] Ø nominale 1"1/4, spess. 2,9 mm | m | 163.159 | 34.72 | 5664.88
39 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0705 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 163.16 | 11.72 | 1912.24
40 | A01.5.01.001.e | TUBI IN ACCIAIO[015001] Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: [015001e] Ø nominale 1"1/4, spess. 2,9 mm | m | 181.78 | 34.72 | 6311.4
41 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0705 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 181.78 | 11.72 | 2130.46
42 | A01.5.07.023.a | TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO[015023] Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito nudo in rotoli o in barre da 5 m, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, classe 1, 2, 4, 5 secondo UNI EN ISO 21003, per impianti di acqua sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184 e riscaldamento, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI TS 11589, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: [015023a] 16 x 2,0 mm | m | 0.07 | 10.61 | 0.74
43 | A01.5.07.023.b | TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO[015023] Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito nudo in rotoli o in barre da 5 m, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, classe 1, 2, 4, 5 secondo UNI EN ISO 21003, per impianti di acqua sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184 e riscaldamento, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI TS 11589, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: [015023b] 20 x 2,3 mm | m | 66.72 | 12.73 | 849.35
44 | A01.5.07.023.d | TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO[015023] Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito nudo in rotoli o in barre da 5 m, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, classe 1, 2, 4, 5 secondo UNI EN ISO 21003, per impianti di acqua sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184 e riscaldamento, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI TS 11589, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: [015023d] 32 x 3,2 mm | m | 272.57 | 29.83 | 8130.76
45 | A01.5.07.023.g | TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO[015023] Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito nudo in rotoli o in barre da 5 m, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, classe 1, 2, 4, 5 secondo UNI EN ISO 21003, per impianti di acqua sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184 e riscaldamento, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI TS 11589, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: [015023g] 63 x 4,5 mm | m | 56.724 | 81.88 | 4644.56
46 | A01.5.07.023.a | TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO[015023] Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito nudo in rotoli o in barre da 5 m, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, classe 1, 2, 4, 5 secondo UNI EN ISO 21003, per impianti di acqua sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184 e riscaldamento, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI TS 11589, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: [015023a] 16 x 2,0 mm | m | 0.16 | 10.61 | 1.7
47 | A01.5.07.023.b | TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO[015023] Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito nudo in rotoli o in barre da 5 m, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, classe 1, 2, 4, 5 secondo UNI EN ISO 21003, per impianti di acqua sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184 e riscaldamento, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI TS 11589, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: [015023b] 20 x 2,3 mm | m | 154.58 | 12.73 | 1967.8
48 | A01.5.07.023.d | TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO[015023] Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito nudo in rotoli o in barre da 5 m, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, classe 1, 2, 4, 5 secondo UNI EN ISO 21003, per impianti di acqua sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184 e riscaldamento, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI TS 11589, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: [015023d] 32 x 3,2 mm | m | 202.23 | 29.83 | 6032.52
49 | A01.5.07.023.d | TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO[015023] Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito nudo in rotoli o in barre da 5 m, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, classe 1, 2, 4, 5 secondo UNI EN ISO 21003, per impianti di acqua sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184 e riscaldamento, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI TS 11589, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: [015023d] 32 x 3,2 mm | m | 184.62 | 29.83 | 5507.21
50 | A01.5.02.008.c | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008c] Ø esterno 40 mm | m | 300 | 9.77 | 2931
51 | A01.5.02.008.g | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008g] Ø esterno 90 mm | m | 4.56 | 22.62 | 103.15
52 | A01.5.02.008.g | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008g] Ø esterno 90 mm | m | 4.56 | 22.62 | 103.15
53 | 3M.318.VA.2001 | IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONEValvolame e pezzi speciali Fornitura e posa in opera di filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 micron, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar: portata massima 22,0 mc/h, attacchi Ø 1"1/2_x000d_ | cad | 1 | 188.94 | 188.94
54 | 3M.318.VA.9001 | IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONEValvolame e pezzi speciali Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione idrica con due pompe centrifughe ad alta prevalenza ad asse orizzontale installate in parallelo, gestite elettronicamente. Corpo pompa in ghisa grigia rivestita con strato di cataforesi, girante in acciaio inox AISI 304, albero in acciaio inox AISI 304._x000d_ Caratteristiche tecniche:_x000d_ Portata 6 mc/h_x000d_ Prevalenza 45 m.c.a._x000d_ Potenza 1.1 kW_x000d_ Peso 51 kg_x000d_ Alimentazione 1-230V/50 Hz_x000d_ Grado di protezione IP54_x000d_ Classe di siolamento F_x000d_ Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | cad | 1 | 5599.99 | 5599.99
55 | A01.3.56.564.a | DISCONNETTORI[013564] Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C: [013564a] Ø 1/2" | cad | 1 | 343.85 | 343.85
56 | A02.5.47.250.b | GRUPPI DI RIEMPIMENTO[025250] Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: [025250b] calotta in ottone con manometro a quadrante attacco radiale da 0-4 bar | cad | 3 | 118.73 | 356.19
57 | 3M.318.VA.2100 | IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONEValvolame e pezzi speciali Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: con attacchi M, 1" x 18 mm: lunghezza 100 mm, attacchi n. 2_x000d_ | cad | 4 | 68.75 | 275
58 | 3M.318.VA.2100 | IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONEValvolame e pezzi speciali Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: con attacchi M, 1" x 18 mm: lunghezza 100 mm, attacchi n. 2_x000d_ | cad | 10 | 68.75 | 687.5
59 | A02.5.26.133.f | VALVOLE DI RITEGNO[025133] Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia EN-GJL-250, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: [025133f] Ø 50 mm | cad | 2 | 397.1 | 794.2
60 | A02.5.29.147.c | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147c] Ø 1/2" | cad | 3 | 13.64 | 40.92
61 | A02.5.29.147.h | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147h] Ø 2" | cad | 10 | 53.71 | 537.1
62 | LOM251.OC.EEA.Pa01.I9780.Za001.0000 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_LIVELLOSTATO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Livellostato, ad immersione; funzione: controllo livello acqua; impiego: piscina; diametro (Ø) [pollici] = 1 ÷ 2. Incluso: minuteria di fissaggio._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ OP1 Livellostato, ad immersione; funzione: controllo livello acqua; impiego: piscina; diametro (Ø) [pollici] = 1 ÷ 2. Incluso: minuteria di fissaggio._x000d_ RM2 Livellostato ad immersione; funzione: controllo livello acqua; impiego: piscina; diametro (Ø) ["] = 1 ÷ 2. Incluso: minuteria di fissaggio_x000d_ LV1 Installazione. | cad | 2 | 169.07 | 338.14
63 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0545 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA FERROSA GHISA GENERICO OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer ¦ tipo SEMILUG ¦ a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan)._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico._x000d_ OP1 Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer ¦ tipo SEMILUG ¦ a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan)._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico._x000d_ RM2 Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer ¦ tipo SEMILUG ¦ a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan)_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 4 | 200.16 | 800.64
64 | E.01.107.d | Opere ediliIMPIANTI IDRO-SANITARI E GAS DOMESTICOManiglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 835 mm | cad | 2 | 90.7 | 181.4
65 | E.01.110.a | Opere ediliIMPIANTI IDRO-SANITARI E GAS DOMESTICOManiglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm | cad | 2 | 204.17 | 408.34
66 | E.01.107.d | Opere ediliIMPIANTI IDRO-SANITARI E GAS DOMESTICOManiglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 835 mm | cad | 3 | 90.7 | 272.1
67 | E.01.110.a | Opere ediliIMPIANTI IDRO-SANITARI E GAS DOMESTICOManiglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm | cad | 1 | 204.17 | 204.17
68 | A01.3.35.374.a | RUBINETTERIA LAVABI[013374] Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: [013374a] normale | cad | 4 | 71.5 | 286
69 | A01.3.45.446.a | APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI[013446] Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm: [013446a] con mensole fisse in acciaio verniciato | cad | 2 | 300.6 | 601.2
70 | A01.5.21.093.b | VASI IGIENICI[015093] Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: [015093b] con scarico a parete completo di sedile in plastica | cad | 2 | 403.94 | 807.88
71 | A01.5.22.098.a | CASSETTE DI RISCIACQUAMENTO[015098] Cassetta da incasso da 7,5 l, posata in muratura, con doppio risciacquo, parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5 l, involucro in materiale plastico in unico pezzo con isolamento anticondensa, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, fissaggi per la muratura e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene con coppelle in polistirolo espanso cannotto di allacciamento al sanitario: [015098a] per WC sospeso, con predisposta curva di allacciamento DN 90 | cad | 2 | 432.35 | 864.7
72 | A01.5.24.109.b | LAVABI[015109] Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo, dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, con esclusione della colonna a terra e delle opere murarie: [015109b] delle dimensioni di 65 x 50 cm | cad | 4 | 420.99 | 1683.96
73 | A01.5.33.147.a | APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI[015147] Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: [015147a] installato a pavimento | cad | 2 | 799.61 | 1599.22
74 | A01.5.21.093.b | VASI IGIENICI[015093] Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: [015093b] con scarico a parete completo di sedile in plastica | cad | 6 | 403.94 | 2423.64
75 | A01.5.22.098.a | CASSETTE DI RISCIACQUAMENTO[015098] Cassetta da incasso da 7,5 l, posata in muratura, con doppio risciacquo, parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5 l, involucro in materiale plastico in unico pezzo con isolamento anticondensa, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, fissaggi per la muratura e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene con coppelle in polistirolo espanso cannotto di allacciamento al sanitario: [015098a] per WC sospeso, con predisposta curva di allacciamento DN 90 | cad | 6 | 432.35 | 2594.1
76 | A01.5.24.109.b | LAVABI[015109] Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo, dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, con esclusione della colonna a terra e delle opere murarie: [015109b] delle dimensioni di 65 x 50 cm | cad | 8 | 420.99 | 3367.92
77 | A01.5.25.110.b | LAVELLI[015110] Lavello, dato in opera collegato alla rete idrica e di scarico, compresi accessori e sifoneria, con esclusione di rubinetteria e delle opere murarie: in fireclay installato: [015110b] su mobile/incasso ad una bacinella e scolapiatti dimensioni 86 x 50 cm | cad | 1 | 565.72 | 565.72
78 | A01.5.33.146.a | APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI[015146] Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: [015146a] con mensole fisse in acciaio verniciato | cad | 3 | 616.74 | 1850.22
79 | A01.5.33.147.a | APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI[015147] Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: [015147a] installato a pavimento | cad | 3 | 799.61 | 2398.83
80 | A01.5.34.169.a | MONOCOMANDI E RUBINETTI[015169] Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: [015169a] normale | cad | 8 | 146.81 | 1174.48
81 | A01.5.34.176.a | MONOCOMANDI E RUBINETTI[015176] Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento: [015176a] normale | cad | 1 | 150.22 | 150.22
82 | 3M.322.TR.0120 | TRATTAMENTO ACQUATubazioni in acciaio zincato Fornitura e posa in opera di sistema di Filtrazione costituito da:_x000d_ _x000d_ Addolcitore a scambio ionico, automatico, a singola colonna con rigenerazione volumetrica pura, completo di economizzatore Cyber, per acque potabili, di processo e ad uso tecnologico, gestito da elettronica a microprocessori con programma multifunzione in grado di gestire il sistema di autodisinfezione. Possibilità di collegare in parallelo fino a 4 colonne per il funzionamento sincronizzato con rigenerazione alternante. La fornitura include valvole di intercettazione per impedire di erogare acqua non addolcita dall’addolcitore in fase di rigenerazione. Compreso serbatoio salamoia non a secco, valvola salamoia e relativa piastra di rapido scioglimento sale, tutti i componenti in contatto con l’acqua potabile sono conformi al D.M. n. 174/04;_x000d_ _x000d_ Filtro autopulente di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame, idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal “Decreto Requisiti Minimi” DMiSE 26.06.2015, dal D.M. 37/08 e dalle Norme Tecniche UNI 9182 e UNI CTI 8065. Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al D.M. Salute 25/2012;_x000d_ _x000d_ Sistema di miscelazione di precisione e pressione compensata per consentire l'erogazione di acqua alla durezza utilizzato normalmente per ottenere la durezza residua sulle acque destinate al consumo umano. Materiali conformi al D.M. 174/04._x000d_ _x000d_ E’ compresa la manodopera e tutto ciò che occorre a consegnare il lavoro finito a regola d’arte_x000d_ | cad | 1 | 14938.46 | 14938.46
83 | 3M.322.TR.0130 | TRATTAMENTO ACQUATubazioni in acciaio zincato Fornitura e posa in opera di Stazione di dosaggio per circuiti chiusi costituito da:_x000d_ _x000d_ Contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici elettroniche con funzionamento ad impulsi, per il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in rapporto all'effettivo consumo d'acqua. Contatore del tipo a getto multiplo, a quadrante asciutto, ad azionamento magnetico protetto da interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica, emettitore di impulsi a singolo “reed-switch” per la trasmissione dei dati a distanza o per il comando di dosaggi proporzionalmente alla portata. Protezione contatore: 54. Protezione reed: IP68;_x000d_ _x000d_ Pompa dosatrice elettronica a membrana completa di testata con disareazione automatica adatta per dosaggi di precisione di prodotti chimici. La fornitura comprende corpo pompa dotato di elettronica con display LCD, crepine con filtro e relativa tubazione di aspirazione, tubazione di mandata con iniettore e sonda di livello. Dotata di connettività Bluetooth: tramite smartphone e APP-BWT è possibile verificare con semplicità e in tempo rapido il corretto funzionamento della pompa, accedere alle statistiche di dosaggio, al registro degli allarmi ed infine caricare sulla pompa dosatrice programmi personalizzati creati nella APP, senza accedere al display della pompa. Dosaggio: prodotti acidi, cloro, perossidi._x000d_ _x000d_ Composizione bilanciata di inibitori di corrosione e agenti antincrostanti avente anche graduale effetto risanante in grado di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti chiusi di riscaldamento ad acqua calda, circuiti chiusi di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati. Durezza totale acqua di alimento: < 5 °Fr (circuiti caldi T max: 80°C) Durezza totale acqua di alimento: < 30 °Fr (circuiti freddi):_x000d_ _x000d_ Serbatoio da 100 litri per la miscelazione e il contenimento degli additivi chimici e condizionanti, adatto per tutte le pompe dosatrici. La fornitura comprende: - corpo serbatoio realizzato in polietilene alimentare a sviluppo verticale completo di coperchio a vite e scarico di fondo - predisposizione per alloggiamento mensola laterale (opzionale) - indicatore di livello a galleggiante - scala graduata esterna - alloggiamento per crepine di aspirazione e sonda di minimo livello (opzionale) - predisposizione per installazione elettroagitatore - vano per etichetta prodotto_x000d_ _x000d_ E’ compresa la manodopera e tutto ciò che occorre a consegnare il lavoro finito a regola d’arte_x000d_ | cad | 1 | 3277.58 | 3277.58
84 | 3M.322.TR.0140 | TRATTAMENTO ACQUATubazioni in acciaio zincato FFornitura e posa in opera di sistema di - Osmosi inversa comprensiva di filtrazione e carboni attivi, costituito da:_x000d_ _x000d_ Filtro decloratore automatico gestito da microprocessori con rigenerazione a tempo per rimuovere dall'acqua cloro, odori, sapori, inquinanti organici quali pesticidi erbicidi, nonché una vasta gamma di altri inquinanti presenti nelle acque di pozzo e nelle acque in genere;_x000d_ _x000d_ Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità ad uso potabile, tecnologico. L'impianto viene fornito rifinito in ogni sua parte e pronto per l'installazione, montato su di una tavola da fissare a parete o su un idoneo supporto. Caratteristiche costruttive: - struttura di supporto resistente alle corrosioni o adeguatamente protetta dalle medesime - moduli osmotici ad alta produttività specifica e ad elevata resistenza meccanica e chimica del tipo a spirale avvolta a film composito poliammidico su supporto polisulfonico - pompa a palette con gruppo di by-pass di regolazione in acciaio inox con una pressione max. di lavoro di 14 bar a bassa rumorosità, completa di motore elettrico, giunto elastico e coprigiunto a lanterna - contenitori a pressione in poliestere rinforzato con fibra di vetro per il contenimento dei moduli osmotici resistenti ad una pressione almeno doppia rispetto a quella operativa - raccorderia, valvolame e tubazione di collegamento resistenti alle corrosioni nonché alla pressione operativa dell'impianto. - materiali conformi al D.M. 174/04. - dichiarazione di conformità CE_x000d_ _x000d_ Caratteristiche di progetto acqua ingresso impianto: - Temperatura °C: 15 - pH: 6-8 - Indice di blocco (SDI): < 3 - Sali totali disciolti mg/l: < 1000 - Cloro libero mg/l: < 0,1 - Durezza totale °fr: assente o condizionata mediante dosaggio di BWT-RO 2003 - Ferro totale mg/l: < 0,1 - Ossidanti mg/l: < 0,1 - Ossidabilità mg/l O2: < 20 - Silice colloidale mg/l: < 1 - Rimanenti parametri chimico-fisici e microbiologici: all’interno dei limiti di parametro previsti dal D.Lgs 18/23._x000d_ _x000d_ E’ compresa la manodopera e tutto ciò che occorre a consegnare il lavoro finito a regola d’arte_x000d_ | cad | 1 | 18452.39 | 18452.39
85 | 135005b | Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: circolari Ø 100 mm | m | 300 | 11.9 | 3570
86 | A01.5.02.011.a | TUBI IN POLIETILENE[015011] Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: [015011a] Ø 32 mm | m | 98.87 | 16.37 | 1618.5
87 | A01.5.02.011.a | TUBI IN POLIETILENE[015011] Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: [015011a] Ø 32 mm | m | 196.62 | 16.37 | 3218.67
88 | A01.5.02.011.g | TUBI IN POLIETILENE[015011] Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: [015011g] Ø 110 mm | m | 20.938 | 33.51 | 701.63
89 | A01.5.02.011.a | TUBI IN POLIETILENE[015011] Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: [015011a] Ø 32 mm | m | 36.24 | 16.37 | 593.25
90 | A01.5.02.011.g | TUBI IN POLIETILENE[015011] Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: [015011g] Ø 110 mm | m | 20.03 | 33.51 | 671.21
91 | A01.5.02.011.h | TUBI IN POLIETILENE[015011] Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: [015011h] Ø 125 mm | m | 11.46 | 46.38 | 531.51
92 | A01.5.02.011.i | TUBI IN POLIETILENE[015011] Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: [015011i] Ø 160 mm | m | 11.31 | 64.85 | 733.45
93 | A01.5.02.011.k | TUBI IN POLIETILENE[015011] Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: [015011k] Ø 250 mm | m | 63.39 | 109.23 | 6924.09
94 | 3M.324.25.0110 | IMPIANTI DI SCARICOTubazioni fonoassorbenti Fornitura e posa in opera di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):_x000d_ De= 110 mm - s= 5,00_x000d_ | m | 20 | 44.36 | 887.2
95 | A01.5.04.013.f | TUBI IN POLIPROPILENE PP-R[015013] Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: [015013f] Ø 50 x 8,3 mm | m | 67.41 | 25.17 | 1696.71
96 | A01.5.04.013.g | TUBI IN POLIPROPILENE PP-R[015013] Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: [015013g] Ø 63 x 10,5 mm | m | 24.85 | 36.79 | 914.23
97 | A01.5.04.013.j | TUBI IN POLIPROPILENE PP-R[015013] Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: [015013j] Ø 110 x 18,3 mm | m | 22.4 | 97.7 | 2188.48
98 | A01.5.04.013.f | TUBI IN POLIPROPILENE PP-R[015013] Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: [015013f] Ø 50 x 8,3 mm | m | 28.61 | 25.17 | 720.11
99 | A01.5.04.013.j | TUBI IN POLIPROPILENE PP-R[015013] Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: [015013j] Ø 110 x 18,3 mm | m | 31.74 | 97.7 | 3101
100 | A01.5.04.013.f | TUBI IN POLIPROPILENE PP-R[015013] Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: [015013f] Ø 50 x 8,3 mm | m | 9.42 | 25.17 | 237.1
101 | A01.5.04.013.g | TUBI IN POLIPROPILENE PP-R[015013] Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: [015013g] Ø 63 x 10,5 mm | m | 81.35 | 36.79 | 2992.87
102 | A01.5.04.013.j | TUBI IN POLIPROPILENE PP-R[015013] Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: [015013j] Ø 110 x 18,3 mm | m | 72.51 | 97.7 | 7084.23
103 | A01.5.04.015.i | TUBI IN POLIPROPILENE PP-R[015015] Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: [015015i] Ø 160 x 17,9 mm | m | 21.1 | 135.36 | 2856.1
104 | A01.5.02.008.h | TUBI IN POLIETILENE[015008] Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: [015008h] Ø esterno 110 mm | m | 57.44 | 30.87 | 1773.17
105 | A01.5.04.013.j | TUBI IN POLIPROPILENE PP-R[015013] Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: [015013j] Ø 110 x 18,3 mm | m | 5.1 | 97.7 | 498.27
106 | 3M.304.EP.0200 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di kit di sollevamento con due pompe composto da: - quadro elettrico di comando e controllo con logica plc cablato in cassa metallica IP55; - allarme ottico acustico e contatore digitale; regolatori di livello installati in vasca compresidi contrappeso e staffa; - due elettropompe sommergibili da 0.75 kW con alimentazione trifase ( Q=1 ls/s - P 8.1 metri); - tubazione di mandata in pvc; valvola di ritegno; - minuteria e staffe in acciaio inox_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 1 | 5464.39 | 5464.39
107 | 3M.306.AI.0300 | CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONEFiniture tubazioni Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio INOX AISI 316L - DN150_x000d_ | m | 59.53 | 330 | 19644.9
108 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0515 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ RM2 Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio_x000d_ LV1 Posa. | m | 258.64 | 42.65 | 11031
109 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0530 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ RM2 Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio_x000d_ LV1 Posa. | m | 253.04 | 79.22 | 20045.83
110 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0895 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 258.62 | 39.55 | 10228.42
111 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0040 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_FIBRA MINERALE LANA DI VETRO OPERA: Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato._x000d_ OP1 Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato._x000d_ RM2 Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato_x000d_ LV1 Posa. | m² | 192.32 | 35.98 | 6919.67
112 | 3M.304.AP.0100 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREAPPARECCHIATURE CENTRALE Fornitura e posa in opera di serbatoi inerziali per acqua calda o refrigerata verticali in acciaio inox AISI 316, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione con guscio in PVC. Grandezze (l: capacità): 2500 l_x000d_ | cad | 5 | 4384.06 | 21920.3
113 | 3M.304.AP.0200 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREAPPARECCHIATURE CENTRALE Fornitura e posa in opera di collettore per acqua calda. E' compresa la coibentazione in guaina isolante a base di gomma sintetica di spessore idoneo secondo DPR 412/93 e finitura in gusci di alluminio. DN 300_x000d_ _x000d_ | m | 12 | 588.84 | 7066.08
114 | 3M.304.AP.0210 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREAPPARECCHIATURE CENTRALE Fornitura e posa in opera di collettore per acqua refrigerata. E' compresa la coibentazione in guaina isolante a base di gomma sintetica di spessore idoneo secondo DPR 412/93 e finitura in gusci di alluminio. DN 300_x000d_ | m | 16 | 516.4 | 8262.4
115 | 3M.304.AP.0500 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREAPPARECCHIATURE CENTRALE Fornitura e posa in opera di serbatoi inerziali per acqua calda o refrigerata verticali in acciaio inox AISI 316, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione con guscio in PVC. Grandezze (l: capacità): 3000 l_x000d_ | cad | 2 | 4811.8 | 9623.6
116 | 3M.304.AP.1000 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREAPPARECCHIATURE CENTRALE Oneri per pezzi speciali centrale termofrigorifera quali collettori pompe di circolazione, completi di coibentazione e supporti. Compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro a regola d'arte. | a corpo | 1 | 2541.88 | 2541.88
117 | A02.5.12.062.f | VASI DI ESPANSIONE[025062] Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni glicolate, pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di temperatura sistema -10 ÷ 120 °C; campo di temperatura membrana -10 ÷ 70 °C, della capacità di: [025062f] 200 l | cad | 6 | 559.59 | 3357.54
118 | A02.5.15.076 | MANOMETRI, TERMOMETRI E TERMOSTATI DI SICUREZZA [025076] Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 ÷ 120 °C, Ø del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico | cad | 34 | 63.79 | 2168.86
119 | A02.5.15.077.b | MANOMETRI, TERMOMETRI E TERMOSTATI DI SICUREZZA [025077b] Ø 80 mm, attacco 3/8" | cad | 34 | 60.55 | 2058.7
120 | A02.5.35.172.d | CONTABILIZZAZIONE CONSUMI DIRETTA[025172] Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a mulinello, con attacco flangiato del seguente Ø: [025172d] 125 mm | cad | 4 | 4854.11 | 19416.44
121 | A02.5.35.172.e | CONTABILIZZAZIONE CONSUMI DIRETTA[025172] Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a mulinello, con attacco flangiato del seguente Ø: [025172e] 150 mm | cad | 2 | 5247.93 | 10495.86
122 | A02.5.47.252 | GRUPPI DI RIEMPIMENTO [025252] Flussostato a paletta per fluidi con attacco filettato da 1" completo di manicotto saldato e collegamento elettrico | cad | 8 | 253.4 | 2027.2
123 | A04.5.03.046 | SONDE TEMPERATURA - UMIDITA' E QUALITA' ARIA [045046] Sonda di temperatura ad immersione con elemento sensibile al platino, con guaina in acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, attacco 1/2" in ottone nichelato, grado di protezione IP 44, campo di misura fino a 150 °C | cad | 6 | 200.15 | 1200.9
124 | A02.5.15.076 | MANOMETRI, TERMOMETRI E TERMOSTATI DI SICUREZZA [025076] Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 ÷ 120 °C, Ø del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico | cad | 96 | 63.79 | 6123.84
125 | A02.5.15.077.b | MANOMETRI, TERMOMETRI E TERMOSTATI DI SICUREZZA [025077b] Ø 80 mm, attacco 3/8" | cad | 96 | 60.55 | 5812.8
126 | 3M.304.EP.0010 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di elettropompa in linea avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ - Portata 54mc/h_x000d_ - Prevalenza 26mca_x000d_ - Alimentazione 3-400V/50Hz_x000d_ - Potenza nominale 7.5kW_x000d_ - Corrente nominale 13.2A_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte | cad | 3 | 9470.93 | 28412.79
127 | 3M.304.EP.0020 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di elettropompa in linea avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ - Portata 90mc/h_x000d_ - Prevalenza 35mca_x000d_ - Alimentazione 3-400V/50Hz_x000d_ - Potenza nominale 18.5kW_x000d_ - Corrente nominale 32.1A_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 3 | 13339.66 | 40018.98
128 | 3M.304.EP.0030 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di elettropompa in linea avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ - Portata 10.5mc/h_x000d_ - Prevalenza 22mca_x000d_ - Alimentazione 3-400V/50Hz_x000d_ - Potenza nominale 7.5kW_x000d_ - Corrente nominale 13.2A_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 4 | 14601.22 | 58404.88
129 | 3M.304.EP.0040 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di elettropompa in linea avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ - Portata 14mc/h_x000d_ - Prevalenza 20mca_x000d_ - Alimentazione 3-400V/50Hz_x000d_ - Potenza nominale 5.5kW_x000d_ - Corrente nominale 10.3A_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 2 | 13048.79 | 26097.58
130 | 3M.304.EP.0050 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di elettropompa in linea avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ - Portata 9mc/h_x000d_ - Prevalenza 17mca_x000d_ - Alimentazione 3-400V/50Hz_x000d_ - Potenza nominale 5.5kW_x000d_ - Corrente nominale 10.3A_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 2 | 13048.79 | 26097.58
131 | 3M.304.EP.0060 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di elettropompa in linea avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ - Portata 60mc/h_x000d_ - Prevalenza 20mca_x000d_ - Alimentazione 3-400V/50Hz_x000d_ - Potenza nominale 7.5kW_x000d_ - Corrente nominale 13.2A_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 2 | 13149.18 | 26298.36
132 | 3M.304.EP.0070 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di elettropompa in linea avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ - Portata 120mc/h_x000d_ - Prevalenza 10mca_x000d_ - Alimentazione 3-400V/50Hz_x000d_ - Potenza nominale 10kW_x000d_ - Corrente nominale 16A_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 2 | 25109.27 | 50218.54
133 | 3M.304.EP.0080 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di elettropompa in linea avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ - Portata 120mc/h_x000d_ - Prevalenza 10mca_x000d_ - Alimentazione 3-400V/50Hz_x000d_ - Potenza nominale 10kW_x000d_ - Corrente nominale 16A_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 2 | 25109.27 | 50218.54
134 | 3M.304.EP.0090 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di elettropompa in linea avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ - Portata 85mc/h_x000d_ - Prevalenza 10mca_x000d_ - Alimentazione 3-400V/50Hz_x000d_ - Potenza nominale 7.5kW_x000d_ - Corrente nominale 13.7A_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 2 | 14595.77 | 29191.54
135 | 3M.304.EP.0100 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CIRCOLAZIONE Fornitura e posa in opera di elettropompa in linea avente le seguenti caratteristiche:_x000d_ - Portata 85mc/h_x000d_ - Prevalenza 10mca_x000d_ - Alimentazione 3-400V/50Hz_x000d_ - Potenza nominale 7.5kW_x000d_ - Corrente nominale 13.7A_x000d_ E' compresa la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte_x000d_ | cad | 2 | 14595.77 | 29191.54
136 | 3M.304.PC.1000 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CALORE_x000d_ Fornitura e posa in opera di Unità polivalente da esterno per sistemi a 4 tubi per la produzione di acqua sia refrigerata che riscaldata tramite due circuiti idronici indipendenti aria per installazione di tipo esterno. Alimentazione elettrica 400/3/50 V/ph/Hz. Refrigerante R513A_x000d_ Basamento e struttura costituiti da profili in lamiera d’acciaio zincato. Gli elementi portanti sono verniciati con polveri poliesteri_x000d_ Avente le seguenti prestazioni tecniche in refrigerazione: - tipo liquido acqua; - prevalenza utile 206 kPa; potenza frigorifera 356 kW; - potenza assorbita totale 143.1 kW_x000d_ Avente le seguenti prestazioni tecniche in riscaldamento: - tipo liquido acqua; - prevalenza utile 223 kPa; potenza termica totale 311,7 kW; - potenza assorbita totale 131.9 kW_x000d_ Componenti principali: _x000d_ - n°2 scambiatori a fascio tubiero (lato freddo e caldo); - diametro attacchi 4’’; _x000d_ - n°8 ventilatore di tipo assiale (portata d’aria 28,63 mc/h in refrigerazione e riscaldamento);_x000d_ - n°2 compressori a vite _x000d_ _x000d_ Dimensioni: lunghezza 6610 mm; larghezza 2210 mm; altezza 2430 mm; peso 2430 kg_x000d_ Sono compresi: - comando remoto; - antivibranti in gomma; - ventilatori ec; - griglia di protezione in alluminio; serial card modbus; rifasamento compressori; segnale ausilario 4-20 mA_x000d_ Sono compresi il trasporto, gli oneri di primo avviamento, la manodopera e ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte._x000d_ | cad | 2 | 209136.35 | 418272.7
137 | 3M.304.PC.2000 | CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFEREPOMPE DI CALORE_x000d_ Fornitura e posa in opera di Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori a vite di tipo semiermetico dedicati per l’utilizzo di R513A, ventilatori elicoidali, batterie di condensazione a microcanale Basamento, struttura e pannellatura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri poliesteri. Alimentazione elettrica V/ph/Hz 400/3/50_x000d_ Avente le seguenti prestazioni tecniche in refrigerazione: - tipo liquido acqua; - prevalenza utile 201 kPa; potenza frigorifera 358,4 kW; - potenza assorbita totale 113,6kW_x000d_ Componenti principali: _x000d_ - n°1 scambiatore a fascio tubiero - diametro attacchi 5’’; _x000d_ - n°5 ventilatore di tipo assiale (portata d’aria 24,01 mc/h);_x000d_ - n°2 compressori a vite _x000d_ Dimensioni: lunghezza 4000 mm; larghezza 2260 mm; altezza 2640 mm; peso 4340 kg_x000d_ Sono compresi: - magnetotermici sui carichi; - serial card modbus; - segnale ausiliario; comando remoto; - ventilatori ec; manonometri AP – BP; rubinetto di aspirazione compressore; antigelo tubi e pompe; flussostato evaporatore; antivibranti a molla; rifasamento compressori_x000d_ Inoltre sono compresi il trasporto, gli oneri di primo avviamento, la manodopera e ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte._x000d_ | cad | 2 | 158439.09 | 316878.18
138 | 215001a | Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 | kg | 781 | 3.53 | 2756.93
139 | 3M.306.AI.0125 | CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONEFiniture tubazioni Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio INOX AISI 316L - DN125_x000d_ | m | 198.18 | 180 | 35672.4
140 | 3M.306.AI.0150 | CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONEFiniture tubazioni Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio INOX AISI 316L - DN150_x000d_ | m | 218.28 | 200 | 43656
141 | 3M.306.AI.0200 | CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONEFiniture tubazioni Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio INOX AISI 316L - DN150_x000d_ | m | 25.41 | 220 | 5590.2
142 | 3M.306.AI.0300 | CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONEFiniture tubazioni Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio INOX AISI 316L - DN150_x000d_ | m | 30.35 | 330 | 10015.5
143 | A01.5.09.027.a | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027a] Ø 15 mm, spessore 1 mm | m | 588.44 | 23.96 | 14099.02
144 | A01.5.09.027.c | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027c] Ø 22 mm, spessore 1,2 mm | m | 4.19 | 34.71 | 145.43
145 | A01.5.09.027.d | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027d] Ø 28 mm, spessore 1,2 mm | m | 7.16 | 41.67 | 298.36
146 | A01.5.09.027.e | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027e] Ø 35 mm, spessore 1,5 mm | m | 364.8 | 57.88 | 21114.62
147 | A01.5.09.027.f | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027f] Ø 42 mm, spessore 1,5 mm | m | 352.66 | 72.09 | 25423.26
148 | A01.5.09.027.g | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027g] Ø 54 mm, spessore 1,5 mm | m | 67.14 | 91.01 | 6110.41
149 | A01.5.09.027.h | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027h] Ø 64 mm, spessore 2 mm | m | 180.72 | 148.46 | 26829.69
150 | A01.5.09.027.j | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027j] Ø 88,9 mm, spessore 2 mm | m | 104.47 | 197.06 | 20586.86
151 | A01.5.09.027.k | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027k] Ø 108 mm, spessore 2 mm | m | 364.21 | 238.7 | 86936.93
152 | 3M.306.AI.0125 | CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONEFiniture tubazioni Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio INOX AISI 316L - DN125_x000d_ | m | 66.58 | 180 | 11984.4
153 | 3M.306.AI.0150 | CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONEFiniture tubazioni Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio INOX AISI 316L - DN150_x000d_ | m | 15.62 | 200 | 3124
154 | A01.5.09.027.a | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027a] Ø 15 mm, spessore 1 mm | m | 624.43 | 23.96 | 14961.34
155 | A01.5.09.027.c | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027c] Ø 22 mm, spessore 1,2 mm | m | 20.7 | 34.71 | 718.5
156 | A01.5.09.027.d | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027d] Ø 28 mm, spessore 1,2 mm | m | 73.29 | 41.67 | 3053.99
157 | A01.5.09.027.e | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027e] Ø 35 mm, spessore 1,5 mm | m | 277.78 | 57.88 | 16077.91
158 | A01.5.09.027.f | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027f] Ø 42 mm, spessore 1,5 mm | m | 479.17 | 72.09 | 34543.37
159 | A01.5.09.027.g | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027g] Ø 54 mm, spessore 1,5 mm | m | 160.05 | 91.01 | 14566.15
160 | A01.5.09.027.i | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027i] Ø 76,1 mm, spessore 2 mm | m | 288.5 | 172.01 | 49624.89
161 | A01.5.09.027.j | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027j] Ø 88,9 mm, spessore 2 mm | m | 133.56 | 197.06 | 26319.33
162 | A01.5.09.027.k | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027k] Ø 108 mm, spessore 2 mm | m | 56.44 | 238.7 | 13472.23
163 | 3M.306.AI.0125 | CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONEFiniture tubazioni Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio INOX AISI 316L - DN125_x000d_ | m | 31.34 | 180 | 5641.2
164 | A01.5.09.027.e | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027e] Ø 35 mm, spessore 1,5 mm | m | 68.29 | 57.88 | 3952.63
165 | A01.5.09.027.f | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027f] Ø 42 mm, spessore 1,5 mm | m | 63.27 | 72.09 | 4561.13
166 | A01.5.09.027.g | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027g] Ø 54 mm, spessore 1,5 mm | m | 110.73 | 91.01 | 10077.54
167 | A01.5.09.027.i | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027i] Ø 76,1 mm, spessore 2 mm | m | 239.21 | 172.01 | 41146.51
168 | A01.5.09.027.j | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027j] Ø 88,9 mm, spessore 2 mm | m | 259.06 | 197.06 | 51050.36
169 | A01.5.09.027.k | TUBI IN ACCIAIO INOX[015027] Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo Direttiva UE 2020/2184, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 105 °C e pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: [015027k] Ø 108 mm, spessore 2 mm | m | 283.7 | 238.7 | 67719.19
170 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0515 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ RM2 Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio_x000d_ LV1 Posa. | m | 8.64 | 42.65 | 368.5
171 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0530 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ RM2 Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio_x000d_ LV1 Posa. | m | 9.7 | 79.22 | 768.43
172 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6._x000d_ RM2 Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6_x000d_ LV1 Posa. | m² | 202.23 | 31.47 | 6364.18
173 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0735 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 588.34 | 10.11 | 5948.12
174 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0740 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 0.12 | 10.65 | 1.28
175 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0745 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 1.61 | 11.44 | 18.42
176 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0750 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 175.84 | 12.89 | 2266.58
177 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0755 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 183.83 | 13.46 | 2474.35
178 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0785 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 4.06 | 14.69 | 59.64
179 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0790 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 5.52 | 16.1 | 88.87
180 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0795 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 189.1 | 19.31 | 3651.52
181 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0800 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 168.83 | 20.75 | 3503.22
182 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0805 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 67.12 | 24.45 | 1641.08
183 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0810 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 180.69 | 29.5 | 5330.36
184 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0820 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m² | 174.72 | 64.75 | 11313.12
185 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0860 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 103.02 | 51.69 | 5325.1
186 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0865 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m² | 93.71 | 78.57 | 7362.79
187 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0865 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m² | 11.7 | 78.57 | 919.27
188 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0910 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m² | 253.87 | 89.11 | 22622.36
189 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0735 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 624.52 | 10.11 | 6313.9
190 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0745 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 46.74 | 11.44 | 534.71
191 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0750 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 165.6 | 12.89 | 2134.58
192 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0755 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 181.53 | 13.46 | 2443.39
193 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0785 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 20.6 | 14.69 | 302.61
194 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0790 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 26.37 | 16.1 | 424.56
195 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0795 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 111.98 | 19.31 | 2162.33
196 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0800 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 297.6 | 20.75 | 6175.2
197 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0805 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 160.09 | 24.45 | 3914.2
198 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0810 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 288.49 | 29.5 | 8510.46
199 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0820 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m² | 7.19 | 64.75 | 465.55
200 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0860 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 121.79 | 51.69 | 6295.33
201 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0865 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m² | 21.56 | 78.57 | 1693.97
202 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0910 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m² | 53.99 | 89.11 | 4811.05
203 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0750 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 53.92 | 12.89 | 695.03
204 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0755 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 29.5 | 13.46 | 397.07
205 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0795 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 14.33 | 19.31 | 276.71
206 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0800 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 33.76 | 20.75 | 700.52
207 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0805 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 110.69 | 24.45 | 2706.37
208 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0810 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 239.19 | 29.5 | 7056.11
209 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0815 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 98.06 | 31.59 | 3097.72
210 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0860 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 ¦ diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m | 161.01 | 51.69 | 8322.61
211 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0865 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m² | 113.3 | 78.57 | 8901.98
212 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0865 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m² | 34.23 | 78.57 | 2689.45
213 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0910 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 ¦ diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000_x000d_ LV1 Posa. | m² | 20.06 | 89.11 | 1787.55
214 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0505 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ RM2 Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio_x000d_ LV1 Posa. | m | 40 | 30.37 | 1214.8
215 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0515 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ RM2 Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio_x000d_ LV1 Posa. | m | 550 | 42.65 | 23457.5
216 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0525 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio._x000d_ RM2 Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio_x000d_ LV1 Posa. | m | 220 | 55.89 | 12295.8
217 | LOM251.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0005 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_RACCORDO_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ OP1 Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ RM2 Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi_x000d_ LV1 Montaggio. | cad | 4 | 88.02 | 352.08
218 | LOM251.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_RACCORDO_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ OP1 Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ RM2 Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi_x000d_ LV1 Montaggio. | cad | 26 | 108.76 | 2827.76
219 | LOM251.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_RACCORDO_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ OP1 Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ RM2 Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi_x000d_ LV1 Montaggio. | cad | 2 | 108.76 | 217.52
220 | LOM251.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0025 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_RACCORDO_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ OP1 Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ RM2 Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi_x000d_ LV1 Montaggio. | cad | 4 | 137.65 | 550.6
221 | LOM251.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0035 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_RACCORDO_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ OP1 Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ RM2 Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi_x000d_ LV1 Montaggio. | cad | 10 | 212.28 | 2122.8
222 | LOM251.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0035 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_RACCORDO_LEGA FERROSA ACCIAIO NERO OPERA: Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ OP1 Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi._x000d_ RM2 Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 ¦ diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi_x000d_ LV1 Montaggio. | cad | 2 | 212.28 | 424.56
223 | A01.5.39.201.a | TUBI GAS[015201] Tubo di rame a norma EN 1057 isolato con guaina in polietilene espanso ad alta densità a cellule chiuse, conforme alla UNI CIG 7129 per passaggi sotto traccia, classe 1: [015201a] Ø 12 spessore 1 mm | m | 18.32 | 23.56 | 431.62
224 | A02.5.30.151.h | FILTRI PER VALVOLE[025151] Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia EN-GJL-250, con cestello in acciaio inox, PN 16, in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti Ø: [025151h] 80 mm | cad | 5 | 380.02 | 1900.1
225 | A02.5.30.151.i | FILTRI PER VALVOLE[025151] Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia EN-GJL-250, con cestello in acciaio inox, PN 16, in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti Ø: [025151i] 100 mm | cad | 1 | 464.09 | 464.09
226 | A02.5.30.151.j | FILTRI PER VALVOLE[025151] Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia EN-GJL-250, con cestello in acciaio inox, PN 16, in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti Ø: [025151j] 125 mm | cad | 6 | 563.81 | 3382.86
227 | A02.5.30.151.k | FILTRI PER VALVOLE[025151] Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia EN-GJL-250, con cestello in acciaio inox, PN 16, in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti Ø: [025151k] 150 mm | cad | 3 | 746.33 | 2238.99
228 | A02.5.34.168.d | COMPENSATORI E GIUNTI[025168] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: [025168d] Ø 65 mm | cad | 4 | 227.5 | 910
229 | A02.5.34.168.e | COMPENSATORI E GIUNTI[025168] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: [025168e] Ø 80 mm | cad | 8 | 279.41 | 2235.28
230 | A02.5.34.168.f | COMPENSATORI E GIUNTI[025168] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: [025168f] Ø 100 mm | cad | 4 | 312.74 | 1250.96
231 | A02.5.34.168.f | COMPENSATORI E GIUNTI[025168] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: [025168f] Ø 100 mm | cad | 20 | 312.74 | 6254.8
232 | A02.5.34.168.g | COMPENSATORI E GIUNTI[025168] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: [025168g] Ø 125 mm | cad | 66 | 376.91 | 24876.06
233 | A02.5.34.169.b | COMPENSATORI E GIUNTI[025169] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: [025169b] Ø 20 mm | cad | 5 | 45.43 | 227.15
234 | A02.5.34.169.d | COMPENSATORI E GIUNTI[025169] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: [025169d] Ø 32 mm | cad | 8 | 74.35 | 594.8
235 | A02.5.34.169.e | COMPENSATORI E GIUNTI[025169] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: [025169e] Ø 40 mm | cad | 10 | 91.98 | 919.8
236 | A02.5.34.169.f | COMPENSATORI E GIUNTI[025169] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: [025169f] Ø 50 mm | cad | 5 | 100.9 | 504.5
237 | A02.5.34.169.g | COMPENSATORI E GIUNTI[025169] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: [025169g] Ø 65 mm | cad | 18 | 129.82 | 2336.76
238 | A04.5.02.040.b | VALVOLE DI REGOLAZIONE A GLOBO[045040] Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone, attacchi flangiati PN 16, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, corsa 16,5 ÷ 45 mm, regolazione equipercentuale: corpo valvola con servocomando a due o tre posizioni: [045040b] Ø 40 mm, 25 kVs al mc/h | cad | 1 | 1141.79 | 1141.79
239 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0095 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA RAME BRONZO OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ OP1 Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ RM2 Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 4 | 2557.56 | 10230.24
240 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0100 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA RAME BRONZO OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ OP1 Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ RM2 Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 4 | 2704.39 | 10817.56
241 | A02.5.23.110.b | COLLETTORI COMPLANARI[025110] Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: [025110b] lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 + 4 | cad | 1 | 471.26 | 471.26
242 | A02.5.23.110.c | COLLETTORI COMPLANARI[025110] Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: [025110c] lunghezza 210 mm, attacchi n. 6 + 6 | cad | 4 | 522.17 | 2088.68
243 | A02.5.26.135.b | VALVOLE DI RITEGNO[025135] Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI PN 10/16/ANSI 150, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti Ø: [025135b] 65 mm | cad | 6 | 378.26 | 2269.56
244 | A02.5.26.135.c | VALVOLE DI RITEGNO[025135] Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI PN 10/16/ANSI 150, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti Ø: [025135c] 80 mm | cad | 4 | 467.68 | 1870.72
245 | A02.5.26.135.d | VALVOLE DI RITEGNO[025135] Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI PN 10/16/ANSI 150, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti Ø: [025135d] 100 mm | cad | 6 | 602.96 | 3617.76
246 | A02.5.26.135.e | VALVOLE DI RITEGNO[025135] Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI PN 10/16/ANSI 150, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti Ø: [025135e] 125 mm | cad | 21 | 736.66 | 15469.86
247 | A02.5.28.329.e | VALVOLE A FARFALLA[025329] Valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250 e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, manicotto in EPDM, albero in acciaio AISI 420, verniciatura epossidica: [025329e] Ø nominale 125 mm | cad | 70 | 579.27 | 40548.9
248 | A02.5.28.329.f | VALVOLE A FARFALLA[025329] Valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250 e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, manicotto in EPDM, albero in acciaio AISI 420, verniciatura epossidica: [025329f] Ø nominale 150 mm | cad | 38 | 714.64 | 27156.32
249 | A02.5.28.330.c | VALVOLE A FARFALLA[025330] Valvola a farfalla wafer, corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: [025330c] Ø nominale 80 mm | cad | 53 | 384.84 | 20396.52
250 | A02.5.29.147.d | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147d] Ø 3/4" | cad | 51 | 17.01 | 867.51
251 | A02.5.29.147.e | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147e] Ø 1" | cad | 1 | 22.23 | 22.23
252 | A02.5.29.147.f | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147f] Ø 1"1/4 | cad | 35 | 28.24 | 988.4
253 | A02.5.29.147.h | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147h] Ø 2" | cad | 4 | 53.71 | 214.84
254 | A02.5.30.151.k | FILTRI PER VALVOLE[025151] Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia EN-GJL-250, con cestello in acciaio inox, PN 16, in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti Ø: [025151k] 150 mm | cad | 24 | 746.33 | 17911.92
255 | A02.5.34.168.e | COMPENSATORI E GIUNTI[025168] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: [025168e] Ø 80 mm | cad | 4 | 279.41 | 1117.64
256 | A02.5.34.168.f | COMPENSATORI E GIUNTI[025168] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: [025168f] Ø 100 mm | cad | 12 | 312.74 | 3752.88
257 | A02.5.34.168.g | COMPENSATORI E GIUNTI[025168] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: [025168g] Ø 125 mm | cad | 38 | 376.91 | 14322.58
258 | A02.5.34.169.d | COMPENSATORI E GIUNTI[025169] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: [025169d] Ø 32 mm | cad | 8 | 74.35 | 594.8
259 | A02.5.34.169.g | COMPENSATORI E GIUNTI[025169] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: [025169g] Ø 65 mm | cad | 4 | 129.82 | 519.28
260 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0095 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA RAME BRONZO OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ OP1 Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ RM2 Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 8 | 2557.56 | 20460.48
261 | A02.5.23.110.a | COLLETTORI COMPLANARI[025110] Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: [025110a] lunghezza 70 mm, attacchi n. 2 + 2 | cad | 1 | 440.66 | 440.66
262 | A02.5.23.110.b | COLLETTORI COMPLANARI[025110] Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: [025110b] lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 + 4 | cad | 4 | 471.26 | 1885.04
263 | A02.5.23.110.c | COLLETTORI COMPLANARI[025110] Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: [025110c] lunghezza 210 mm, attacchi n. 6 + 6 | cad | 2 | 522.17 | 1044.34
264 | A02.5.23.110.d | COLLETTORI COMPLANARI[025110] Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: [025110d] lunghezza 280 mm, attacchi n. 8 + 8 | cad | 1 | 550.11 | 550.11
265 | A02.5.28.328.b | VALVOLE A FARFALLA[025328] Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, manicotto in EPDM, albero in acciaio AISI 316L, verniciatura epossidica: [025328b] Ø nominale 65 mm | cad | 16 | 327.32 | 5237.12
266 | A02.5.28.328.e | VALVOLE A FARFALLA[025328] Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, manicotto in EPDM, albero in acciaio AISI 316L, verniciatura epossidica: [025328e] Ø nominale 125 mm | cad | 4 | 622.15 | 2488.6
267 | A02.5.28.329.e | VALVOLE A FARFALLA[025329] Valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250 e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, manicotto in EPDM, albero in acciaio AISI 420, verniciatura epossidica: [025329e] Ø nominale 125 mm | cad | 16 | 579.27 | 9268.32
268 | A02.5.28.330.a | VALVOLE A FARFALLA[025330] Valvola a farfalla wafer, corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: [025330a] Ø nominale 50 mm | cad | 52 | 280.24 | 14572.48
269 | A02.5.28.330.a | VALVOLE A FARFALLA[025330] Valvola a farfalla wafer, corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: [025330a] Ø nominale 50 mm | cad | 40 | 280.24 | 11209.6
270 | A02.5.28.330.c | VALVOLE A FARFALLA[025330] Valvola a farfalla wafer, corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: [025330c] Ø nominale 80 mm | cad | 16 | 384.84 | 6157.44
271 | A02.5.29.147.d | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147d] Ø 3/4" | cad | 136 | 17.01 | 2313.36
272 | A02.5.29.147.e | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147e] Ø 1" | cad | 12 | 22.23 | 266.76
273 | A02.5.29.147.e | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147e] Ø 1" | cad | 66 | 22.23 | 1467.18
274 | A02.5.29.147.f | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147f] Ø 1"1/4 | cad | 52 | 28.24 | 1468.48
275 | A02.5.29.147.f | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147f] Ø 1"1/4 | cad | 4 | 28.24 | 112.96
276 | A02.5.29.147.f | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147f] Ø 1"1/4 | cad | 100 | 28.24 | 2824
277 | A02.5.30.151.k | FILTRI PER VALVOLE[025151] Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia EN-GJL-250, con cestello in acciaio inox, PN 16, in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti Ø: [025151k] 150 mm | cad | 6 | 746.33 | 4477.98
278 | A02.5.34.168.g | COMPENSATORI E GIUNTI[025168] Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: [025168g] Ø 125 mm | cad | 16 | 376.91 | 6030.56
279 | A02.5.28.329.e | VALVOLE A FARFALLA[025329] Valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250 e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, manicotto in EPDM, albero in acciaio AISI 420, verniciatura epossidica: [025329e] Ø nominale 125 mm | cad | 8 | 579.27 | 4634.16
280 | A02.5.28.330.c | VALVOLE A FARFALLA[025330] Valvola a farfalla wafer, corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: [025330c] Ø nominale 80 mm | cad | 8 | 384.84 | 3078.72
281 | A02.5.29.147.f | VALVOLE E RUBINETTI A SFERA[025147] Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: [025147f] Ø 1"1/4 | cad | 84 | 28.24 | 2372.16
282 | A03.5.10.124.b | CONDIZIONATORI[035124] Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: a parete alta: [035124b] potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento elettrico 0,70-0,94 kW, pressione sonora 38-25-22 | cad | 1 | 1752.11 | 1752.11
283 | A02.5.43.234.a | VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI[025234] Valvola termostatizzabile, con comando manuale, in ottone cromata, completa di raccordi meccanici: [025234a] 1/2" | cad | 2 | 56.34 | 112.68
284 | A02.5.43.238.b | VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI[025238] Detentore in ottone cromato, con cappuccio, campo di temperatura 5 ÷ 110 °C: del tipo a squadra: [025238b] Ø 1/2" | cad | 2 | 32.32 | 64.64
285 | LOM251.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0500 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI TERMINALI_RADIATORE_LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO OPERA: Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali._x000d_ OP1 Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali._x000d_ RM2 Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali_x000d_ LV1 Installazione. | kW | 0.3 | 597.15 | 179.15
286 | A02.5.43.234.a | VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI[025234] Valvola termostatizzabile, con comando manuale, in ottone cromata, completa di raccordi meccanici: [025234a] 1/2" | cad | 5 | 56.34 | 281.7
287 | A02.5.43.238.b | VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI[025238] Detentore in ottone cromato, con cappuccio, campo di temperatura 5 ÷ 110 °C: del tipo a squadra: [025238b] Ø 1/2" | cad | 12 | 32.32 | 387.84
288 | LOM251.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0500 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI TERMINALI_RADIATORE_LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO OPERA: Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali._x000d_ OP1 Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali._x000d_ RM2 Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali_x000d_ LV1 Installazione. | kW | 0.75 | 597.15 | 447.86
289 | LOM251.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0500 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI TERMINALI_RADIATORE_LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO OPERA: Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali._x000d_ OP1 Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali._x000d_ RM2 Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali_x000d_ LV1 Installazione. | kW | 0.2 | 597.15 | 119.43
290 | LOM251.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0500 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI TERMINALI_RADIATORE_LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO OPERA: Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali._x000d_ OP1 Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali._x000d_ RM2 Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali_x000d_ LV1 Installazione. | kW | 0.35 | 597.15 | 209
291 | 3M.308.UI.0001 | CLIMATIZZAZIONE TERMINALIUnità interne Fornitura e posa in opera di n.2 unità ad acqua refrigerata con mandata dell'aria verso il basso; alimentazione 400V / 3Ph+N / 50Hz; controllo Hievo; valvola 3 vie servomotore 0-10V, connessioni acqua fondo unità; controllo umidità, controllo deumidificata; risorsa calda assente; supervisione RS485 per Hievo; Filtrazione Filtro G3+sensore filtro sporco. E' compreso il primo avviamento, le spese di trasporto, la manodopera e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ _x000d_ | cad | 1 | 18180.07 | 18180.07
292 | A03.5.08.111.a | VENTILCONVETTORI[035111] Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con una batteria a due tubi: [035111a] resa frigorifera 1,99 kW, resa termica 2,64 kW | cad | 24 | 1394.5 | 33468
293 | A03.5.08.111.a | VENTILCONVETTORI[035111] Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con una batteria a due tubi: [035111a] resa frigorifera 1,99 kW, resa termica 2,64 kW | cad | 32 | 1394.5 | 44624
294 | 3M.308.VE.0010 | CLIMATIZZAZIONE TERMINALIVentilatori Fornitura e posa in opera di : Ventilatori assiali in acciaio zincato e verniciato da parete con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4 poli, accoppiati direttamente, completi di: reti protettive su aspirante e premente, serranda a gravità e dispositivi di fissaggio. - fino a 500 m³/h_x000d_ | cad | 1 | 305.48 | 305.48
295 | 3M.308.VE.0010 | CLIMATIZZAZIONE TERMINALIVentilatori Fornitura e posa in opera di : Ventilatori assiali in acciaio zincato e verniciato da parete con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4 poli, accoppiati direttamente, completi di: reti protettive su aspirante e premente, serranda a gravità e dispositivi di fissaggio. - fino a 500 m³/h_x000d_ | cad | 6 | 305.48 | 1832.88
296 | 3M.308.VE.0010 | CLIMATIZZAZIONE TERMINALIVentilatori Fornitura e posa in opera di : Ventilatori assiali in acciaio zincato e verniciato da parete con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4 poli, accoppiati direttamente, completi di: reti protettive su aspirante e premente, serranda a gravità e dispositivi di fissaggio. - fino a 500 m³/h_x000d_ | cad | 6 | 305.48 | 1832.88
297 | 3M.310.UT.0005 | AERAULICO UTAMacchine Fornitura e posa in opera di UTA (rif. FEL-OND), avente le seguenti caratteristiche: portata di mandata 14825 mc/h, portata di ripresa 15500 mc/h. _x000d_ Classificazione Classe Meccanica secondo EN1886:_x000d_ - Resistenza struttura: D1_x000d_ - Perdita aria struttura a -400Pa: L1_x000d_ - Perdita aria struttura a +700Pa: L1_x000d_ - Perdita By-Pass filtri: F9_x000d_ - Trasmittanza termica struttura: T2_x000d_ - Fattore ponte termico: TB2_x000d_ Caratteristiche principali:_x000d_ - Pannelli autoportanti in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente chiusi, isolati termicamente e acusticamente._x000d_ - Pannelli montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per facilitare la pulizia degli interni._x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm con conducibilità termica massima di 0,59 W/m²K secondo DIN 4108_x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile densità 20 Kg/mc_x000d_ - Pannello interno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ - Pannello esterno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ Sono compresi nell'offerta: _x000d_ - Inverter_x000d_ - Trasporto_x000d_ E' compresa la griglia acustica in grado di ridurre il livello di emissione sonora su elementi esterni alla macchina_x000d_ Inclusa la manodopera e ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ | cad | 1 | 53771.39 | 53771.39
298 | 3M.310.UT.0010 | AERAULICO UTAMacchine Fornitura e posa in opera di UTA (rif. RAD-USERS ESP-HALL2), avente le seguenti caratteristiche: portata di mandata 12425 mc/h, portata di ripresa 13500 mc/h. _x000d_ Classificazione Classe Meccanica secondo EN1886:_x000d_ - Resistenza struttura: D1_x000d_ - Perdita aria struttura a -400Pa: L1_x000d_ - Perdita aria struttura a +700Pa: L1_x000d_ - Perdita By-Pass filtri: F9_x000d_ - Trasmittanza termica struttura: T2_x000d_ - Fattore ponte termico: TB2_x000d_ Caratteristiche principali:_x000d_ - Pannelli autoportanti in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente chiusi, isolati termicamente e acusticamente._x000d_ - Pannelli montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per facilitare la pulizia degli interni._x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm con conducibilità termica massima di 0,59 W/m²K secondo DIN 4108_x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile densità 20 Kg/mc_x000d_ - Pannello interno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ - Pannello esterno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ Sono compresi nell'offerta: _x000d_ - Inverter_x000d_ - Trasporto_x000d_ E' compresa la griglia acustica in grado di ridurre il livello di emissione sonora su elementi esterni alla macchina_x000d_ Inclusa la manodopera e ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ | cad | 3 | 48520.04 | 145560.12
299 | 3M.310.UT.0020 | AERAULICO UTAMacchine Fornitura e posa in opera di UTA (rif. 500TW 1-2 - LASER SYNC), avente le seguenti caratteristiche: portata di mandata 5025 mc/h, portata di ripresa 4525 mc/h. _x000d_ Classificazione Classe Meccanica secondo EN1886:_x000d_ - Resistenza struttura: D1_x000d_ - Perdita aria struttura a -400Pa: L1_x000d_ - Perdita aria struttura a +700Pa: L1_x000d_ - Perdita By-Pass filtri: F9_x000d_ - Trasmittanza termica struttura: T2_x000d_ - Fattore ponte termico: TB2_x000d_ Caratteristiche principali:_x000d_ - Pannelli autoportanti in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente chiusi, isolati termicamente e acusticamente._x000d_ - Pannelli montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per facilitare la pulizia degli interni._x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm con conducibilità termica massima di 0,59 W/m²K secondo DIN 4108_x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile densità 20 Kg/mc_x000d_ - Pannello interno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ - Pannello esterno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ Sono compresi nell'offerta: _x000d_ - Inverter_x000d_ - Trasporto_x000d_ E' compresa la griglia acustica in grado di ridurre il livello di emissione sonora su elementi esterni alla macchina_x000d_ Inclusa la manodopera e ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ | cad | 3 | 48504.6 | 145513.8
300 | 3M.310.UT.0025 | AERAULICO UTAMacchine Fornitura e posa in opera di UTA (rif. THZ), avente le seguenti caratteristiche: portata di mandata 5025 mc/h, portata di ripresa 4525 mc/h. _x000d_ Classificazione Classe Meccanica secondo EN1886:_x000d_ - Resistenza struttura: D1_x000d_ - Perdita aria struttura a -400Pa: L1_x000d_ - Perdita aria struttura a +700Pa: L1_x000d_ - Perdita By-Pass filtri: F9_x000d_ - Trasmittanza termica struttura: T2_x000d_ - Fattore ponte termico: TB2_x000d_ Caratteristiche principali:_x000d_ - Pannelli autoportanti in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente chiusi, isolati termicamente e acusticamente._x000d_ - Pannelli montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per facilitare la pulizia degli interni._x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm con conducibilità termica massima di 0,59 W/m²K secondo DIN 4108_x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile densità 20 Kg/mc_x000d_ - Pannello interno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ - Pannello esterno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ Sono compresi nell'offerta: _x000d_ - Inverter_x000d_ - Trasporto_x000d_ E' compresa la griglia acustica in grado di ridurre il livello di emissione sonora su elementi esterni alla macchina_x000d_ Inclusa la manodopera e ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ | cad | 1 | 32199.73 | 32199.73
301 | 3M.310.UT.0030 | AERAULICO UTAMacchine Fornitura e posa in opera di UTA (rif. P Alta), avente le seguenti caratteristiche: portata di mandata 9350 mc/h, portata di ripresa 8875 mc/h. _x000d_ Classificazione Classe Meccanica secondo EN1886:_x000d_ - Resistenza struttura: D1_x000d_ - Perdita aria struttura a -400Pa: L1_x000d_ - Perdita aria struttura a +700Pa: L1_x000d_ - Perdita By-Pass filtri: F9_x000d_ - Trasmittanza termica struttura: T2_x000d_ - Fattore ponte termico: TB2_x000d_ Caratteristiche principali:_x000d_ - Pannelli autoportanti in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente chiusi, isolati termicamente e acusticamente._x000d_ - Pannelli montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per facilitare la pulizia degli interni._x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm con conducibilità termica massima di 0,59 W/m²K secondo DIN 4108_x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile densità 20 Kg/mc_x000d_ - Pannello interno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ - Pannello esterno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ Sono compresi nell'offerta: _x000d_ - Inverter_x000d_ - Trasporto_x000d_ E' compresa la griglia acustica in grado di ridurre il livello di emissione sonora su elementi esterni alla macchina_x000d_ Inclusa la manodopera e ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ | cad | 1 | 47381.95 | 47381.95
302 | 3M.310.UT.0035 | AERAULICO UTAMacchine Fornitura e posa in opera di UTA (rif. P Bassa), avente le seguenti caratteristiche: portata di mandata 6350 mc/h, portata di ripresa 5975 mc/h._x000d_ Classificazione Classe Meccanica secondo EN1886:_x000d_ - Resistenza struttura: D1_x000d_ - Perdita aria struttura a -400Pa: L1_x000d_ - Perdita aria struttura a +700Pa: L1_x000d_ - Perdita By-Pass filtri: F9_x000d_ - Trasmittanza termica struttura: T2_x000d_ - Fattore ponte termico: TB2_x000d_ Caratteristiche principali:_x000d_ - Pannelli autoportanti in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente chiusi, isolati termicamente e acusticamente._x000d_ - Pannelli montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per facilitare la pulizia degli interni._x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm con conducibilità termica massima di 0,59 W/m²K secondo DIN 4108_x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile densità 20 Kg/mc_x000d_ - Pannello interno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ - Pannello esterno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ Sono compresi nell'offerta: _x000d_ - Inverter_x000d_ - Trasporto_x000d_ E' compresa la griglia acustica in grado di ridurre il livello di emissione sonora su elementi esterni alla macchina_x000d_ Inclusa la manodopera e ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ | cad | 1 | 37529.7 | 37529.7
303 | 3M.310.UT.0040 | AERAULICO UTAMacchine Fornitura e posa in opera di UTA (rif. FEL USERS), avente le seguenti caratteristiche: portata di mandata 29875 mc/h, portata di ripresa 28000 mc/h._x000d_ Classificazione Classe Meccanica secondo EN1886:_x000d_ - Resistenza struttura: D1_x000d_ - Perdita aria struttura a -400Pa: L1_x000d_ - Perdita aria struttura a +700Pa: L1_x000d_ - Perdita By-Pass filtri: F9_x000d_ - Trasmittanza termica struttura: T2_x000d_ - Fattore ponte termico: TB2_x000d_ Caratteristiche principali:_x000d_ - Pannelli autoportanti in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente chiusi, isolati termicamente e acusticamente._x000d_ - Pannelli montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per facilitare la pulizia degli interni._x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm con conducibilità termica massima di 0,59 W/m²K secondo DIN 4108_x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile densità 20 Kg/mc_x000d_ - Pannello interno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ - Pannello esterno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ Sono compresi nell'offerta: _x000d_ - Inverter_x000d_ - Trasporto_x000d_ E' compresa la griglia acustica in grado di ridurre il livello di emissione sonora su elementi esterni alla macchina_x000d_ Inclusa la manodopera e ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ | cad | 1 | 78355.79 | 78355.79
304 | 3M.310.UT.0060 | AERAULICO UTAMacchine Fornitura e posa in opera di n°2 UTA (rif. Modulators), avente le seguenti caratteristiche: portata di mandata 14825 mc/h, portata di ripresa 15500 mc/h._x000d_ Classificazione Classe Meccanica secondo EN1886:_x000d_ - Resistenza struttura: D1_x000d_ - Perdita aria struttura a -400Pa: L1_x000d_ - Perdita aria struttura a +700Pa: L1_x000d_ - Perdita By-Pass filtri: F9_x000d_ - Trasmittanza termica struttura: T2_x000d_ - Fattore ponte termico: TB2_x000d_ Caratteristiche principali:_x000d_ - Pannelli autoportanti in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente chiusi, isolati termicamente e acusticamente._x000d_ - Pannelli montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per facilitare la pulizia degli interni._x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm con conducibilità termica massima di 0,59 W/m²K secondo DIN 4108_x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile densità 20 Kg/mc_x000d_ - Pannello interno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ - Pannello esterno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ Sono compresi nell'offerta: _x000d_ - Inverter_x000d_ - Trasporto_x000d_ E' compresa la griglia acustica in grado di ridurre il livello di emissione sonora su elementi esterni alla macchina_x000d_ Inclusa la manodopera e ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ | cad | 2 | 75358.49 | 150716.98
305 | 3M.310.UT.0000 | AERAULICO UTAMacchine Fornitura e posa in opera di UTA (rif. LINAC), avente le seguenti caratteristiche: portata di mandata 16575 mc/h, portata di ripresa 17425 mc/h. _x000d_ Classificazione Classe Meccanica secondo EN1886:_x000d_ - Resistenza struttura: D1_x000d_ - Perdita aria struttura a -400Pa: L1_x000d_ - Perdita aria struttura a +700Pa: L1_x000d_ - Perdita By-Pass filtri: F9_x000d_ - Trasmittanza termica struttura: T2_x000d_ - Fattore ponte termico: TB2_x000d_ Caratteristiche principali:_x000d_ - Pannelli autoportanti in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente chiusi, isolati termicamente e acusticamente._x000d_ - Pannelli montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per facilitare la pulizia degli interni._x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm con conducibilità termica massima di 0,59 W/m²K secondo DIN 4108_x000d_ - Isolamento in fibra minerale ininfiammabile densità 20 Kg/mc_x000d_ - Pannello interno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ - Pannello esterno in lamiera zincata/zincato plastofilmato colore bianco/peralluman/aisi304/aisi316L in diversi spessori_x000d_ Sono compresi nell'offerta: _x000d_ - Inverter_x000d_ - Trasporto_x000d_ E' compresa la griglia acustica in grado di ridurre il livello di emissione sonora su elementi esterni alla macchina_x000d_ Inclusa la manodopera e ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ | cad | 1 | 74767.51 | 74767.51
306 | A03.5.19.222.a | MANUTENZIONE IGIENICA IMPIANTI AERAULICI[035222] Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in conformità alle specifiche della norma UNI EN 12097: per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti dimensioni: [035222a] 300 x 100 mm | cad | 240 | 122.99 | 29517.6
307 | A03.5.19.222.a | MANUTENZIONE IGIENICA IMPIANTI AERAULICI[035222] Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in conformità alle specifiche della norma UNI EN 12097: per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti dimensioni: [035222a] 300 x 100 mm | cad | 100 | 122.99 | 12299
308 | A03.5.19.222.a | MANUTENZIONE IGIENICA IMPIANTI AERAULICI[035222] Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in conformità alle specifiche della norma UNI EN 12097: per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti dimensioni: [035222a] 300 x 100 mm | cad | 20 | 122.99 | 2459.8
309 | A03.5.19.222.a | MANUTENZIONE IGIENICA IMPIANTI AERAULICI[035222] Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in conformità alle specifiche della norma UNI EN 12097: per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti dimensioni: [035222a] 300 x 100 mm | cad | 2 | 122.99 | 245.98
310 | G.M.25.09 | OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ STAFFAGGI F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. | cad | 170 | 380.72 | 64722.4
311 | G.M.25.09 | OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ STAFFAGGI F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. | cad | 70 | 380.72 | 26650.4
312 | G.M.25.09 | OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ STAFFAGGI F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. | cad | 25 | 380.72 | 9518
313 | G.M.25.09 | OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI_x000d_ STAFFAGGI F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. | cad | 2 | 380.72 | 761.44
314 | 3M.312.BP.0025 | AERAULICO DISTRIBUZIONEBatterie di post riscaldamento Fornitura e posa in opera di batteria di post riscaldamento da canale. portata aria 4142 mc/h | cad | 1 | 769.18 | 769.18
315 | 3M.312.BP.0025 | AERAULICO DISTRIBUZIONEBatterie di post riscaldamento Fornitura e posa in opera di batteria di post riscaldamento da canale. portata aria 4142 mc/h | cad | 6 | 769.18 | 4615.08
316 | 3M.312.CA.0400 | AERAULICO DISTRIBUZIONECanali Fornitura e posa in opera di condotte metalliche forate ad alta induzione a sezione circolare in acciaio zincato a caldo con procedimento tipo “sendzmir” copertura 200gr/mq:costruzione di tipo calandrato con giunzione longitudinale saldata con procedimento TIG in linea e cartella trasversale per l’accoppiamento dei moduli. Lunghezza standard degli elementi 1235mm. Sono compresi collari per ancoraggio delle condotte fondelli di chiusura ed accessori per l’assemblaggio delle stesse. Sono compresi gli oneri e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ Diametro 400 mm, L= 10,00mt_x000d_ _x000d_ | m | 130.18 | 251.21 | 32702.52
317 | 3M.312.CA.0800 | AERAULICO DISTRIBUZIONECanali Fornitura e posa in opera di condotte metalliche forate ad alta induzione a sezione circolare in acciaio zincato a caldo con procedimento tipo “sendzmir” copertura 200gr/mq:costruzione di tipo calandrato con giunzione longitudinale saldata con procedimento TIG in linea e cartella trasversale per l’accoppiamento dei moduli. Lunghezza standard degli elementi 1235mm. Sono compresi collari per ancoraggio delle condotte fondelli di chiusura ed accessori per l’assemblaggio delle stesse. Sono compresi gli oneri e quanto occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte._x000d_ Diametro 800 mm, L= 10,00mt_x000d_ _x000d_ | m | 70.8 | 293.94 | 20810.95
318 | A03.5.15.174.a | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035174] Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: [035174a] spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm | kg | 461.943 | 11.31 | 5224.58
319 | A03.5.15.174.b | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035174] Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: [035174b] spessore lamiera 8/10, Ø da 301 a 750 mm | kg | 77.525 | 9.81 | 760.52
320 | A03.5.15.174.c | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035174] Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: [035174c] spessore lamiera 10/10, Ø da 760 a 1.200 mm | kg | 3558.242 | 9.59 | 34123.54
321 | A03.5.15.179.a | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035179] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [035179a] spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm | kg | 1762.725 | 11.82 | 20835.41
322 | A03.5.15.179.b | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035179] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [035179b] spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm | kg | 10320.827 | 10.07 | 103930.73
323 | A03.5.15.179.c | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035179] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [035179c] spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm | kg | 3932.584 | 9.08 | 35707.86
324 | A03.5.15.179.d | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035179] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [035179d] spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm | kg | 273.798 | 8.82 | 2414.9
325 | A03.5.15.185.d | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035185] Coefficiente di correzione dei prezzi sopra esposti, da intendersi come moltiplicatore per la quantità di condotte fornite: per unità di misura espressa in mq: [035185d] da 1.046 a 3.045 mq | K | 20310.119 | 0.9 | 18279.11
326 | A03.5.15.186 | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE [035186] Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzati con una parte centrale in materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di perimetro | m | 100 | 44.52 | 4452
327 | A03.3.23.276.a | CONDOTTI IN LAMIERA ZINCATA E ACCESSORI[033276] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [033276a] spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm | kg | 805.115 | 8.18 | 6585.84
328 | A03.3.23.276.b | CONDOTTI IN LAMIERA ZINCATA E ACCESSORI[033276] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [033276b] spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm | kg | 3785.098 | 6.82 | 25814.37
329 | A03.3.23.276.c | CONDOTTI IN LAMIERA ZINCATA E ACCESSORI[033276] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [033276c] spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm | kg | 917.256 | 6.05 | 5549.4
330 | A03.3.23.276.d | CONDOTTI IN LAMIERA ZINCATA E ACCESSORI[033276] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [033276d] spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm | kg | 3169.143 | 5.85 | 18539.49
331 | A03.5.15.174.a | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035174] Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: [035174a] spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm | kg | 14.643 | 11.31 | 165.61
332 | A03.5.15.185.d | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035185] Coefficiente di correzione dei prezzi sopra esposti, da intendersi come moltiplicatore per la quantità di condotte fornite: per unità di misura espressa in mq: [035185d] da 1.046 a 3.045 mq | K | 8691.255 | 0.9 | 7822.13
333 | A03.5.15.186 | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE [035186] Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzati con una parte centrale in materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di perimetro | m | 100 | 44.52 | 4452
334 | A03.3.23.276.b | CONDOTTI IN LAMIERA ZINCATA E ACCESSORI[033276] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [033276b] spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm | kg | 1571.964 | 6.82 | 10720.79
335 | A03.3.23.276.c | CONDOTTI IN LAMIERA ZINCATA E ACCESSORI[033276] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [033276c] spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm | kg | 2075.8 | 6.05 | 12558.59
336 | A03.3.23.276.d | CONDOTTI IN LAMIERA ZINCATA E ACCESSORI[033276] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [033276d] spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm | kg | 2959.659 | 5.85 | 17314.01
337 | A03.5.15.185.d | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE[035185] Coefficiente di correzione dei prezzi sopra esposti, da intendersi come moltiplicatore per la quantità di condotte fornite: per unità di misura espressa in mq: [035185d] da 1.046 a 3.045 mq | K | 6607.423 | 0.9 | 5946.68
338 | A03.5.15.186 | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE [035186] Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzati con una parte centrale in materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di perimetro | m | 100 | 44.52 | 4452
339 | A03.3.23.276.d | CONDOTTI IN LAMIERA ZINCATA E ACCESSORI[033276] Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: [033276d] spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm | kg | 129.282 | 5.85 | 756.3
340 | A03.5.15.186 | CONDOTTE PER RETI AERAULICHE [035186] Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzati con una parte centrale in materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di perimetro | m | 10 | 44.52 | 445.2
341 | A03.5.16.206.b | CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI[035206] Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: [035206b] Ø nominale 127 mm | m | 2.908 | 10.87 | 31.61
342 | A03.5.16.206.c | CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI[035206] Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: [035206c] Ø nominale 152 mm | m | 5.573 | 13.01 | 72.5
343 | A03.5.16.206.d | CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI[035206] Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: [035206d] Ø nominale 203 mm | m | 6.872 | 17.53 | 120.47
344 | A03.5.16.206.e | CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI[035206] Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: [035206e] Ø nominale 254 mm | m | 7.646 | 21.05 | 160.95
345 | A03.5.16.206.b | CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI[035206] Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: [035206b] Ø nominale 127 mm | m | 7.134 | 10.87 | 77.55
346 | A03.5.16.206.c | CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI[035206] Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: [035206c] Ø nominale 152 mm | m | 5.117 | 13.01 | 66.57
347 | A03.5.16.206.d | CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI[035206] Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: [035206d] Ø nominale 203 mm | m | 19.564 | 17.53 | 342.96
348 | A03.5.16.206.e | CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI[035206] Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: [035206e] Ø nominale 254 mm | m | 7.856 | 21.05 | 165.37
349 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0000 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6._x000d_ RM2 Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6_x000d_ LV1 Posa. | m² | 3166.49 | 35.98 | 113930.31
350 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0000 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6._x000d_ RM2 Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6_x000d_ LV1 Posa. | m² | 1214.29 | 35.98 | 43690.15
351 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0000 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6._x000d_ RM2 Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6_x000d_ LV1 Posa. | m² | 808.75 | 35.98 | 29098.83
352 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0000 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ OP1 Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6._x000d_ RM2 Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6_x000d_ LV1 Posa. | m² | 15.23 | 35.98 | 547.98
353 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0020 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI ISOLAMENTO_LASTRA_GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata._x000d_ OP1 Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata._x000d_ RM2 Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata_x000d_ LV1 Posa. | m² | 3166.49 | 31.78 | 100631.05
354 | LOM251.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0345 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRONICA (ICT)_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_CENTRALE DI CONTROLLO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione._x000d_ OP1 Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione._x000d_ RM2 Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione_x000d_ LV1 Posa. | punto reg. | 1214.29 | 92.63 | 112479.68
355 | LOM251.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0345 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRONICA (ICT)_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_CENTRALE DI CONTROLLO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione._x000d_ OP1 Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione._x000d_ RM2 Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione_x000d_ LV1 Posa. | punto reg. | 808.75 | 92.63 | 74914.51
356 | LOM251.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0345 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRONICA (ICT)_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_CENTRALE DI CONTROLLO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione._x000d_ OP1 Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione._x000d_ RM2 Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione_x000d_ LV1 Posa. | punto reg. | 15.23 | 92.63 | 1410.75
357 | A03.5.25.279.g | SERRANDE TAGLIAFUOCO[035279] Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata CE conforme alla norma EN 15650, resistenza al fuoco secondo EN 1366-2, cassa lunghezza 350 mm e flangia da 55 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: altezza 400 mm: [035279g] base 800 mm | cad | 7 | 509.85 | 3568.95
358 | A03.5.25.281.b | SERRANDE TAGLIAFUOCO[035281] Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata CE conforme alla norma EN 15650, resistenza al fuoco secondo EN 1366-2, cassa lunghezza 350 mm e flangia da 55 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: altezza 600 mm: [035281b] base 300 mm | cad | 12 | 466.45 | 5597.4
359 | A03.5.25.281.c | SERRANDE TAGLIAFUOCO[035281] Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata CE conforme alla norma EN 15650, resistenza al fuoco secondo EN 1366-2, cassa lunghezza 350 mm e flangia da 55 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: altezza 600 mm: [035281c] base 400 mm | cad | 1 | 490.77 | 490.77
360 | A03.5.25.281.d | SERRANDE TAGLIAFUOCO[035281] Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata CE conforme alla norma EN 15650, resistenza al fuoco secondo EN 1366-2, cassa lunghezza 350 mm e flangia da 55 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: altezza 600 mm: [035281d] base 500 mm | cad | 8 | 513.33 | 4106.64
361 | A03.5.25.281.e | SERRANDE TAGLIAFUOCO[035281] Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata CE conforme alla norma EN 15650, resistenza al fuoco secondo EN 1366-2, cassa lunghezza 350 mm e flangia da 55 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: altezza 600 mm: [035281e] base 600 mm | cad | 1 | 537.64 | 537.64
362 | LOM251.OC.EEA.Pa01.L8265.Za001.0000 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEANTINCENDIO_SISTEMI TERMINALI_SERVOCOMANDO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Servocomando, con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 24._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda._x000d_ OP1 Servocomando, con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 24._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda._x000d_ RM2 Servocomando con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 24. Componente: servomotore, _x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda_x000d_ LV1 Installazione. | cad | 29 | 415.32 | 12044.28
363 | A03.5.25.279.a | SERRANDE TAGLIAFUOCO[035279] Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata CE conforme alla norma EN 15650, resistenza al fuoco secondo EN 1366-2, cassa lunghezza 350 mm e flangia da 55 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: altezza 400 mm: [035279a] base 200 mm | cad | 2 | 397.02 | 794.04
364 | A03.5.25.279.b | SERRANDE TAGLIAFUOCO[035279] Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata CE conforme alla norma EN 15650, resistenza al fuoco secondo EN 1366-2, cassa lunghezza 350 mm e flangia da 55 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: altezza 400 mm: [035279b] base 300 mm | cad | 2 | 416.12 | 832.24
365 | A03.5.25.279.c | SERRANDE TAGLIAFUOCO[035279] Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata CE conforme alla norma EN 15650, resistenza al fuoco secondo EN 1366-2, cassa lunghezza 350 mm e flangia da 55 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: altezza 400 mm: [035279c] base 400 mm | cad | 2 | 433.48 | 866.96
366 | LOM251.OC.EEA.Pa01.L8265.Za001.0000 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEANTINCENDIO_SISTEMI TERMINALI_SERVOCOMANDO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Servocomando, con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 24._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda._x000d_ OP1 Servocomando, con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 24._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda._x000d_ RM2 Servocomando con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 24. Componente: servomotore, _x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda_x000d_ LV1 Installazione. | cad | 6 | 415.32 | 2491.92
367 | 3M.314.DF.0150 | AERAULICO TERMINALIDiffusori Fornitura e posa in opera di diffusore a ugello orientabile con serranda di regolazione. Costruzione in alluminio, realizzati senza saldature. Corpo fisso montato a canale o su parete, ugello orientabile in ogni direzione. Diametro 150mm_x000d_ | cad | 75 | 233.78 | 17533.5
368 | 3M.314.DF.0230 | AERAULICO TERMINALIDiffusori Fornitura e posa in opera di diffusore a ugello orientabile con serranda di regolazione. Costruzione in alluminio, realizzati senza saldature. Corpo fisso montato a canale o su parete, ugello orientabile in ogni direzione. Diametro 230mm_x000d_ | cad | 42 | 270.68 | 11368.56
369 | 3M.314.DF.1800 | AERAULICO TERMINALIDiffusori Fornitura e posa in opera di diffusori a basso impulso per l'installazione a soffitto. Dimensioni 1800x500mm_x000d_ Caratteristiche:_x000d_ - Materiale: acciaio zincato_x000d_ - Ugelli: plastica ABS nera_x000d_ - Finitura standard: verniciatura a polveri_x000d_ - Colore standard: RAL 9010 gloss 30_x000d_ E' compreso quanto altro occorre a dare il lavoro finito a regola d'arte | cad | 33 | 4068.8 | 134270.4
370 | A03.5.24.276.c | DIFFUSORI[035276] Diffusore quadrato vorticoso ad alta induzione, in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in opera a soffitto completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: [035276c] dimensione esterna 600 x 600 mm, 16 deflettori | cad | 45 | 283.43 | 12754.35
371 | A03.5.24.276.c | DIFFUSORI[035276] Diffusore quadrato vorticoso ad alta induzione, in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in opera a soffitto completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: [035276c] dimensione esterna 600 x 600 mm, 16 deflettori | cad | 43 | 283.43 | 12187.49
372 | LOM251.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0255 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI TERMINALI_GRIGLIA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ OP1 Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ RM2 Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione_x000d_ LV1 Montaggio. | m² | 0.2 | 1239.18 | 247.84
373 | LOM251.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0260 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI TERMINALI_GRIGLIA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ OP1 Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ RM2 Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione_x000d_ LV1 Montaggio. | m² | 3.76 | 876.79 | 3296.73
374 | LOM251.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0265 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI TERMINALI_GRIGLIA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ OP1 Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ RM2 Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione_x000d_ LV1 Montaggio. | m² | 2.75 | 658.53 | 1810.96
375 | LOM251.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0275 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI TERMINALI_GRIGLIA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ OP1 Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ RM2 Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione_x000d_ LV1 Montaggio. | m² | 10.71 | 254.18 | 2722.27
376 | LOM251.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0275 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI TERMINALI_GRIGLIA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ OP1 Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ RM2 Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione_x000d_ LV1 Montaggio. | m² | 6.09 | 254.18 | 1547.96
377 | LOM251.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0275 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_MONTAGGIOINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI TERMINALI_GRIGLIA_LEGA ALLUMINIO GENERICO OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ LAVORO: Montaggio._x000d_ OP1 Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione._x000d_ RM2 Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione_x000d_ LV1 Montaggio. | m² | 0.98 | 254.18 | 249.1
378 | 3M.314.PF.0150 | AERAULICO TERMINALIPlafoni_x000d_ Fornitura e posa in opera di plafone filtrante a velocità differenziata, completo di struttura in acciaio inox AISI 304, moduli filtranti H14 con telaio in alluminio anodizzato e veletta equalizzatrice del flusso; dim. 3200x3200xh420 mm._x000d_ | cad | 3 | 32293 | 96879
379 | A03.5.24.257.b | DIFFUSORI[035257] Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del Ø di: [035257b] 150 mm | cad | 4 | 52.76 | 211.04
380 | A03.5.24.257.b | DIFFUSORI[035257] Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del Ø di: [035257b] 150 mm | cad | 8 | 52.76 | 422.08
381 | A03.5.24.257.c | DIFFUSORI[035257] Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del Ø di: [035257c] 200 mm | cad | 1 | 59.48 | 59.48
382 | A04.5.03.044 | SONDE TEMPERATURA - UMIDITA' E QUALITA' ARIA [045044] Sonda di temperatura ambiente in contenitore con grado di protezione IP 33, per montaggio a parete, campo di misura -30 ÷ 40 °C, sono esclusi i collegamenti elettrici | cad | 18 | 61.42 | 1105.56
383 | A04.5.03.048 | SONDE TEMPERATURA - UMIDITA' E QUALITA' ARIA [045048] Sonda di temperatura e umidità per ambiente con display dotato di interfaccia utente costituita 4 tasti sul frontale dello strumento display per la visualizzazione di ore, etichette menu', etichette parametri ed etichette allarmi dialogante con regolatore liberamente programmabile, sono esclusi i collegamenti elettrici | cad | 18 | 180.33 | 3245.94
384 | A04.5.03.044 | SONDE TEMPERATURA - UMIDITA' E QUALITA' ARIA [045044] Sonda di temperatura ambiente in contenitore con grado di protezione IP 33, per montaggio a parete, campo di misura -30 ÷ 40 °C, sono esclusi i collegamenti elettrici | cad | 9 | 61.42 | 552.78
385 | A04.5.03.048 | SONDE TEMPERATURA - UMIDITA' E QUALITA' ARIA [045048] Sonda di temperatura e umidità per ambiente con display dotato di interfaccia utente costituita 4 tasti sul frontale dello strumento display per la visualizzazione di ore, etichette menu', etichette parametri ed etichette allarmi dialogante con regolatore liberamente programmabile, sono esclusi i collegamenti elettrici | cad | 9 | 180.33 | 1622.97
386 | LOM251.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_REGOLATORE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ OP1 Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ RM2 Regolatore con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale_x000d_ LV1 Installazione. | punto reg. | 30 | 202.79 | 6083.7
387 | LOM251.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_REGOLATORE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ OP1 Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ RM2 Regolatore con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale_x000d_ LV1 Installazione. | punto reg. | 55 | 202.79 | 11153.45
388 | LOM251.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_REGOLATORE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ OP1 Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ RM2 Regolatore con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale_x000d_ LV1 Installazione. | punto reg. | 435 | 202.79 | 88213.65
389 | LOM251.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_REGOLATORE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ OP1 Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ RM2 Regolatore con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale_x000d_ LV1 Installazione. | punto reg. | 62 | 202.79 | 12572.98
390 | LOM251.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0345 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRONICA (ICT)_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_CENTRALE DI CONTROLLO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione._x000d_ OP1 Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione._x000d_ RM2 Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione_x000d_ LV1 Posa. | punto reg. | 500 | 92.63 | 46315
391 | LOM251.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0345 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA ELETTRONICA (ICT)_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_CENTRALE DI CONTROLLO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione._x000d_ OP1 Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione._x000d_ RM2 Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione_x000d_ LV1 Posa. | punto reg. | 310 | 92.63 | 28715.3
392 | LOM251.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_REGOLATORE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ OP1 Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ RM2 Regolatore con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale_x000d_ LV1 Installazione. | punto reg. | 50 | 202.79 | 10139.5
393 | LOM251.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_REGOLATORE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ OP1 Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ RM2 Regolatore con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale_x000d_ LV1 Installazione. | punto reg. | 94 | 202.79 | 19062.26
394 | LOM251.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_REGOLATORE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ OP1 Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ RM2 Regolatore con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale_x000d_ LV1 Installazione. | punto reg. | 36 | 202.79 | 7300.44
395 | LOM251.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0015 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_INSTALLAZIONEINGEGNERIA MECCANICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_REGOLATORE_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE OPERA: Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ LAVORO: Installazione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ OP1 Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale._x000d_ RM2 Regolatore con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico ¦ parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale_x000d_ LV1 Installazione. | punto reg. | 48 | 202.79 | 9733.92
396 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0060 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA RAME BRONZO OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ OP1 Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ RM2 Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 2 | 996.37 | 1992.74
397 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0065 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA RAME BRONZO OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ OP1 Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ RM2 Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 11 | 1017.83 | 11196.13
398 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0070 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA RAME BRONZO OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ OP1 Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ RM2 Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 12 | 1073.08 | 12876.96
399 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0075 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA RAME BRONZO OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ OP1 Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ RM2 Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 4 | 1326.3 | 5305.2
400 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0080 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA RAME BRONZO OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ OP1 Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ RM2 Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 13 | 1379.21 | 17929.73
401 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0085 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA RAME BRONZO OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ OP1 Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ RM2 Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 3 | 1694.94 | 5084.82
402 | LOM251.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0090 | OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_VALVOLA_LEGA RAME BRONZO OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ LAVORO: Posa._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ OP1 Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale._x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico._x000d_ RM2 Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie ¦ a otturatore ¦ attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale_x000d_ SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico_x000d_ LV1 Posa. | cad | 2 | 2098.35 | 4196.7
403 | A04.3.01.001.a | VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA[043001] Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi filettati gas F, trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa, parti interne acciaio inox, guarnizioni di tenuta in tecnopolimero antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, pressione differenziale di esercizio 350 kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza 1.600 kPa: solo corpo valvola: [043001a] Ø nominale 1/2" o 15 mm, KVs 0,63 mc/h | cad | 6 | 56.22 | 337.32
404 | 3M.355.IM.0011 | BOX ONDULATORIOpere impiantistiche Fornitura e posa in opera di box ventilante. | cad | 1 | 15433.3 | 15433.3
| P00 | Piano Terra |  | 0 | 0 | 5377792